KGS FS451(가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
1.3 용어 정의 1.3.1 ~ 1.3.22 <생 략> 1.3.23 “그 밖의 좁은 수로”란 1.3.15부터 1.3.17에 속하지 않는 것으로서 물이 흐르는 통로를 말한다.	1.3 ---- 1.3.1 ~ 1.3.22 <현행과 같음> 1.3.23 ----------- 1.3.19 — 1.3.22 ----------- ------------------.	ㅇ 조항 번호 오류 수정
3. 기술기준 3.1 안전유지기준 3.1.1 ~ 3.1.3 <생 략> 3.1.4.1 ~ 3.1.4.3 <생 략> (신설)	3. 기술기준 3.1 안전유지기준 3.1.1 ~ 3.1.3 <현행과 같음> 3.1.4.1 ~ 3.1.4.3 <현행과 같음> 3.1.4.4 용접 접합 도시가스사업자는 시공자가 적정한 용접절차서 및 인정기록서에 따라 용접할 수 있도록 관련 절차를 수립 및 이행해야 한다.	ㅇ 배관등 용접 접합을 하는 경우 용접부의 품질 향상을 위해 용접시공절차를 수립·이행하도록 규정 * “국무조정실 가스플랜트 건설 및 운영 실태 점검(`20.10~12)”결과에 따른 제도개선 사항
4.2.2.9 기밀시험 또는 누출검사 4.2.2.9.1 ~ 4.2.2.9.2 <생 략> 4.2.2.9.3 배관의 기밀시험방법은 다음과 같다. (1) 기밀시험은 공기나 위험성이 없는 불활성기체로 실시한다. 다만, 다음의 경우에는 통과하는 가스로 할 수 있다. (1-1) 최고사용압력이 고압이나 중압으로서 길이가 15 m 미만인 배관이나 그 부대설비로서 그 이음부와 같은 재료, 같은 치수 및 같은 시공방법에 따르고, 최고사용압력의 1.1배 이상인 압력에서 누출이 없는지를 확인하고 4.2.2.9.4(1)이나 4.2.2.9.4(2)에 따라 기밀시험을 한 것 (1-2) 최고사용압력이 저압인 배관이나 그 부대설비로서 4.2.2.9.4(1)이나 4.2.2.9.4(2)에 따라 기밀시험을 한 것 (2) 기밀시험은 최고사용압력의 1.1배 또는 8.4 ㎪ 중 높은 압력 이상으로 실시한다. 다만, 최고사용압력이 저압인 배관 및 그 부대설비 이외의 것으로서 최고사용압력이 30 ㎪ 이하인 것은 시험압력을 최고사용압력으로 할 수 있다. (3) 기밀시험은 그 설비가 취성 파괴를 일으킬 우려가 없는 온도에서 실시한다. (4) 기밀시험은 기밀시험압력에서 누출 등의 이상이 없을 때 합격으로 한다. (5) 기밀시험에 종사하는 인원은 작업에 필요한 최소 인원으로 하고, 관측 등은 적절한 장애물을 설치하고 그 뒤에서 실시한다. (6) 기밀시험을 하는 장소 및 그 주위는 잘 정돈하여 긴급한 경우 대피하기 좋도록 하고 2차적으로 인체에 피해가 발생하지 아니하도록 한다. (7) 기밀시험 및 누출검사에 필요한 준비는 검사 신청인이 한다. 4.2.2.9.4 신규 설치하는 본관, 공급관의 기밀시험은 4.2.2.9.3 및 다음 중 어느 하나의 방법에 따라 실시한다. 다만, 매설배관의 경우 (1)의 방법은 제외한다. (1) 발포액을 이음부에 도포하여 거품의 발생 여부로 판정하는 방법 (2) 시험에 사용하는 가스농도가 0.2 % 이하에서 작동하는 가스검지기를 사용하여 해당 검지기가 작동하지 않는 것으로 판정하는 방법(매설된 배관은 시험가스를 넣어서 12시간 경과한 후 판정한다) (3) 최고사용압력이 고압이나 중압인 배관으로서 용접으로 접합되고 방사선투과시험에 합격한 배관은 통과하는 가스를 시험가스로 사용하고 0.2 % 이하에서 작동하는 가스검지기를 사용하여 해당 검지기가 작동하지 않는 것으로 판정한다(매설된 배관은 시험가스를 넣어 24시간 경과한 후 판정한다). 이때 시험압력은 4.2.2.9.3(2)에 불구하고 사용압력으로 할 수 있다. (4) 표 4.2.2.9.4에 열거한 압력측정기구의 종류와 시험할 부분의 용적 및 최고사용압력에 따라 정한 기밀유지시간 이상을 유지하여 처음과 마지막 시험의 측정압력차가 압력측정기구의 허용오차 안에 있는 것을 확인함으로써 판정하는 방법(처음과 마지막 시험의 온도차가 있는 경우에는 압력차에 대하여 보정한다)	4.2.2.9 기밀시험 또는 누출검사 4.2.2.9.1 ~ 4.2.2.9.2 <현행과 같음> 4.2.2.9.3 --------------------. (1) ----------------------------------- --------------------------------. (1-1) --------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1-2) --------------------------------- --------------------------------- (2) ----------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------. (3) ----------------------------------- -----. (4) ----------------------------------- -------. (5) ----------------------------------- --------------------------------. (6) ----------------------------------- ---------------------------------않도록 (7) --------------------------------- 4.2.2.9.4 -------------------------------- ---------------------------------------------------. (1) ----------------------------------- (2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (3) 배관 연결(tie-in) 공정에서 최고사용압력이 고압 또는 중압인 배관으로서 용접으로 접합하고-----------------------------------.-------------------------------------------------------에도-------------------------. (4) ----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------압력차를 ------	ㅇ 신규 배관의 기밀시험 중 통과하는 가스로 기밀시험을 할 수 있는 대상 명확화 - 이미 가스가 통입되어 사용하고 있는 배관과 연결하는 구간은 공기 또는 불활성 기체로 기밀시험을 하기 곤란하므로 NG로 기밀시험을 할 수 있는 대상을 명확히 규정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

KGS FS451(가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준) 개정안 항목별 개정사유

현행	개정안	개정사유
1.1 적용범위 이 기준은 「도시가스사업법」(이하 □법□이라 한다) 제2조 제2호 및 제5호에 따른 가스도매사업자(법 제39조의2제1항에 따른 도시가스사업자 외의 가스공급시설설치자를 포함한다)의 가스공급시설 중 제조소 및 공급소 밖의 배관의 설치·운영 및 검사·감리·진단에 대하여 적용한다.	1.1 적용범위 이 기준은 「도시가스사업법」(이하 □법□이라 한다) 제2조 제2호 및 제5호에 따른 가스도매사업자(법 제39조의2제1항에 따른 도시가스사업자 외의 가스공급시설 설치자를 포함한다)의 가스공급시설 중 제조소 및 공급소 밖 배관의 설치·운영 및 검사·감리·진단에 적용한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.3.5 □고압□이란 1 ㎫ 이상의 압력(게이지압력을 말한다. 이하 같다)을 말한다. 다만, 액체상태의 액화가스의 경우에는 이를 고압으로 본다.	1.3.5 □고압□이란 1 ㎫ 이상의 압력(게이지 압력을 말한다. 이하 같다)을 말한다. 다만, 액체 상태의 액화가스인 경우에는 이를 고압으로 본다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
1.3.6 □중압□이란 0.1 ㎫ 이상 1 ㎫ 미만의 압력을 말한다. 다만, 액화가스가 기화되고 다른 물질과 혼합되지 아니한 경우에는 0.01 ㎫ 이상 0.2 ㎫ 미만의 압력을 말한다. 1.3.7 □저압□이란 0.1 ㎫ 미만의 압력을 말한다. 다만, 액화가스가 기화되고 다른 물질과 혼합되지 아니한 경우에는 0.01 ㎫ 미만의 압력을 말한다.	1.3.6 □중압□이란 0.1 ㎫ 이상 1 ㎫ 미만의 압력을 말한다. 다만, 액화가스가 기화되고 다른 물질과 혼합되지 않은 경우에는 0.01 ㎫ 이상 0.2 ㎫ 미만의 압력을 말한다. 1.3.7 □저압□이란 0.1 ㎫ 미만의 압력을 말한다. 다만, 액화가스가 기화되고 다른 물질과 혼합되지 않은 경우에는 0.01 ㎫ 미만의 압력을 말한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
1.3.10 □도시가스시설 현대화□란 가스시설의 안전성향상을 위하여 노후시설이나 위험시설을 개선하고 선진화된 기술과 장비의 도입으로 가스시설의 안전을 강화하는 것으로서 다음의 것을 말한다. (1) 배관망 전산화(수치화된 도면 및 관련 자료를 전산망에 입력을 완료하고 그 자료의 입·출력이 가능한 정도)	1.3.10 □도시가스시설 현대화□란 가스시설의 안전성 향상을 위하여 노후시설이나 위험시설을 개선하고 선진화된 기술과 장비의 도입으로 가스시설의 안전을 강화하는 것으로서, 다음의 것을 말한다. (1) 배관망 전산화(수치화된 도면 및 관련 자료를 전산망에 입력하고 그 자료의 입·출력이 가능한 정도)	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리
1.3.20 “하천시설”이란 하천의 기능을 보전하고 효용을 증진하며 홍수피해를 줄이기 위하여 설치하는 다음의 시설을 말한다. 다만, 하천관리청이 아닌 자가 설치한 시설에 관하여는 하천관리청이 해당 시설을 하천시설로 관리하기 위하여 그 시설을 설치한 자의 동의를 얻은 것에 한한다. (1) 제방ㆍ호안(護岸)ㆍ수제(水制) 등 물길의 안정을 위한 시설 (2) 댐ㆍ하구둑(「방조제관리법」에 따라 설치한 방조제를 포함한다)ㆍ홍수 조절지ㆍ저류지ㆍ지하하천ㆍ방수로ㆍ배수펌프장(「농어촌정비법」에 따른 농업생산 기반시설인 배수장과 「하수도법」에 따른 하수를 배제(排除)하기 위하여 설치한 펌프장을 제외한다)ㆍ수문(水門) 등 하천수위의 조절을 위한 시설	1.3.20 “하천시설”이란 하천의 기능을 보전하고 효용을 증진하며 홍수 피해를 줄이기 위하여 설치하는 다음의 시설을 말한다. 다만, 하천관리청이 아닌 자가 설치한 시설은 하천관리청이 해당 시설을 하천시설로 관리하기 위하여 그 시설을 설치한 자의 동의를 얻은 것에 한정한다. (1) 제방ㆍ호안(護岸)ㆍ수제(水制) 등 물길의 안정을 위한 시설 (2) 댐ㆍ하구둑(「방조제관리법」에 따라 설치한 방조제를 포함한다)ㆍ홍수 조절지ㆍ저류지ㆍ지하하천ㆍ방수로ㆍ배수펌프장(「농어촌정비법」에 따른 농업생산 기반시설인 배수장과 「하수도법」에 따른 하수를 배제(排除)하기 위하여 설치한 펌프장은 제외한다)ㆍ수문(水門) 등 하천 수위의 조절을 위한 시설	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 한자어 순화 ㅇ 조사 선택 오류 수정
1.3.22 “수로”란 하천 또는 소하천에 속하지 않는 것으로 개천, 용수로(用水路) 또는 이와 유사한 것으로 물이 흐르는 자연 또는 인공의 통로를 말한다.	1.3.22 “수로”란 하천 또는 소하천에 속하지 않는 개천, 용수로(用水路) 또는 이와 유사한 것으로, 물이 흐르는 자연 또는 인공의 통로를 말한다.	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리
1.4 기준의 준용 이 기준에서 정하고 있지 아니하는 사항에 대해서는 KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사 기준)에 따른다.	1.4 기준의 준용 이 기준에서 정하고 있지 않는 사항은 KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사 기준)에 따른다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정/번역 투 문장 우리말로 수정
1.5.1.1.1 「도로법」에 따른 도로나 공동주택 등의 부지 안 도로에 도시가스 배관을 매설하는 경우에는 라인마크를 설치한다. 다만, 「도로법」에 따른 도로 중 비포장도로, 포장도로의 법면 및 측구는 표지판을 설치하되, 비포장도로가 포장될 때에는 라인마크로 교체 설치한다. 1.5.1.1.2 라인마크는 배관길이 50 m 마다 1개 이상 설치하되, 주요 분기점·구부러진 지점 및 그 주위 50 m 이내에 설치한다. 다만, 단독주택 분기점은 제외하고, 밸브박스나 배관 직상부에 설치된 전위측정용 터미널이 라인마크 설치기준에 적합한 기능을 갖도록 설치된 경우에는 라인마크로 간주한다.	1.5.1.1.1 「도로법」에 따른 도로나 공동주택 등의 부지 안 도로에 도시가스 배관을 매설하는 경우에는 라인마크를 설치한다. 다만, 「도로법」에 따른 도로 중 비포장도로, 포장도로의 법면 및 측구에는 표지판을 설치하되, 비포장도로가 포장될 때에는 라인마크로 교체 설치한다. 1.5.1.1.2 라인마크는 배관길이 50 m마다 1개 이상 설치하되, 주요 분기점·구부러진 지점 및 그 주위 50 m 이내에 설치한다. 다만, 단독주택 분기점은 제외하고, 밸브박스나 배관 직상부에 설치된 전위 측정용 터미널이 라인마크 설치 기준에 적합한 기능을 갖도록 설치된 경우에는 라인마크로 본다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 한자어 순화
1.5.2.3 1986년 5월 28일 이전에 사업승인을 받은 시설에 대해서는 2.5.8.3.1에 적합한 것으로 본다.	1.5.2.3 1986년 5월 28일 이전에 사업 승인을 받은 시설은 2.5.8.3.1에 적합한 것으로 본다	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
(1-7) KS D 3576 (배관용 스테인레스 강관) (1-8) KS D 3577 (보일러 열교환기용 스테인레스 강관)	(1-7) KS D 3576 (배관용 스테인리스 강관) (1-8) KS D 3577 (보일러 열교환기용 스테인리스 강관)	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
1.5.6 시설기준과 기술기준에 관한 경과조치 이 기준 시행 전에 설치된 가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관으로서 종전의 규정에 따라 검사, 감리, 진단 및 기술검토를 받은 배관은 이 기준에 적합한 것으로 본다.	1.5.6 시설 기준과 기술 기준에 관한 경과조치 이 기준 시행 전에 설치된 가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관 중 종전의 규정에 따라 검사, 감리, 진단 및 기술 검토를 받은 배관은 이 기준에 적합한 것으로 본다.	ㅇ 단어 선택 오류
1.9.1 규칙 별표 5 제3호가목1)자)에 따라 가스용폴리에틸렌관(이하 □PE배관□이라 한다)은 노출배관으로 사용하지 아니 한다. 다만, 지상배관과 연결을 위하여 금속관을 사용하여 보호조치를 한 경우로서 지면에서 30 ㎝ 이하로 노출하여 시공하는 경우에는 노출배관으로 사용할 수 있다. 1.9.2 PE배관은 온도가 40 ℃ 이상이 되는 장소에 설치하지 아니한다. 다만, 파이프슬리브 등을 이용하여 단열조치를 한 경우에는 온도가 40 ℃ 이상이 되는 장소에 설치할 수 있다.	1.9.1 규칙 별표 5 제3호가목1)자)에 따라 가스용 폴리에틸렌관(이하 □PE배관□이라 한다)은 노출 배관으로 사용하지 않는다. 다만, 지상 배관과 연결하기 위해 금속관을 사용하여 보호조치를 한 경우로서 지면에서 0.3 m 이하로 노출하여 시공하는 경우에는 노출 배관으로 사용할 수 있다. 1.9.2 PE배관은 온도가 40 ℃ 이상이 되는 장소에 설치하지 않는다. 다만, 파이프슬리브 등을 이용하여 단열조치를 한 경우에는 온도가 40 ℃ 이상이 되는 장소에 설치할 수 있다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 ㅇ SI 단위 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
.5.2 배관설비 재료 배관등(배관, 관이음매 및 밸브를 말한다. 이하 같다)의 재료는 다음 기준에 따라 가스의 성질·상태·온도 및 압력 등에 상응하는 안전성을 확보할 수 있는 것으로 한다.	2.5.2 배관설비 재료 배관 등(배관, 관 이음매 및 밸브를 말한다. 이하 같다)의 재료는 다음 기준에 따라 가스의 성질·상태·온도 및 압력 등에 상응하여 안전성을 확보할 수 있는 것으로 한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정
2.5.2.2 배관은 내부의 가스압력과 외부로부터의 하중 및 충격하중 등에 견디는 강도를 가진 것으로 한다. 2.5.2.3 배관은 토양·지하수 등에 대하여 내식성을 가지는 것으로 한다.	2.5.2.2 배관은 내부의 가스 압력과 외부로부터의 하중 및 충격하중 등에 견딜 수 있는 강도를 가진 것으로 한다. 2.5.2.3 배관은 토양·지하수 등에 내식성을 가지는 것으로 한다.	ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 번역 투 문장 우리말로
2.5.3.1 응력에 대한 안전성 확보 배관등의 구조는 수송되는 가스의 중량, 배관등의 내압, 배관등 및 그 부속설비의 자체무게, 토압, 수압, 열차하중, 자동차하중, 부력 그 밖의 주하중과 풍하중, 설하중, 온도변화의 영향, 진동의 영향, 배 닻으로 인한 충격의 영향, 파도와 조류의 영향, 설치할 때 하중의 영향, 다른 공사로 인한 영향, 그 밖의 종하중에 따라 생기는 응력에 대한 안전성을 확보할 수 있는 것으로 한다.	2.5.3.1 응력에 대한 안전성 확보 배관 등의 구조는 수송되는 가스의 중량, 배관 등의 내압, 배관 등 및 그 부속설비의 자체 무게, 토압, 수압, 열차 하중, 자동차 하중, 부력 그 밖의 주하중과 풍하중, 설하중, 온도 변화의 영향, 진동의 영향, 배 닻의 충격 영향, 파도와 조류의 영향, 설치할 때 하중의 영향, 다른 공사로 인한 영향, 그 밖의 종하중에 따라 생기는 응력에 안전성을 확보할 수 있는 것으로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.4.1 최고사용압력이 2 ㎫ 미만인 매설배관의 두께는 식 (2.1)부터 (2.3)까지에 따라 산출된 값 중 큰 값 이상의 것으로 한다. 이 경우 바깥지름과 안지름의 비가 1.5 이하인 때에는 식 (2.2)를 적용하고, 바깥지름과 안지름의 비가 1.5 초과하는 때에는 식 (2.3)을 적용한다. 다만, 저압배관으로 차량하중을 받을 가능성이 없는 경우에는 이 식을 적용하지 않을 수 있다.	2.5.4.1 최고사용압력이 2 ㎫ 미만인 매몰 배관의 두께는 식 (2.1)부터 (2.3)까지에 따라 산출된 값 중 큰 값 이상의 것으로 한다. 이 경우 바깥지름과 안지름의 비가 1.5 이하인 때에는 식 (2.2)를 적용하고, 바깥지름과 안지름의 비가 1.5를 초과할 때에는 식 (2.3)을 적용한다. 다만, 저압배관으로 차량 하중을 받을 가능성이 없는 경우에는 이 식을 적용하지 않을 수 있다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.5.5.1 용접 접합 배관등은 수송하는 가스의 누출을 방지하기 위하여 원칙적으로 다음에 따라 용접 접합을 하고, 이 경우 중압 이상의 배관 용접부 모두에 대해서는 KGS GC205(가스시설 용접 및 비파괴시험 기준)에 따라 비파괴시험을 한다.	2.5.5.1 용접 접합 배관 등은 수송하는 가스의 누출을 방지하기 위하여 원칙적으로 다음에 따라 용접 접합을 하고, 이 경우 중압 이상의 배관 용접부 모두는 KGS GC205(가스시설 용접 및 비파괴시험 기준)에 따라 비파괴시험을 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.5.1.2 용접에 사용하는 용접기구 및 용접재료의 규격은 다음에서 정한 것 또는 이와 동등의 용접성능을 가지는 것으로 한다. (1) 용접 기구는 KS C 9602(교류 아크 용접기)·KS C 9605(정류기식 직류 아아크 용접기)·KS C 9607(용접봉 호울더) 또는 KS C IEC 60245-6(아크용접용 케이블)로 한다.	2.5.5.1.2 용접에 사용하는 용접 기구 및 용접 재료의 규격은 다음에서 정한 것 또는 이와 동등의 용접 성능을 가지는 것으로 한다. (1) 용접 기구는 KS C 9602(교류 아크 용접기)·KS C 9605(정류기식 직류 아아크 용접기)·KS C 9607(용접봉 홀더) 또는 KS C IEC 60245-6(아크용접용 케이블)로 한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.5.5.1.3 용접방법 그 밖에 용접에 대하여 필요한 사항은 다음과 같다. (1) 용접이음매의 위치는 다음에서 정한 바에 따른다.	2.5.5.1.3 용접 방법 및 그 밖에 용접에 필요한 사항은 다음과 같다. (1) 용접이음매의 위치는 다음에서 정한 바에 따른다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정/번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.5.1.4 배관 용접부는 응력제거를 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 것은 응력제거를 하지 아니할 수 있다. (1) 오오스테나이트계 스테인리스강으로 만들어진 것의 용접부 (2) 용기(최저사용온도가 -30 ℃ 이하인 것은 제외한다)로서 다음에 적합한 것의 길이이음 또는 원주이음의 용접부(굽힘 가공 전에 용접을 하는 경우는 판 두께가 10 ㎜를 초과하는 것 및 용접선이 교차하는 것은 제외한다) 혹은 용기에 노즐부(Nozzle Stub)·플랜지 등을 부착하는 용접부 (2-1) 탄소강으로 만든 것은 두께가 32 ㎜ 이하로 한다. 다만, 용접을 하는 경우로서 예열온도가 100 ℃ 이상인 경우는 38 ㎜ 이하로 한다. (2-2) 몰리브덴강(몰리브덴강 함유량이 0.6 % 이하인 것만 말한다)이나 크롬몰리브덴강(크롬함유량이 0.7 % 이하이고 몰리브덴 함유량이 0.65 % 이하인 것만 말한다)으로 만들어진 것은 두께가 16 ㎜ 이하로 한다. (2-3) 고장력강(규격에 의한 인장강도의 최소값이 80 ㎏/㎟ 이하인 것만 말한다)으로 만들어진 것은 두께가 32 ㎜ 이하로 한다. (3) 탄소강으로 만들어진 관[굽힘 가공 전에 용접을 실시한 것(곡률반지름이 관 직경의 4배 이상으로 굽힘의 중립면을 따라 굽혀진 것은 제외한다) 및 최저사용온도가 -30 ℃ 이하인 것은 제외한다] 등으로서 두께가 32 ㎜ 이하인 길이이음 용접부 (4) 탄소강 또는 몰리브덴강(탄소함유량이 0.25 % 이하이고 몰리브덴 함유량이 0.65 % 이하인 것만 말한다)으로서 두께가 32 ㎜(몰리브덴강에서는 13 ㎜) 이하인 것으로 만들어진 관 등 또는 헤더(최저사용온도가 -30 ℃ 이하인 것은 제외한다)의 원주이음 용접부 또는 이것에 노즐부 플랜지 등을 부착하는 용접부 (5) (2-2)에서 정한 것 이외의 크롬몰리브덴강(크롬함유량이 3 % 이하인 것만 말한다)으로 만들어진 관 등(최저사용온도가 -30 ℃ 이하인 것은 제외한다)의 원주이음으로서 다음에 적합한 것으로 한다.	2.5.5.1.4 배관 용접부는 응력제거를 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 것은 응력제거를 하지 않을 수 있다. (1) 오스테나이트계 스테인리스강으로 만들어진 것의 용접부 (2) 용기(최저사용온도가 -30 ℃ 이하인 것은 제외한다)로서 다음에 적합한 것의 길이이음 또는 원주이음의 용접부(굽힘 가공 전에 용접을 하는 경우 판 두께가 10 ㎜를 초과하는 것 및 용접선이 교차하는 것은 제외한다) 혹은 용기에 노즐부(nozzle stub)·플랜지 등을 부착하는 용접부 (2-1) 탄소강으로 만든 것은 두께를 32 ㎜ 이하로 한다. 다만, 용접을 하는 경우로서 예열온도가 100 ℃ 이상인 경우는 38 ㎜ 이하로 한다. (2-2) 몰리브덴강(몰리브덴강 함유량이 0.6 % 이하인 것만 말한다)이나 크롬몰리브덴강(크롬 함유량이 0.7 % 이하이고 몰리브덴 함유량이 0.65 % 이하인 것만 말한다)으로 만들어진 것은 두께를 16 ㎜ 이하로 한다. (2-3) 고장력강(규격에 따른 인장강도의 최솟값이 80 ㎏/㎟ 이하인 것만 말한다)으로 만들어진 것은 두께를 32 ㎜ 이하로 한다. (3) 탄소강으로 만들어진 관[굽힘 가공 전에 용접을 실시한 것(곡률 반지름이 관 직경의 4배 이상으로 굽힘의 중립면을 따라 굽혀진 것은 제외한다) 및 최저사용온도가 -30 ℃ 이하인 것은 제외한다] 등으로서 두께가 32 ㎜ 이하인 길이이음 용접부 (4) 탄소강 또는 몰리브덴강(탄소 함유량이 0.25 % 이하이고 몰리브덴 함유량이 0.65 % 이하인 것만 말한다) 중 두께가 32 ㎜(몰리브덴강에서는 13 ㎜) 이하인 것으로 만들어진 관 등 또는 헤더(최저사용온도가 -30 ℃ 이하인 것은 제외한다)의 원주이음 용접부나 이것에 노즐부 플랜지 등을 부착하는 용접부 (5) (2-2)에서 정한 것 이외의 크롬몰리브덴강(크롬 함유량이 3 % 이하인 것만 말한다)으로 만들어진 관 등(최저사용온도가 -30 ℃ 이하인 것은 제외한다)의 원주이음 중 다음에 적합한 것으로 한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 단어 선택 오류/한글 맞춤법 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 단어 선택 오류
(8) 응력제거를 할 수 없는 것으로서 예열 그 밖에 용접부의 잔류응력의 감소로 유효하다고 인정한 방법으로 용접한 용접부	(8) 응력제거를 할 수 없는 것 중 예열 및 그 밖에 용접부의 잔류응력의 감소로 유효하다고 인정한 방법으로 용접한 용접부	ㅇ 단어 선택 오류/수식 구성 오류 수정
(3) 노 안의 온도를 300 ℃ 이상으로 가열하는 속도는 1시간당 식 (2.4)에 따라 구한 온도차(220 ℃를 넘는 경우는 220 ℃) 이하, 노 안을 냉각하는 경우의 속도는 1시간당 식 (2.5)에 따라 산출한 온도차(275 ℃를 넘는 경우는 275 ℃) 이하로 한다. 이 경우 퍼얼라이트계 스테인리스강으로 만든 것으로서 온도 650 ℃ 이상에서 냉각할 때는 1시간당 온도차는 50 ℃ 이하로 한다.	(3) 노 안의 온도를 300 ℃ 이상으로 가열하는 속도는 1시간당 식 (2.4)에 따라 구한 온도차(220 ℃를 넘는 경우는 220 ℃) 이하, 노 안을 냉각하는 경우의 속도는 1시간당 식 (2.5)에 따라 산출한 온도차(275 ℃를 넘는 경우는 275 ℃) 이하로 한다. 이 경우 펄라이트계 스테인리스강으로 만든 것으로서, 650 ℃ 이상에서 냉각할 때는 1시간당 온도차를 50 ℃ 이하로 한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정
(4) (3)의 경우 가열시키거나 냉각시키는 것의 표면상의 임의의 2점에서 상호간의 거리가 4 500 ㎜ 이하인 것의 온도차는 100 ℃ 이하로 한다.	(4) (3)의 경우 가열하거나 냉각하는 것의 표면상 임의의 2점에서 상호 간의 거리가 4 500 ㎜ 이하인 것의 온도차는 100 ℃ 이하로 한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
(7) 전체를 두 번 이상으로 나누어 응력제거를 하는 경우에는 가열부의 겹치는 부분을 1 500 ㎜ 이상으로 하고 노밖에 나오는 부분의 온도 기울기를 완만하게 하고 재질에 해로운 영향을 주지 아니하도록 보온한다. 2.5.5.1.7 원주이음의 용접부나 노즐부(Nozzle Stub), 시이트 등을 용기 혹은 관 등에 부착한 용접부(판의 일부를 떼어내고 부착물을 맞대기 용접한 것을 제외한다)에 대해서는 용접선을 중심으로 하여 용접부 판두께의 12배(관 등에 대해서는 용접 비드 나비의 3배이고 덧붙임 폭의 2배) 이상의 폭을 2.5.5.1.6(3)부터 2.5.5.1.6(6)까지에 준하여 가열 및 냉각한 경우에는 2.5.5.1.6을 적용하지 아니한다.	(7) 전체를 두 번 이상으로 나누어 응력제거를 하는 경우에는 가열부의 겹치는 부분을 1 500 ㎜ 이상으로 하고, 노 밖에 나오는 부분의 온도 기울기를 완만하게 하여 재질에 해로운 영향을 주지 않도록 보온한다. 2.5.5.1.7 원주이음의 용접부나 노즐부(nozzle stub), 시트 등을 용기 혹은 관 등에 부착한 용접부(판의 일부를 떼어 내고 부착물을 맞대기용접한 것은 제외한다)는 용접선을 중심으로 용접부 판 두께의 12배(관 등에 대해서는 용접 비드 나비의 3배이고 덧붙임 폭의 2배) 이상의 폭을 2.5.5.1.6(3)부터 2.5.5.1.6(6)까지에 준하여 가열 및 냉각한 경우에는 2.5.5.1.6을 적용하지 않는다.	ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정/번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.5.5.3.5 공칭외경이 상이할 경우의 접합은 관 이음매(fitting)를 사용하여 접합한다.	2.5.5.3.5 공칭 외경이 다를 경우에는 관 이음매(fitting)를 사용하여 접합한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.5.5.3.7 PE배관의 접합은 열융착이나 전기 융착으로 실시하고, 모든 융착은 융착기(Fusion Machine)를 사용하여 실시한다. 맞대기 융착과 전기 융착에 사용하는 융착기(이하 □융착기□라 한다)는 융착 조건 및 결과가 표시되는 것으로서 제조일(2002년 8월 31일 이전에 제조된 융착기의 경우에는 성능확인을 받은 날)을 기준으로 매 1년(고정부 이동거리의 측정이 가능한 구조의 융착기는 매 2년. 단, 성능확인결과 부적합 융착기는 수리 후 재검사를 받아 합격한 날로부터 매 1년)이 되는 날의 전후 30일 이내에 한국가스안전공사로부터 성능확인을 받은 제품으로 하며, 성능확인 시험기준 및 시험방법은 KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준)의 부록E 및 부록F를 따른다	2.5.5.3.7 PE배관의 접합은 열융착이나 전기융착으로 실시하고, 모든 융착은 융착기(fusion machine)를 사용하여 실시한다. 맞대기 융착과 전기융착에 사용하는 융착기(이하 □융착기□라 한다)는 융착 조건 및 결과가 표시되는 것으로서, 제조일(2002년 8월 31일 이전에 제조된 융착기의 경우에는 성능 확인을 받은 날)을 기준으로 매 1년(고정부 이동거리의 측정이 가능한 구조의 융착기는 매 2년. 단, 성능 확인 결과 부적합한 융착기는 수리 후 재검사를 받아 합격한 날로부터 매 1년)이 되는 날의 전후 30일 이내에 한국가스안전공사로부터 성능 확인을 받은 제품으로 하며, 성능 확인 시험 기준 및 시험 방법은 KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준)의 부록 E 및 부록 F를 따른다.	ㅇ 부적절한 어미 수정
(1-1-1) 비드(Bead)는 좌·우 대칭형으로 둥글고 균일하게 형성되도록 한다. (1-1-2) 비드의 표면은 매끄럽고 청결하도록 한다.	(1-1-1) 비드(bead)는 좌우 대칭형으로 둥글고 균일하게 형성되도록 한다. (1-1-2) 비드의 표면은 매끄럽고 청결하게 한다.	ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
(1-2-1) 용융된 비드는 접합부 전면에 고르게 형성되고 관 내부로 밀려나오지 아니 하도록 한다.	(1-2-1) 용융된 비드는 접합부 전면에 고르게 형성되어 관 내부로 밀려나오지 않도록 한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
(1-3-2) 비드의 표면은 매끄럽고 청결하도록 한다. (1-3-3) 접합된 새들의 중심선과 배관의 중심선은 직각이 유지되도록 한다.	(1-3-2) 비드의 표면은 매끄럽고 청결하게 한다. (1-3-3) 접합된 새들의 중심선과 배관의 중심선은 직각을 유지하도록 한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
(2-3) 소켓 융착의 이음부에는 배관 두께가 일정하게 표면 산화층을 제거할 수 있도록 기계식면취기(스크래퍼)를 사용하여 배관 표면층을 제거해야 하며 관의 용융부위는 소켓내부 경계턱까지 완전히 삽입되도록 한다. 다만, 기계식면취기(스크래퍼)로 면취가 불가능한 경우 면취용 날 등을 사용하여 배관의 표면 산화층을 일정하게 제거할 수 있다. (2-4) 소켓 융착작업은 클램프 등 홀더를 사용하여 고정 후 융착작업을 실시하고 융착작업 종료시까지 융착공정에 적합한 전류가 공급되어야 한다. (2-5) 전기 융착에 사용되는 이음관과 배관의 접합면 외부로는 용융물 또는 열선이 돌출되지 아니 하도록 한다.	(2-3) 소켓융착의 이음부에는 배관 두께가 일정하도록 기계식 면취기(스크래퍼)를 사용하여 배관 표면층을 제거해야 하며, 관의 용융 부위는 소켓 내부 경계턱까지 완전히 삽입되도록 한다. 다만, 기계식 면취기(스크래퍼)로 면취가 불가능한 경우 면취용 날 등을 사용하여 배관의 표면 산화층을 일정하게 제거할 수 있다. (2-4) 소켓융착 작업은 클램프 등 홀더를 사용하여 고정 후 융착 작업을 실시하되, 융착 작업 종료 시까지 융착 공정에 적합한 전류가 공급되어야 한다. (2-5) 전기융착에 사용되는 이음관과 배관의 접합면 외부로는 용융물 또는 열선이 돌출되지 않도록 한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.5.6.1 곡관(bent pipe)을 사용한다. 다만, 압력 2 ㎫ 이하인 배관으로서 곡관을 사용하기가 곤란한 곳에는 KS품 또는 검사기관으로부터 성능을 인증 받은 벨로우즈형이나 슬라이드형 등의 신축이음매를 사용할 수 있다. 이 경우 벨로우즈형 신축이음매는 적절하게 고정지지(固定支持)되어 있고 유체압력 운동으로 인한 작동력(作動力) 및 마찰저항 그 밖의 원인에 따른 끝부분의 반력(反力)에 견딜 수 있도록 설치한다.	2.5.6.1 곡관(bent pipe)을 사용한다. 다만, 압력 2 ㎫ 이하인 배관으로서 곡관을 사용하기가 곤란한 곳에는 KS품 또는 검사기관으로부터 성능을 인증받은 벨로즈형이나 슬라이드형 등의 신축이음매를 사용할 수 있다. 이 경우 벨로즈형 신축이음매는 적절하게 고정지지(固定支持)되어 있어야 하고, 유체압력 운동으로 인한 작동력(作動力) 및 마찰저항, 그 밖의 원인에 따른 끝부분의 반력(反力)에 견딜 수 있도록 설치한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리
σC : 정상운전 또는 정지 기간 중에서 예상되는 최저금속온도에서 그 재료의 표 2.5.6.2①에서 정한 허용인장응력(N/㎟) σn : 정상운전 또는 정지 기간 중에서 예상되는 최고금속온도에서 그 재료의 표 2.5.6.2①에서 정한 허용인장응력N/㎟)	σC : 정상 운전 또는 정지 기간 중에 예상되는 최저금속온도에서 그 재료의 표 2.5.6.2①에 따라 정한 허용인장응력(N/㎟) σn : 정상운전 또는 정지 기간 중에 예상되는 최고금속온도에서 그 재료의 표 2.5.6.2①에 따라 정한 허용인장응력N/㎟)	ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 단어 선택 오류
f : 응력감소계수로서 전예상수명(全豫想壽命)에 걸쳐 온도 싸이클을 합한 수에 따라 정해진 인자(factor)이며, 다음 표 2.5.6.2②에서 정한 것으로 한다.	f : 응력감소계수로서 전예상수명(全豫想壽命)에 걸쳐 온도 사이클을 합한 수에 따라 정해진 인자(factor)이며, 다음 표 2.5.6.2②에서 정한 것으로 한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.5.7.1 배관장치(배관 및 그 배관과 일체가 되어 가스의 수송용으로 사용되는 압축기·펌프·밸브 및 이들의 부속설비를 포함한다. 이하 같다)에는 안전 확보를 위하여 필요한 경우에는 지지물 그 밖에 구조물로부터 다음 기준에 따라 절연시키고 절연용 물질을 삽입한다. 2.5.7.1.1 배관등을 지지구조물 그 밖에 구조물에서 절연해야 할 경우란 누전으로 직류전류가 흐르기 쉬운 곳, 직류전류가 흐르고 있는 선로(線路)의 자계(磁界)로 유도전류가 발생하기 쉬운 곳, 흙속이나 물속에서 미로전류(謎路電流)가 흐르기 쉬운 곳 등 지지물에 이상전류가 흘러 배관장치가 대지전위(對地電位)로 인하여 부식이 예상되는 경우이다. 다만, 절연이음물질 사용 등의 방법에 따라서 매설배관에 부식이 방지될 수 있는 경우에는 절연을 하지 아니할 수 있다.	2.5.7.1 배관장치(배관 및 그 배관과 일체가 되어 가스의 수송용으로 사용되는 압축기·펌프·밸브 및 이들의 부속설비를 포함한다. 이하 같다)에는 안전 확보를 위하여 필요한 경우에 지지물 및 그 밖의 구조물로부터 다음 기준에 따라 절연하고 절연용 물질을 삽입한다. 2.5.7.1.1 배관 등을 지지구조물 및 그 밖의 구조물에서 절연해야 할 경우란 누전으로 직류전류가 흐르기 쉬운 곳, 직류전류가 흐르고 있는 선로(線路)의 자계(磁界)로 유도전류가 발생하기 쉬운 곳, 흙 속이나 물속에서 미로전류(謎路電流)가 흐르기 쉬운 곳 등 지지물에 이상전류가 흘러 배관장치가 대지전위(對地電位) 때문에 부식이 예상되는 경우이다. 다만, 절연이음물질 사용 등의 방법에 따라 매설 배관에 부식이 방지될 수 있는 경우에는 절연을 하지 않을 수 있다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정/피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.5.7.2 피뢰기(피뢰침 및 고압 철탑기 둥 그리고 이들 접지케이블과 매설지선을 말한다)의 접지장소에 근접하게 배관을 매설하는 경우는 다음 기준에 따라 절연을 위하여 필요한 조치를 한다. 2.5.7.2.1 피뢰기와 배관 사이의 거리 및 흙의 전기저항 등을 고려하여 배관을 설치함과 동시에 필요한 경우에는 배관의 피복, 절연재의 설치 등으로 절연조치를 한다.	2.5.7.2 피뢰기(피뢰침 및 고압 철탑기 등과 이들 접지케이블 및 매설 지선을 말한다)의 접지 장소에 근접하게 배관을 매설하는 경우는 다음 기준에 따라 절연을 위하여 필요한 조치를 한다. 2.5.7.2.1 피뢰기와 배관 사이의 거리 및 흙의 전기저항 등을 고려하여 배관을 설치하고, 필요한 경우에 배관의 피복, 절연재의 설치 등으로 절연조치를 한다.	ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리
2.5.8.1 배관 설치장소 선정 배관은 그 배관의 유지관리에 지장이 없고, 그 배관에 대하여 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 적합한 장소에 설치한다. 2.5.8.1.1 배관은 과거의 실적이나 환경조건의 변화(토지조성으로 인하여 지형의 변경이나 배수의 변화 등)로 땅의 붕괴, 산사태 등의 발생이 우려되는 곳을 통과하지 아니하도록 한다. 2.5.8.1.2 배관은 지반침하가 현저하게 진행 중인 곳이나 과거 실적으로 미루어 지반침하가 우려되는 곳을 통과하지 아니하도록 한다.	2.5.8.1 배관 설치 장소 선정 배관은 그 배관의 유지관리에 지장이 없고, 그 배관에 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 적합한 장소에 설치한다. 2.5.8.1.1 배관은 과거의 실적이나 환경의 변화(토지 조성으로 지형의 변경이나 배수의 변화 등)로 땅의 붕괴, 산사태 등의 발생이 우려되는 곳을 통과하지 않도록 한다. 2.5.8.1.2 배관은 지반침하가 현저하게 진행 중인 곳이나 과거 실적으로 미루어 지반침하가 우려되는 곳을 통과하지 않도록 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
(1-1) 지표면으로부터 배관 외면까지의 매설깊이는 산이나 들에서는 1 m 이상 그 밖에 지역에서는 1.2 m 이상으로 한다. (1-2) 배관은 지반 동결로 손상을 받지 아니하는 깊이로 매설한다.	(1-1) 지표면으로부터 배관 외면까지의 매설 깊이는 산이나 들에서는 1 m 이상, 그 밖의 지역에서는 1.2 m 이상으로 한다. (1-2) 배관은 지반 동결로 손상을 받지 않는 깊이로 매설한다.	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
(6-2-3) 건설재료시험 연구원 등 공인기관에서 KS F 2324(흙의 공학적 분류기준)에서 정한 방법에 따라 시험하여 GW, GP, SW, SP의 판정을 받은 인공토양	(6-2-3) 건설재료시험연구원 등 공인기관에서 KS F 2324(흙의 공학적 분류 기준)에 따라 정한 방법으로 시험하여 GW, GP, SW, SP의 판정을 받은 인공 토양	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
(6-3) 배관에 작용하는 하중을 수직 방향 및 횡 방향에서 지지하고 하중을 기초 아래로 분산시키기 위하여 배관 하단에서 배관 상단 30㎝(PE배관의 경우에는 10㎝)까지에는 (6-2)에 따른 모래 또는 흙(이하 □침상재료□라 한다)을 포설한다. (6-4) 배관에 작용하는 하중을 분산시켜 주고 도로의 침하 등을 방지하기 위하여 침상재료 상단에서 도로 노면까지에는 암편이나 굵은 돌이 포함하지 아니하는 양질의 흙(이하 □되메움재료□라 한다)을 포설한다. 다만, 유기질토(이탄등)·실트·점토질 등 연약한 흙은 사용하지 아니한다. (6-5) 기초재료와 침상재료를 포설한 후 다짐작업을 하고, 그 이후 되메움 공정에서는 배관 상단으로부터 30 ㎝ 높이로 되메움 재료를 포설한 후마다 다짐작업을 한다. 다만, 포장되어 있는 차도에 매설하는 경우 노반층의 다짐은 「도로법」에 따라 실시하고, 흙의 함수량이 다짐에 적당하지 아니할 경우에는 다짐작업을 하지 아니한다.	(6-3) 배관에 작용하는 하중을 수직 방향 및 횡 방향에서 지지하고 하중을 기초 아래로 분산하기 위하여 배관 하단에서 배관 상단 0.3 m(PE배관의 경우에는 0.1 m)까지에는 (6-2)에 따른 모래 또는 흙(이하 □침상재료□라 한다)을 포설한다. (6-4) 배관에 작용하는 하중을 분산해 주고 도로의 침하 등을 방지하기 위하여 침상재료 상단에서 도로 노면까지에는 암편이나 굵은 돌을 포함하지 않는 양질의 흙(이하 □되메움재료□라 한다)을 포설한다. 다만, 유기질토(이탄 등)·실트·점토질 등 연약한 흙은 사용하지 않는다. (6-5) 기초재료와 침상재료를 포설한 후 다짐작업을 하고, 이후 되메움 공정에서는 배관 상단으로부터 0.3 m 높이로 되메움 재료를 포설한 후마다 다짐작업을 한다. 다만, 포장되어 있는 차도에 매설하는 경우 노반층의 다짐은 「도로법」에 따라 실시하고, 흙의 함수량이 다짐에 적당하지 않을 경우에는 다짐작업을 하지 않는다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ SI 단위 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ SI 단위 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
(8) 배관의 기울기 배관의 기울기는 도로의 기울기를 따르고 도로가 평탄한 경우에는 1/500~1/1 000 정도의 기울기로 설치한다.	(8) 배관의 기울기 배관의 기울기는 도로의 기울기를 따르되, 도로가 평탄한 경우에는 1/500~1/1 000 정도의 기울기로 설치한다.	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리
(1-4-1-3) 보호판은 배관의 정상부에서 30 ㎝ 이상 높이에 설치하고, 보호판의 재질이 금속제인 경우에는 보호판과 보호판을 가접하거나 연결 철재 고리로 고정 또는 겹침 설치하는 등의 조치를 하여 보호판과 보호판이 이격되지 아니하도록 한다. 다만, 매설깊이를 확보할 수 없어 보호관 등을 사용한 경우에는 보호판을 설치하지 아니할 수 있다.	(1-4-1-3) 보호판은 배관의 정상부에서 0.3 m 이상 높이에 설치하고, 보호판의 재질이 금속제인 경우에는 보호판과 보호판을 가접하거나 연결 철재 고리로 고정 또는 겹침 설치하는 등의 조치를 하여 보호판과 보호판이 이격되지 않도록 한다. 다만, 매설 깊이를 확보할 수 없어 보호관 등을 사용한 경우에는 보호판을 설치하지 않을 수 있다.	ㅇ SI 단위 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
(1-7) 포장되어 있는 차도에 매설하는 경우에는 그 포장부분의 노반(차단층이 있는 경우에는 그 차단층을 말한다. 이하 같다) 밑에 매설하고 배관 외면과 노반 최하부와의 거리는 0.5 m 이상으로 한다. (1-8) 인도·보도 등 노면외의 도로 밑에 매설하는 경우에는 지표면으로부터 배관 외면까지의 깊이는 1.2 m 이상으로 한다. 다만, 방호구조물 안에 설치하는 경우에는 그 방호구조물 외면까지의 깊이를 0.6 m(시가지의 노면외의 도로 밑에 매설하는 경우에는 0.9 m) 이상으로 한다.	(1-7) 포장되어 있는 차도에 매설하는 경우에는 그 포장 부분의 노반(차단층이 있는 경우에는 그 차단층을 말한다. 이하 같다) 밑에 매설하고 배관 외면과 노반 최하부와의 거리를 0.5 m 이상으로 한다. (1-8) 인도·보도 등 노면외의 도로 밑에 매설하는 경우에는 지표면으로부터 배관 외면까지의 깊이를 1.2 m 이상으로 한다. 다만, 방호구조물 안에 설치하는 경우에는 그 방호구조물 외면까지의 깊이를 0.6 m(시가지의 노면 외의 도로 밑에 매설하는 경우에는 0.9 m) 이상으로 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정
(1-1) 배관 외면으로부터 궤도 중심까지는 4 m 이상, 그 철도부지 경계까지는 1 m 이상의 거리를 유지한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 이하로 유지할 수 있으며, 철도부지가 도로와 인접되어 있는 경우에는 배관 외면과 철도부지경계와의 거리를 유지하지 아니할 수 있다. (1-1-1) 배관이 열차하중의 영향을 받지 아니하는 위치에 매설하는 경우 (1-1-2) 배관이 열차하중의 영향을 받지 아니하도록 적절한 방호구조물로 방호하는 경우	(1-1) 배관 외면으로부터 궤도 중심까지는 4 m 이상, 그 철도 부지 경계까지는 1 m 이상의 거리를 유지한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 이하로 유지할 수 있으며, 철도 부지가 도로와 인접되어 있는 경우에는 배관 외면과 철도 부지 경계의 거리를 유지하지 않을 수 있다. (1-1-1) 배관을 열차 하중의 영향을 받지 않는 위치에 매설하는 경우 (1-1-2) 배관을 열차 하중의 영향을 받지 않도록 적절한 방호구조물로 방호하는 경우	ㅇ 조사 선택 오류 수정/본딧말을 준말로 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정/본딧말을 준말로 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정/본딧말을 준말로 수정
(1-4) 배관손상으로 인한 가스누출 등 위급한 상황이 발생한 때에 그 배관에 유입되는 가스를 신속히 차단할 수 있는 장치를 설치한다. 다만, 고압배관으로서 매설된 배관이 포함된 구간 안의 가스를 30분 이내에 화기 등이 없는 안전한 장소로 방출할 수 있는 장치를 설치한 경우에는 차단장치를 설치하지 아니한다.	(1-4) 배관 손상으로 인한 가스 누출 등 위급한 상황이 발생할 때에 그 배관에 유입되는 가스를 신속히 차단할 수 있는 장치를 설치한다. 다만, 고압배관으로서 매설된 배관이 포함된 구간 안의 가스를 30분 이내에 화기 등이 없는 안전한 장소로 방출할 수 있는 장치를 설치한 경우에는 차단장치를 설치하지 않는다.	ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
(2-4-2-3) 턴넬 형식인 경우에는 그 내부를 점검할 수 있는 구조로 한다. (2-4-2-4) 가스배관 외부에 콘크리트를 타설하는 경우에는 고무판 등을 사용하여 배관의 피복 부위와 콘크리트가 직접 접촉하지 않도록 한다. (2-4-3) 하천구역이나 소하천 또는 수로를 횡단하는 배관에 설치하는 보호관 또는 방호구조물은 가스배관의 부양 또는 선박의 닻내림으로 인하여 손상을 방지하기 위하여 다음 중 어느 하나의 안전조치를 한다. (2-4-3-1) 보호관 또는 방호구조물(내부에 들어있는 공기와 물의 중량을 포함한다)의 비중은 주위의 흙이 사질토인 경우에는 물의 비중 이상이 되고, 점토질인 경우에는 KS F 2303(흙의 액성한계 시험방법)에 따라 액성한계에서 흙의 단위체적 중량 이상으로 한다. (2-4-3-2) 앵커 등을 사용하여 보호관이나 방호구조물을 고정시킨다. (2-4-3-3) 흙의 교란 또는 크리프로 인하여 부상될 우려가 없는 깊이에 보호관이나 방호구조물을 설치한다. (2-4-3-4) 충분한 깊이에 케이싱턴넬 등을 설치하여 방호구조물로 한다.	(2-4-2-3) 터널 형식인 경우에는 그 내부를 점검할 수 있는 구조로 한다. (2-4-2-4) 가스배관 외부에 콘크리트를 타설하는 경우에는 고무판 등을 사용하여 배관의 피복 부위와 콘크리트가 직접 접촉하지 않도록 한다. (2-4-3) 하천 또는 수로를 횡단하는 배관에 설치하는 보호관 또는 방호구조물은 가스배관의 부양 또는 선박의 닻내림으로부터 손상을 방지하기 위하여 다음 중 어느 하나의 안전조치를 한다. (2-4-3-1) 보호관 또는 방호구조물(내부에 들어 있는 공기와 물의 중량을 포함한다)의 비중은 주위의 흙이 사질토인 경우에는 물의 비중 이상, 점토질인 경우에는 KS F 2303(흙의 액성 한계·소성한계)에 따라 액성 한계에서 흙의 단위 체적 중량 이상으로 한다. (2-4-3-2) 앵커 등을 사용하여 보호관이나 방호구조물을 고정한다. (2-4-3-3) 흙의 교란 또는 크리프 때문에 부상될 우려가 없는 깊이에 보호관이나 방호구조물을 설치한다. (2-4-3-4) 충분한 깊이에 케이싱터널 등을 설치하여 방호구조물로 한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
(1-3) 방호철판 외면에는 야간 식별이 가능한 야광테이프나 야광페인트로 가스배관임을 알려주는 경계표지를 한다. (1-4) 방호철판의 크기는 1 m 이상으로 하고 앵커보울트 등으로 건축물 외벽에 견고하게 고정 설치한다. (1-5) 방호철판과 배관은 서로 접촉되지 아니 하도록 설치하고 필요한 경우에는 접촉을 방지하기 위한 조치를 한다.	(1-3) 방호 철판 외면에는 야간 식별이 가능하도록 야광테이프나 야광페인트로 가스배관임을 알려주는 경계표지를 한다. (1-4) 방호 철판의 크기는 1 m 이상으로 하고, 앵커볼트 등으로 건축물 외벽에 견고하게 고정 설치한다. (1-5) 방호 철판과 배관은 서로 접촉되지 않도록 설치하고, 필요한 경우에는 접촉을 방지하기 위한 조치를 한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.5.8.4.1 선박이 항해하는 수역의 해저에 배관을 설치하는 경우에는 선박의 닻으로 인한 손상을 방지하기 위하여 항해 선박의 크기와 해저 토질의 특성에 따라 필요한 깊이에 매설한다. 2.5.8.4.2 해저나 하천 등에서 물의 유동으로 인하여 뻘 상태로 될 수 있는 토양 중에 배관을 설치하는 경우에는 사용하지 아니하는 때의 배관 비중을 다음 값 이상이 되도록 하고, 앵커 등으로 배관의 부상(浮上)이나 이동을 방지하는 조치를 한다.	2.5.8.4.1 선박이 항해하는 수역의 해저에 배관을 설치하는 경우에는 선박의 닻으로 손상되지 않도록 하기 위해 항해 선박의 크기와 해저 토질의 특성에 따라 필요한 깊이에 매설한다. 2.5.8.4.2 해저나 하천 등에서 물의 유동 때문에 뻘 상태로 될 수 있는 토양 중에 배관을 설치하는 경우에는 사용하지 않을 때의 배관 비중을 다음 값	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.5.8.4.2 해저나 하천 등에서 물의 유동으로 인하여 뻘 상태로 될 수 있는 토양 중에 배관을 설치하는 경우에는 사용하지 아니하는 때의 배관 비중을 다음 값 이상이 되도록 하고, 앵커 등으로 배관의 부상(浮上)이나 이동을 방지하는 조치를 한다. (1) 사질토의 경우에는 물(해저의 경우는 해수)의 비중 이상의 값 (2) 점토질의 경우에는 액성한계에서 토양의 단위체적량 이상의 값	2.5.8.4.2 해저나 하천 등에서 물의 유동 때문에 뻘 상태로 될 수 있는 토양 중에 배관을 설치하는 경우에는 사용하지 않을 때의 배관 비중을 다음 값 이상이 되도록 하고, 앵커 등으로 배관의 부상(浮上)이나 이동을 방지하는 조치를 한다. (1) 사질토의 경우에는 물(해저의 경우는 해수)의 비중 이상의 값 (2) 점토질의 경우에는 액성 한계에서 토양의 단위 체적량 이상의 값	ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.5.8.4.5 수로가 불안정한 강바닥에 배관을 매설하는 경우에는 수심이 얕은 부분에 설치된 배관과 수심이 깊은 부분에 설치된 배관이 수평으로 되도록 매설한다. 2.5.8.5 배관 해저설치 배관의 해저 설치기준은 다음과 같다. 2.5.8.5.1 배관은 해저면 밑에 매설한다. 다만, 닻내림 등으로 인한 배관 손상의 우려가 없거나 그 밖에 부득이한 경우에는 해저면 밑에 매설하지 아니할 수 있다. 2.5.8.5.2 배관은 원칙적으로 다른 배관과 교차하지 아니하도록 한다.	2.5.8.4.5 수로가 불안정한 강바닥에 배관을 매설하는 경우에는 수심이 얕은 부분에 설치된 배관과 수심이 깊은 부분에 설치된 배관이 수평이 되도록 매설한다. 2.5.8.5 배관 해저 설치 배관의 해저 설치 기준은 다음과 같다. 2.5.8.5.1 배관은 해저면 밑에 매설한다. 다만, 닻내림 등으로 배관 손상의 우려가 없거나 그 밖에 부득이한 경우에는 해저면 밑에 매설하지 않을 수 있다. 2.5.8.5.2 배관은 원칙적으로 다른 배관과 교차하지 않도록 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.7.2.3.2 검지부를 설치하는 위치는 가스의 성질·주위상황·각 설비의 구조 등의 조건에 따라 정하되 다음에 해당하는 장소에는 설치하지 아니한다. (1) 증기·물방울·기름이 섞인 연기 등이 직접 접촉할 우려가 있는 곳 (2) 주위 온도나 복사열로 온도가 40 ℃ 이상이 되는 곳 (3) 설비 등에 가려져 누출가스의 유통이 원활하지 못한 곳 (4) 차량 그 밖에 작업 등으로 인하여 경보기가 파손될 우려가 있는 곳	2.7.2.3.2 검지부를 설치하는 위치는 가스의 성질·주위 상황·각 설비의 구조 등의 조건에 따라 정하되, 다음에 해당하는 장소에는 설치하지 않는다. (1) 증기·물방울·기름이 섞인 연기 등과 직접 접촉할 우려가 있는 곳 (2) 주위 온도나 복사열로 온도가 40 ℃ 이상이 되는 곳 (3) 설비 등에 가려져 누출가스의 유통이 원활하지 못한 곳 (4) 차량 및 그 밖에 작업 등 때문에 경보기가 파손될 우려가 있는 곳	ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 단어 선택 오류
2.7.5.1.2 배관장치에는 압력이나 유량의 이상변동 등 이상상태가 발생한 경우에 그 상황을 경보하는 장치(이하 □경보장치□라 한다)를 다음 기준에 따라 설치한다. (1) 경보장치의 경보 수신부는 해당 경보장치가 경보를 울리는 때에 지체 없이 필요한 조치를 할 수 있는 장소에 설치한다. (2) 경보장치는 다음의 경우에 울리는 것으로 한다. (2-1) 배관 안의 압력이 상용압력의 1.05배(상용압력이 4 ㎫ 이상인 경우에는 상용압력에 0.2 ㎫를 더한 압력)를 초과한 때	2.7.5.1.2 배관장치에는 압력이나 유량의 이상 변동 등 이상 상태가 발생한 경우에 그 상황을 경보하는 장치(이하 □경보장치□라 한다)를 다음 기준에 따라 설치한다. (1) 경보장치의 경보 수신부는 해당 경보장치가 경보를 울릴 때에 지체 없이 필요한 조치를 할 수 있는 장소에 설치한다. (2) 경보장치는 다음의 경우에 울리는 것으로 한다. (2-1) 배관 안의 압력이 상용압력의 1.05배(상용압력이 4 ㎫ 이상인 경우에는 상용압력에 0.2 ㎫를 더한 압력)를 초과할 때	ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
2.7.5.2.1 압력안전장치·가스누출검지경보장치·긴급차단장치 그 밖에 안전을 위한 설비 등의 제어회로가 정상상태로 작동하지 아니하는 경우에 압축기나 펌프가 작동하지 아니하는 제어기능을 가진 장치를 다음 기준에 따라 설치한다. (1) 제어기능은 압력안전장치·가스누출검지경보장치 등 그 밖에 안전을 위한 설비 등의 조작회로에 동력(動力)이 공급되지 아니하거나 2.7.5.1.2에서 정한 경보장치가 경보를 울리고 있을 때에는 압축기나 펌프가 작동하지 아니하도록 한다. (2) 압력안전장치의 규격은 다음과 같다. (2-1) 배관 안의 압력이 상용압력을 초과하지 아니하고, 또한 수격(water ha㎜er)현상으로 인하여 생기는 압력이 상용압력의 1.1배를 초과하지 아니하도록 하는 제어기능을 갖춘 것으로 한다. (2-2) 압력안전장치의 재질과 강도는 가스의 성질·상태·온도 및 압력 등에 상응하는 적절한 것으로 한다. (2-3) 배관장치의 압력변동을 충분히 흡수할 수 있는 용량을 갖춘 것으로 한다. 2.7.5.2.2 다음의 이상상태가 발생한 경우에는 재해발생방지를 위하여 압축기·펌프·긴급차단장치 등을 신속하게 정지하거나 폐쇄하는 제어기능을 가진 장치를 설치한다.	2.7.5.2.1 압력안전장치·가스누출검지경보장치·긴급 차단장치, 그 밖에 안전을 위한 설비 등의 제어회로가 정상 상태로 작동하지 않는 경우에 압축기나 펌프가 작동하지 않는 제어기능을 가진 장치를 다음 기준에 따라 설치한다. (1) 제어기능은 압력안전장치·가스누출검지경보장치 등 그 밖에 안전을 위한 설비 등의 조작회로에 동력(動力)이 공급되지 않거나 2.7.5.1.2에서 정한 경보장치가 경보를 울리고 있을 때에는 압축기나 펌프가 작동하지 않도록 한다. (2) 압력안전장치의 규격은 다음과 같다. (2-1) 배관 안의 압력이 상용압력을 초과하지 않고, 또한 수격(water ha㎜er)현상 때문에 생기는 압력이 상용압력의 1.1배를 초과하지 않도록 하는 제어기능을 갖춘 것으로 한다. (2-2) 압력안전장치의 재질과 강도는 가스의 성질·상태·온도 및 압력 등에 상응하는 적절한 것으로 한다. (2-3) 배관장치의 압력 변동을 충분히 흡수할 수 있는 용량을 갖춘 것으로 한다. 2.7.5.2.2 다음의 이상 상태가 발생할 경우에는 재해 발생 방지를 위하여 압축기·펌프·긴급차단장치 등을 신속하게 정지하거나 폐쇄하는 제어기능을 가진 장치를 설치한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
(2-3-2) 받침지지대·지지대·받침대 또는 받침횡목은 가해지는 하중으로 생겨나는 응력이 「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」제3조제5호에 따른 □허용응력도□를 넘지 아니하는 것으로 한다.	(2-3-2) 받침지지대·지지대·받침대 또는 받침횡목은 가해지는 하중 때문에 생겨나는 응력이 「건축물의 구조 기준 등에 관한 규칙」제3조제5호에 따른 □허용응력도□를 넘지 않는 것으로 한다.	ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
(2-5-2) 외경 200 ㎜ 이하의 배관으로서 매달림방호 또는 받침방호 조치를 한 그대로 그의 하부가 2 m 이상(배관하부로부터 바닥까지의 높이) 되메우기 하는 것은 지지대(배관과 같은 방향의 종방향 지지대를 말한다)로 지지한다. (2-5-3) 밸브등은 (2-6-5)의 보기와 같이 지지한다. (2-5-4) 배관과 방호설비와의 접촉부에는 배관의 손상을 방지하기 위한 조치를 한다. (2-5-5) 매달림지지대에는 느슨해짐을 수정하기 위한 조치를 한다. (2-5-6) 노출해 있는 부분의 길이가 15 m를 넘는 배관으로 매달림방호 조치가 되어 있는 것에는 15 m 이내 간격으로 옆으로의 진동을 방지하기 위한 조치를 한다. (2-5-7) 노출해 있는 배관부분의 길이가 15 m를 넘는 배관의 경우에는 점검자가 통행이 가능한 점검통로를 설치한다.	(2-5-2) 외경 200 ㎜ 이하의 배관으로서 매달림방호 또는 받침방호 조치를 한 하부를 2 m 이상(배관 하부로부터 바닥까지의 높이) 되메우기하는 것은 지지대(배관과 같은 방향의 종 방향 지지대를 말한다)로 지지한다. (2-5-3) 밸브 등은 (2-6-5)의 보기와 같이 지지한다. (2-5-4) 배관과 방호설비와의 접촉부에는 배관의 손상을 방지하기 위한 조치를 한다. (2-5-5) 매달림지지대에는 느슨해짐을 수정하기 위한 조치를 한다. (2-5-6) 노출되어 있는 부분의 길이가 15 m를 넘는 배관으로 매달림방호 조치가 되어 있는 것에는 15 m 이내 간격으로 옆으로의 진동을 방지하기 위한 조치를 한다. (2-5-7) 노출되어 있는 배관 부분의 길이가 15 m를 넘는 배관의 경우에는 점검자가 통행이 가능한 점검 통로를 설치한다.	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.7.7.2.6 받침방호시설의 기초는 가해지는 하중에 대하여 충분히 견디는 강도를 가진 철근콘크리트구조물의 상부 또는 침하가 예상되지 아니하는 구역으로 하며, 되메움재 위에 받침기둥을 설치하려는 경우 받침기둥의 기초는 침하에 대비한 적절한 방호조치를 한다.	2.7.7.2.6 받침방호시설의 기초는 가해지는 하중에 충분히 견딜 수 있는 강도를 가진 철근콘크리트 구조물의 상부 또는 침하가 예상되지 않는 구역으로 하며, 되메움재 위에 받침기둥을 설치하려는 경우 받침기둥의 기초는 침하에 대비한 적절한 방호조치를 한다.	ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.7.13 피뢰설비 설치 배관장치에는 필요에 따라 KS C IEC 62305(피뢰시스템)에 정하는 규격의 피뢰설비를 설치한다.	2.7.13 피뢰설비 설치 배관장치에는 필요에 따라 KS C IEC 62305(피뢰시스템)에서 정하는 규격의 피뢰설비를 설치한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.8.6.2.2 법 제11조에 따라 운영 중인 배관을 변경하고자 할 경우 표 2.8.6.2를 만족하지 못할 시에는 한국가스안전공사로부터 안전성 평가를 받고 그 결과에 따라 필요한 조치를 취하면 기존 긴급차단장치 간 설치거리를 유지할 수 있다. 다만, 배관 변경의 사유가 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제2조6호에 의한 기반시설공사, 안전성 향상을 위한 차단밸브 추가공사 또는 배관보수공사의 경우로 한정하고 변경되는 배관 길이가 0.8 km 이하일 경우에는 다음의 안전조치를 하는 조건으로 안전성평가를 생략할 수 있다. (1) 10년 이상 경과 배관은 건전성 관리를 위해 ILI(In-Line Inspection, 배관내부검사)를 8년 마다 1회 이상 실시하며, ILI를 실시할 수 없는 구간은 ECDA(External Corrosion Direct Assessment, 외면부식직접평가) 등의 대체 기법을 실시한다.	2.8.6.2.2 법 제11조에 따라 운영 중인 배관을 변경하고자 할 경우 표 2.8.6.2를 만족하지 못할 때에는 한국가스안전공사로부터 안전성 평가를 받고 그 결과에 따라 필요한 조치를 취하면 기존 긴급 차단장치 간 설치 거리를 유지할 수 있다. 다만, 배관 변경의 사유가 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제2조6호에 따라 기반시설공사, 안전성 향상을 위한 차단밸브 추가 공사 또는 배관 보수공사의 경우로 한정되고, 변경되는 배관 길이가 0.8 km 이하일 경우에는 다음의 안전조치를 하는 조건으로 안전성 평가를 생략할 수 있다. (1) 10년 이상 경과 배관은 건전성 관리를 위해 ILI(in-line inspection, 배관 내부 검사)를 8년마다 1회 이상 실시하며, ILI를 실시할 수 없는 구간은 ECDA(external corrosion direct assessment, 외면 부식 직접 평가) 등의 대체 기법을 실시한다.	ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.8.6.4 최고사용압력에서 후프응력이 규격최소항복강도의 40 %를 초과하고, 배관이 매설된 주변이 도시개발 등으로 인하여 지역구분이 □다□에서 □나□ 또는 □가□로, □나□에서 □가□로 변경되는 경우에는 다음 기준에 적합하게 한다.	2.8.6.4 최고사용압력에서 후프 응력이 규격 최소항복강도의 40 %를 초과하고, 배관이 매설된 주변이 도시개발 등으로 지역 구분이 □다□에서 □나□ 또는 □가□로, □나□에서 □가□로 변경되는 경우에는 다음 기준에 적합하게 한다.	ㅇ 단어 선택 오류
2.8.7.2 도로와 평행하여 매설되어 있는 배관으로부터 도시가스의 사용자가 소유하거나 점유한 토지에 이르는 배관으로서 호칭지름 65㎜(KS M 3514에 따른 가스용폴리에틸렌관의 경우에는 공칭외경 75㎜를 말한다)를 초과하는 것에는 위급한 때에 도시가스를 신속히 차단시킬 수 있는 장치를 도로 또는 가스사용자의 동의를 얻어 그 토지 안의 경계선 가까운 곳에 설치한다. 2.8.7.3 지하실·지하도 그 밖의 지하에 가스가 체류될 우려가 있는 장소(이하 □지하실등□이라 한다)에 가스를 공급하는 배관에는 그 지하실등의 부근에 위급한 때 그 지하실등으로 가스공급을 지상에서 용이하게 차단시킬 수 있는 장치를 설치(지하실등의 외벽으로부터 50m 이내에 그 지하실등으로 가스공급을 지상에서 쉽게 차단할 수 있는 장치가 있는 경우는 제외한다)하고, 지하실등에서 분기되는 배관에는 가스가 누출될 때에 이를 차단할 수 있는 장치를 설치한다.	2.8.7.2 도로와 평행하게 매설되어 있는 배관으로부터 도시가스의 사용자가 소유하거나 점유한 토지에 이르는 배관 중 호칭지름 65 ㎜(KS M 3514에 따른 가스용 폴리에틸렌관의 경우에는 공칭 외경 75 ㎜를 말한다)를 초과하는 것에는 위급한 때에 도시가스를 신속히 차단할 수 있는 장치를 도로 또는 가스 사용자의 동의를 얻어 그 토지 안의 경계선 가까운 곳에 설치한다. 2.8.7.3 지하실·지하도, 그 밖의 지하에 가스가 체류될 우려가 있는 장소(이하 □지하실 등□이라 한다)에 가스를 공급하는 배관에는 그 지하실 등의 부근에 위급한 때 그 지하실 등으로 가스 공급을 지상에서 용이하게 차단할 수 있는 장치를 설치(지하실 등의 외벽으로부터 50 m 이내에 그 지하실 등으로 가스 공급을 지상에서 쉽게 차단할 수 있는 장치가 있는 경우는 제외한다)하고, 지하실 등에서 분기되는 배관에는 가스가 누출될 때에 이를 차단할 수 있는 장치를 설치한다	ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.9.7.1.1 배관에는 서로 인접하는 긴급차단장치의 구간마다 그 배관의 가스를 방출할 수 있는 장치를 다음과 같이 설치한다. 다만, 2.8.6.1의 경우에는 내용물제거장치를 설치하지 아니할 수 있다. (1) 내용물제거장치의 설치높이는 방출된 가스의 착지농도가 폭발하한계값 미만이 되도록 설치한다. (2) 가스방출시작 압력에서부터 대기압까지의 방출소요시간은 방출시작으로부터 60분 이내로 한다. (3) 내용물제거장치는 방출된 가스로 인하여 주변 건축물 등에 착화할 위험이 없는 장소에 설치한다. (4) 가스방출구의 위치는 작업원이 정상작업을 하는데 필요한 장소 및 작업원이 통행하는 장소로부터 10 m 이상 떨어진 곳에 설치한다. (5) 내용물제거장치에는 정전기나 낙뢰 등으로 인하여 착화하지 아니하도록 정전기 방지설비나 낙뢰 방지설비를 설치하고 착화될 경우를 고려하여 원격으로 가스를 차단할 수 있는 장치를 설치한다.	2.9.7.1.1 배관에는 서로 인접하는 긴급 차단장치의 구간마다 그 배관의 가스를 방출할 수 있는 장치를 다음과 같이 설치한다. 다만, 2.8.6.1의 경우에는 내용물 제거장치를 설치하지 않을 수 있다. (1) 내용물 제거장치의 설치 높이는 방출된 가스의 착지 농도가 폭발하한계값 미만이 되도록 설치한다. (2) 가스방출 시작 압력에서부터 대기압까지의 방출 소요 시간은 방출 시작으로부터 60분 이내로 한다. (3) 내용물 제거장치는 방출된 가스로 인하여 주변 건축물 등에 착화될 위험이 없는 장소에 설치한다. (4) 가스방출구의 위치는 작업원이 정상 작업을 하는 데 필요한 장소 및 작업원이 통행하는 장소로부터 10 m 이상 떨어진 곳에 설치한다. (5) 내용물 제거장치에는 정전기나 낙뢰 등으로 착화되지 않도록 정전기 방지설비나 낙뢰 방지설비를 설치하고, 착화될 경우를 고려하여 원격으로 가스를 차단할 수 있는 장치를 설치한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정/본딧말을 준말로 수정
2.10.3.3.2 라인마크(linemarker)의 설치기준은 다음과 같다. (1) 「도로법」에 따른 도로와 공동주택 등의 부지 안 도로에 가스 배관을 매설하는 경우에는 라인마크를 설치한다. 다만, 「도로법」에 따른 도로 중 비포장도로, 포장도로의 법면 및 측구는 표지판을 설치하되, 비포장도로가 포장될 때에는 라인마크로 교체 설치한다. (2) 라인마크의 종류는 금속재 라인마크, 스티커형 라인마크 및 네일형(nail) 라인마크로 한다. 다만, 「도로교통법」에 따른 보도와 차도가 명확히 구분된 도로의 차도에는 네일형 라인마크를 설치하지 아니한다. (3) 라인마크는 배관길이 50 m마다 1개 이상 설치하되, 주요 분기점·굴곡지점·관말지점 및 그 주위 50 m 이내에 설치한다. 다만, 단독주택 분기점은 제외하며, 밸브박스 또는 배관 직상부에 전위측정용 터미널(T/B)·검지공 등이 라인마크 기능을 갖도록 적합하게 설치된 경우에는 라인마크로 볼 수 있다.	2.10.3.3.2 라인마크(line-mark)의 설치 기준은 다음과 같다. (1) 「도로법」에 따른 도로와 공동주택 등의 부지 안 도로에 가스 배관을 매설하는 경우에는 라인마크를 설치한다. 다만, 「도로법」에 따른 도로 중 비포장도로, 포장도로의 법면 및 측구에는 표지판을 설치하되, 비포장도로가 포장될 때에는 라인마크로 교체 설치한다. (2) 라인마크의 종류는 금속재 라인마크, 스티커형 라인마크 및 네일형(nail) 라인마크로 한다. 다만, 「도로교통법」에 따른 보도와 차도가 명확히 구분된 도로의 차도에는 네일형 라인마크를 설치하지 않는다. (3) 라인마크는 배관 길이 50 m마다 1개 이상 설치하되, 주요 분기점·굴곡 지점·관 끝 지점 및 그 주위 50 m 이내에 설치한다. 다만, 단독주택 분기점에는 제외하며, 밸브박스 또는 배관 직상부에 설치된 전위 측정용 터미널이 라인마크 설치 기준에 적합한 기능을 갖도록 설치된 경우에는 라인마크로 본다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 한자어 순화 ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 단어 선택 오류
(4) 표지판의 가로치수는 200 ㎜, 세로치수는 150 ㎜ 이상의 직사각형으로 하고, 황색바탕에 검정색 글씨로 가스배관임을 알리는 뜻과 연락처 등을 표기한다.	(4) 표지판의 가로 치수는 200 ㎜, 세로 치수는 150 ㎜ 이상의 직사각형으로 하고, 황색 바탕에 검정색 글씨로 가스배관임을 알리는 표시와 연락처 등을 표기한다.	ㅇ 단어 선택 오류
3.1.4.2.2 도시가스사업자는 전년 말을 기준으로 안전점검원의 배치계획서를 해당 연도 1월까지 작성하고 그 계획서에 따라 안전점검원을 배치하며 그 결과를 비치·보관한다.	3.1.4.2.2 도시가스사업자는 전년 말을 기준으로 안전점검원의 배치 계획서를 해당 연도 1월까지 작성하여 그 계획서에 따라 안전점검원을 배치하고 그 결과를 비치·보관한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
3.1.8 굴착공사 유지관리 굴착공사로 인한 배관손상을 예방하기 위하여 굴착공사장에 위치한 배관에 대해서는 위해가 미치지 아니하도록 다음 기준에 따라 조치를 한다.	3.1.8 굴착공사 유지관리 굴착공사로 인한 배관 손상을 예방하기 위하여 굴착공사장에 위치한 배관에 위해가 미치지 않도록 다음 기준에 따라 조치를 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정/본딧말을 준말로 수정
3.1.8.4 불이행시 조치 도시가스사업자는 3.1.8.3에 따른 지도·확인을 하는 때에 가스공급시설의 안전에 영향을 미치는 사항이 있다고 판단되는 경우에는 굴착중지 등 굴착공사자에게 필요한 조치를 하도록 권고하고 그 권고에 따르지 아니 할 때에는 그 사실을 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다)에게 통보한다. 3.1.8.5 입회시기 및 확인 표 3.1.8.5에 따른 입회 시기 및 입회가 필요하여 굴착공사자가 입회를 요청한 경우에 도시가스사업자는 표 3.1.8.5에 따른 확인내용에 대하여 확인하고 굴착공사자와 공동으로 입회보고서를 작성한다.	3.1.8.4 불이행 시 조치 도시가스사업자는 3.1.8.3에 따라 지도·확인을 할 때에 가스공급시설의 안전에 영향을 미치는 사항이 있다고 판단되는 경우에는 굴착 중지 등 굴착공사자에게 필요한 조치를 하도록 권고하고, 그 권고에 따르지 않을 때에는 그 사실을 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다)에게 통보한다. 3.1.8.5 입회 시기 및 확인 표 3.1.8.5에 따른 입회 시기 및 입회가 필요하여 굴착공사자가 입회를 요청한 경우에 도시가스사업자는 표 3.1.8.5에 따른 확인 내용을 확인하고 굴착공사자와 공동으로 입회보고서를 작성한다.	ㅇ 단어 선택 오류/부적절한 어미 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.1.4 수시검사 배관에 대한 수시검사 항목은 4.1.3의 정기검사 항목을 따른다. 4.1.5 정밀안전진단 배관에 대한 정밀안전진단(이하 □진단□이라 한다) 항목은 표 4.1.5와 같다.	4.1.4 수시검사 배관의 수시검사 항목은 4.1.3의 정기검사 항목을 따른다. 4.1.5 정밀안전진단 배관의 정밀안전진단(이하 □진단□이라 한다) 항목은 표 4.1.5와 같다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.2.2.7.5 특정설비의 검사(재검사 포함)여부를 확인한다. 다만,2.8.6의 긴급차단장치는 「고압가스안전관리법」에 의한 특정설비에 해당하지 않는다. <신설 11.1.3> 4.2.2.7.6 4.2.2.7.5 단서의 긴급차단장치가 볼밸브 및 글로우 밸브인 경우에는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」에 따른 검사품 여부를 확인한다. <신설 11.1.3>	4.2.2.7.5 특정 설비 검사(재검사 포함)를 실시했는지 확인한다. 다만, 2.8.6의 긴급 차단장치는 「고압가스안전관리법」에 따른 특정 설비에 해당하지 않는다. <신설 11.1.3> 4.2.2.7.6 4.2.2.7.5 단서의 긴급 차단장치가 볼밸브 및 글로우 밸브인 경우에는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」에 따른 검사품인지 확인한다	ㅇ 한자어 순화 ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 한자어 순화
4.2.2.9.1 시공감리를 할 때 기밀시험이나 누출검사는 압력유지시간 등을 고려하여 시험을 실시하여 누출 여부를 확인하고, 배관내부 시험가스의 방출 여부를 확인한다. 4.2.2.9.2 정기검사를 할 때는 표 4.2.2.9.5에 따른 기밀시험의 실시 시기가 도래한 경우에 기밀시험을 실시하고, 그 밖에 가스누출검지기를 이용하여 가스누출 여부를 확인하며 이상이 있는 지하매설 배관에 대해서는 보링작업을 한 후 누출검사를 실시한다.	4.2.2.9.1 시공 감리를 할 때 기밀시험이나 누출검사는 압력유지시간 등을 고려하여 시험을 실시한다. 이때 누출 여부와 배관 내부 시험가스의 방출 여부도 확인한다. 4.2.2.9.2 정기검사를 할 때는 표 4.2.2.9.5에 따른 기밀시험의 실시 시기가 도래한 경우에 기밀시험을 실시하고, 그 밖에 가스누출검지기를 이용하여 가스 누출 여부를 확인한다. 이때 이상이 있는 지하 매설 배관은 보링 작업을 한 후 누출검사를 실시한다.	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.2.2.9.3 배관의 기밀시험방법은 다음과 같다. (1) 기밀시험은 공기나 위험성이 없는 불활성기체로 실시한다. 다만, 다음의 경우에는 통과하는 가스로 할 수 있다. (1-1) 최고사용압력이 고압이나 중압으로서 길이가 15 m 미만인 배관이나 그 부대설비로서 그 이음부와 같은 재료, 같은 치수 및 같은 시공방법에 따르고, 최고사용압력의 1.1배 이상인 압력에서 누출이 없는지를 확인하고 4.2.2.9.4(1)이나 4.2.2.9.4(2)에 따라 기밀시험을 한 것 (6) 기밀시험을 하는 장소 및 그 주위는 잘 정돈하여 긴급한 경우 대피하기 좋도록 하고 2차적으로 인체에 피해가 발생하지 아니하도록 한다.	4.2.2.9.3 배관의 기밀시험 방법은 다음과 같다. (1) 기밀시험은 공기나 위험성이 없는 불활성기체로 실시한다. 다만, 다음의 경우에는 통과하는 가스로 할 수 있다. (1-1) 최고사용압력이 고압이나 중압으로서 길이가 15 m 미만인 배관이나 그 부대설비로서 그 이음부와 같은 재료, 같은 치수 및 같은 시공방법에 따르고, 최고사용압력의 1.1배 이상인 압력에서 누출이 없는지를 확인하고 4.2.2.9.4(1)이나 4.2.2.9.4(2)에 따라 기밀시험을 한 것 (6) 기밀시험을 하는 장소 및 그 주위는 잘 정돈하고, 긴급한 경우 대피하기 좋도록 하여 2차적으로 인체에 피해가 발생하지 않도록 한다.	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
(3-1) 이미 설치된 배관으로서 노출배관·배관직상부에 가스누출 여부를 확인할 수 있는 검지공이 있는 배관에 대해서 누출검사를 한 때 (3-2) 피복손상탐지장치·지하매설배관부식탐지장치 또는 그 밖에 배관의 손상 여부를 측정할 수 있는 장비를 이용하여 배관의 상태를 점검·측정하고 이상부위에 대하여 누출검사를 한 때. 이 경우 배관피복손상여부는 희생양극의 실제 연결부위 상태를 고려하여 판정한다.	(3-1) 이미 설치된 배관 중 노출 배관·배관직상부에 가스 누출 여부를 확인할 수 있는 검지공이 있는 배관의 누출검사를 한 때 (3-2) 피복 손상 탐지장치·지하 매설 배관 부식 탐지장치 또는 그 밖에 배관의 손상 여부를 측정할 수 있는 장비를 이용하여 배관의 상태를 점검·측정하고 이상 부위에 누출검사를 한 때. 이 경우 배관 피복 손상 여부는 희생양극의 실제 연결 부위 상태를 고려하여 판정한다.	ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
(4-1) 배관의 노선을 따라 약 50 m 간격으로 지면에서 「건설기술 진흥법」제44조 및 건설기준「KDS 44 50 00 (도로 포장 설계)」에 따른 다음의 깊이(그 깊이가 0.3 m 미만의 경우 0.3 m) 이상 보링을 하고 관을 이용하여 흡입한 후, 가스검지기 등으로 누출여부를 검사하는 방법. 다만, 보도블럭·콘크리트 및 아스팔트 포장 등 도로구조상 보링이 곤란한 경우에는 그 주변의 맨홀 등을 이용하여 누출 여부를 검사할 수 있다. <개정 21.1.12>	(4-1) 배관의 노선을 따라 약 50 m 간격으로 지면에서 「건설기술 진흥법」제44조 및 건설기준「KDS 44 50 00 (도로 포장 설계)」에 따른 다음의 깊이(그 깊이가 0.3 m 미만의 경우 0.3 m) 이상 보링을 하고 관을 이용하여 흡입한 후, 가스검지기 등으로 누출여부를 검사하는 방법. 다만, 보도블록·콘크리트 및 아스팔트 포장 등 도로구조상 보링이 곤란한 경우에는 그 주변의 맨홀 등을 이용하여 누출 여부를 검사할 수 있다. <개정 21.1.12>	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
(1-1) 홍수 또는 가뭄 등 자연재해로 인해 내압시험에 필요한 적절한 수질 및 양을 확보하기 곤란한 경우 <신설 17.6.2> (1-2) 수도법 제7조 제1항 및 제3항에 따른 상수원보호구역내의 배관에 대해 내압시험을 실시하는 경우 <신설 17.6.2>	(1-1) 홍수 또는 가뭄 등 자연재해로 내압시험에 필요한 적절한 수질 및 양을 확보하기 곤란한 경우 <신설 17.6.2> (1-2) 수도법 제7조 제1항 및 제3항에 따른 상수원보호구역 내의 배관에 내압시험을 실시하는 경우 <신설 17.6.2>	ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
(2) 공기 등의 기체압력으로 내압시험을 실시하는 경우에는 작업을 안전하게 하기 위하여 강관 용접부 전(全) 길이 및 시험시설에 대하여 다음과 같이 용접접합 및 비피과검사를 실시한다. <개정 17.6.2> (2-1) 맞대기 용접부는 방사선투과검사를 실시하고 하천 및 도로 횡단 구간 등 특수구간에 대해서는 추가적으로 액체침투탐상검사(또는 자분탐상검사)와 초음파탐상검사를 실시하며, 필렛용접부는 액체침투탐상검사(또는 자분탐상검사)하고, 방사선투과검사는 그 등급분류가 2급(중압 이하의 배관은 3급) 이상임을 확인한다. <신설 17.6.2> (2-2) 내압시험용 임시배관에 대해서는 방사선투과검사를 실시하고 그 등급분류가 1급 이상으로 하며, 계측기 연결부 등이 이탈되지 않도록 용접이 곤란한 연결부는 안전성이 인증된 연결구를 사용한다. <신설 17.6.2>	(2) 공기 등의 기체압력으로 내압시험을 실시하는 경우에는 작업을 안전하게 하기 위하여 강관 용접부 전(全) 길이 및 시험시설에 다음과 같이 용접접합 및 비피과검사를 실시한다. <개정 17.6.2> (2-1) 맞대기용접부에는 방사선투과검사를 실시하고, 하천 및 도로 횡단 구간 등 특수 구간에는 추가적으로 액체침투탐상검사(또는 자분탐상검사)와 초음파탐상검사를 실시하며, 필렛용접부는 액체침투탐상검사(또는 자분탐상검사)를 한다. 이때 방사선투과검사는 그 등급 분류가 2급(중압 이하의 배관은 3급) 이상임을 확인한다. <신설 17.6.2> (2-2) 내압시험용 임시 배관에는 방사선투과검사를 실시하고 그 등급 분류가 1급 이상으로 한다. 이때 계측기 연결부 등이 이탈되지 않도록 하는 용접이 곤란한 연결부에는 안전성이 인증된 연결구를 사용한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 ㅇ 번역 투 문장 우리말 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 ㅇ 조사 선택 오류 수정
(6) 내압시험을 공기 등의 기체로 실시하는 경우에 압력은 한 번에 시험압력까지 승압하지 아니하며, 먼저 상용압력의 50 %까지 승압하고 그 후에는 상용압력의 10 %씩 단계적으로 승압하여 내압시험 압력에 이르렀을 때 누출 등의 이상이 없고, 그 후 압력을 내려 상용압력으로 하였을 때 팽창·누출 등의 이상이 없으면 합격으로 한다.	(6) 내압시험을 공기 등의 기체로 실시하는 경우 압력은 한 번에 시험압력까지 승압하지 않는다. 먼저 상용압력의 50 %까지 승압한 후에 상용압력의 10 %씩 단계적으로 승압하여 내압시험 압력에 이르렀을 때 누출 등의 이상이 없고, 그 후 압력을 내려 상용압력으로 하였을 때 팽창·누출 등의 이상이 없으면 합격으로 한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리
(8) 내압시험을 하는 장소 및 그 주위는 잘 정돈하여 긴급한 경우 대피하기 좋도록 하고 2차적으로 인체에 대한 위해가 발생하지 아니하도록 한다. (9) 내압시험을 하는 동안에 감독자는 시험이 시작되는 때부터 끝날 때까지 시험 구간을 순회점검하고 이상 유무를 확인한다. (10) 내압시험에 필요한 준비는 검사 신청인이 한다. <신설 15.7.3> 4.2.2.10.3 고압 또는 중압인 가스공급시설 중 내압시험을 생략할 수 있는 가스공급시설은 다음과 같다. (1) 내압시험을 위하여 구분된 구간과 구간을 연결하는 이음관으로서 그 관의 용접부가 방사선투과시험에 합격한 경우	(8) 내압시험을 하는 장소 및 그 주위는 잘 정돈하고, 긴급한 경우 대피하기 좋도록 하여 2차적으로 인체에 위해가 발생하지 않도록 한다. (9) 내압시험을 하는 동안에 감독자는 시험이 시작될 때부터 끝날 때까지 시험 구간을 순회점검하고 이상 유무를 확인한다. (10) 내압시험에 필요한 준비는 검사 신청인이 한다. <신설 15.7.3> 4.2.2.10.3 고압 또는 중압인 가스공급시설 중 내압시험을 생략할 수 있는 가스공급시설은 다음과 같다. (1) 내압시험을 위하여 구분된 구간과 구간을 연결하는 이음관으로, 그 관의 용접부가 방사선투과시험에 합격한 경우	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 ㅇ 부적절한 어미 수정/번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정/복잡한 문장 구조 정리
4.2.6.1 진단계획 수립 4.2.6.1.1 한국가스안전공사는 진단을 실시하기 전에 진단계획을 수립하고 진단계획에 포함하는 내용은 다음과 같다. 4.2.6.2 진단 방법 진단대상 시설의 자율적인 검사 결과를 확인하고, 진단항목에 대해서는 측정·시험·평가를 하여 종합적으로 진단한다. 다만, 진단항목 중 배관피복손상 여부의 확인은 매설배관의 10 % 이상으로 한다. 4.2.6.3 진단보고서 작성 한국가스안전공사는 진단을 마친 후에 진단보고서를 작성하며, 진단보고서에 포함하는 내용은 다음과 같다. 이 경우 진단결과 도출된 문제점은 가능한 상세하게 설명한다.	4.2.6.1 진단 계획 수립 4.2.6.1.1 한국가스안전공사는 진단을 실시하기 전에 진단 계획을 수립한다. 이때 진단 계획에 포함하는 내용은 다음과 같다. 4.2.6.2 진단 방법 진단 대상 시설의 자율적인 검사 결과를 확인하고, 진단 항목을 측정·시험·평가하여 종합적으로 진단한다. 다만, 진단 항목 중 배관 피복 손상 여부의 확인은 매설 배관의 10 % 이상으로 한다. 4.2.6.3 진단보고서 작성 한국가스안전공사는 진단을 마친 후에 진단보고서를 작성하며, 진단보고서에 포함하는 내용은 다음과 같다. 이 경우 진단 결과 도출된 문제점은 가능한 한 상세하게 설명한다	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정/복잡한 문장 구조 정리 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정
A1. 적용 범위 이 규격은 가스용 폴리에틸렌 배관의 전기 융착 소켓 이음부(가스의 압력이 0.4㎫ 이하인 경우를 말한다)에 대한 초음파 탐상 시험에 대하여 적용한다.	A1. 적용 범위 이 규격은 가스용 폴리에틸렌 배관의 전기 융착 소켓 이음부(가스의 압력이 0.4㎫ 이하인 경우를 말한다)의 초음파 탐상 시험에 적용한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
A3. 용어의 정의 이 규격에서 폴리에틸렌 배관과 이음관에 관련되어 사용하는 주된 용어는 KS M ISO 8085-3 “가스용 폴리에틸렌(PE)관의 이음관 - 제3부 : 전기융착 이음관”을 따르고, 비파괴 시험과 관련되어 사용하는 주된 용어는 KS B ISO 5577“비파괴 검사 -초음파 탐상 검사-용어”를 따른다. 그 외의 경우에는 다음을 따른다. A3.1 “공극(voids)”이란 재료의 내부에 갇힌 기체 등에 의해 형성된 빈곳이나, 융착 과정 중에 융착부 내부에 형성되어 존재하는 빈곳을 말한다. A3.2 “융착불량(incomplete fusion)”이란 부적절한 융착조건, 이물질 등에 의해 융착 경계면이 서로 충분히 녹지 않고 결합된 것을 말한다. A3.3 “열선이탈(wire disorder)”이란 이음관 내부에 감겨진 열선이 융착 후 예정된 위치에 있지 않은 것을 말한다. [비고] 일반적으로 열선이탈은 과도한 가열 시간 또는 과도한 온도 등의 적절치 않은 융착절차에 의해서 발생할 수 있다.	A3. 용어의 정의 이 규격에서 폴리에틸렌 배관과 이음관에 관련된 용어는 KS M ISO 8085-3 “가스용 폴리에틸렌(PE)관의 이음관 - 제3부 : 전기융착 이음관”을 따르고, 비파괴시험과 관련된 용어는 KS B ISO 5577“비파괴검사 -초음파탐상검사-용어”를 따른다. 그 외의 경우에는 다음을 따른다. A3.1 “공극(voids)”이란 재료의 내부에 갇힌 기체 등 때문에 형성된 빈 곳이나, 융착 과정 중에 융착부 내부에 형성되어 존재하는 빈 곳을 말한다. A3.2 “융착불량(incomplete fusion)”이란 부적절한 융착 조건, 이물질 등 때문에 융착 경계면이 서로 충분히 녹지 않고 결합된 것을 말한다. A3.3 “열선이탈(wire disorder)”이란 이음관 내부에 감긴 열선이 융착 후 예정된 위치에 있지 않은 것을 말한다. [비고] 일반적으로 열선이탈은 과도한 가열 시간 또는 과도한 온도 등의 적절치 않은 융착 절차 때문에 발생할 수 있다.	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 단어 선택 오류
A3.6 “위상배열 탐촉자 (phased array probe)”란 초음파의 송신 또는 수신을 독립적으로 할 수 있는 여러 개의 초음파 진동자 요소가 배열되어 구성되고, 각각의 초음파 진동자 요소를 통해 송신되거나 수신되는 초음파 신호의 진폭과 위상을 적절히 조절함으로서 초음파 빔의 각도 또는 집속 거리가 다양하게 조절될 수 있는 탐촉자를 말한다.	A3.6 “위상배열 탐촉자(phased array probe)”란 초음파의 송신 또는 수신을 독립적으로 할 수 있는 여러 개의 초음파 진동자 요소가 배열되어 구성된 것으로, 각각의 초음파 진동자 요소를 통해 송신되거나 수신되는 초음파 신호의 진폭과 위상을 적절히 조절하여 초음파 빔의 각도 또는 집속거리를 다양하게 조절할 수 있는 탐촉자를 말한다.	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정
A11.3.3 탐상감도 점검 측정범위 및 탐상감도는 작업 개시 시에 조정한다. 이것들은 작업 시간 4시간 이내마다 점검하고, 조정시의 조건이 유지되고 있다는 것을 확인한다. A12. 주사방법 A12.1 주사시 탐촉자와 시험체 사이에 적절한 접촉 매질이 유지되어 초음파 빔이 탐상범위에 잘 도달 되도록 한다. A12.2 이음부의 열선 코일이 감겨진 방향에 대해 직각방향으로 접촉 또는 이동하면서 주사한다.	A11.3.3 탐상감도 점검 측정 범위 및 탐상감도는 작업을 시작할 때에 조정한다. 이것들은 작업 시간 4시간 이내마다 점검하고, 조정 시의 조건이 유지되고 있다는 것을 확인한다. A12. 주사 방법 A12.1 주사 시 탐촉자와 시험체 사이에 적절한 접촉 매질이 유지되어 초음파 빔이 탐상 범위에 잘 도달되도록 한다. A12.2 이음부의 열선 코일이 감긴 방향에 직각으로 접촉 또는 이동하면서 주사한다.	ㅇ 한자어 순화 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
A13.2 지시가 이음부의 전열선 하단에 위치하고 있으면서 전열선에 의해 가려진 경우에는 다음과 같이 측정한다. A13.2.1 지시의 끝단이 전열선에 의해 가려진 경우에는 전열선의 중심점에 의해 가려진 곳에서부터 측정한다. A13.2.2 지시가 인접한 전열선들 사이로 연속해서 검출되면 해당되는 전열선에 의해 가려진 부분에도 연결된 지시가 있는 것으로 간주하여 측정한다.	A13.2 지시가 이음부의 전열선 하단에 있으면서 전열선으로 가려진 경우에는 다음과 같이 측정한다. A13.2.1 지시의 끝단이 전열선으로 가려진 경우에는 전열선의 중심점으로 가려진 곳에서부터 측정한다. A13.2.2 지시가 인접한 전열선들 사이로 연속해서 검출되면 해당되는 전열선으로 가려진 부분에도 연결된 지시가 있는 것으로 보고 측정한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정
A14.2 융착불량(incomplete fusion) 융착불량에 의한 지시는 그 길이에 관계없이 허용하지 않는다. 단, 융착부의 길이 L2 의 시작부와 끝부분의 경우에 한하여 L2의 10%를 초과하지 않는 지시는 허용한다. A14.3 공극(voids) 공극 지시가 발견된 경우에는 9.3.2에 따라 관의 원주방향으로 이음부를 추가로 시험하고, 공극 지시에 대한 평가는 다음에 따른다.	A14.2 융착불량(incomplete fusion) 융착불량에 따른 지시는 그 길이에 관계없이 허용하지 않는다. 단, 융착부의 길이 L2의 시작부와 끝부분에 한정하여 L2의 10%를 초과하지 않는 지시는 허용한다. A14.3 공극(voids) 공극 지시가 발견된 경우에는 9.3.2에 따라 관의 원주 방향으로 이음부를 추가로 시험하고, 공극 지시의 평가는 다음에 따른다.	ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 한자어 순화 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
A14.3.2 다중 공극의 경우 이들 공극 크기의 합은 축 방향으로 L2 의 20%를 초과하지 않아야 하고, 원주방향으로 배관의 공칭 바깥지름을 초과하지 않아야 한다. 단, 두개의 지시가 연속적으로 있고 두개의 지시 중 긴 지시의 길이를 X 이라고 할 때, 두개의 지시 사이의 거리는 2X와 같거나 커야 한다. 그렇지 않으면 두개의 지시 사이의 거리도 지시의 연속으로 간주하고 두개의 지시를 포함한 전체를 단일지시로 간주한다.	A14.3.2 다중 공극의 경우 이들 공극 크기의 합은 축 방향으로 L2의 20%를 초과하지 않아야 하고, 원주 방향으로 배관의 공칭 바깥지름을 초과하지 않아야 한다. 단, 두 개의 지시가 연속적으로 있고, 두 개의 지시 중 긴 지시의 길이를 X라고 할 때, 두 개의 지시 사이의 거리는 2X와 같거나 커야 한다. 그렇지 않으면 두 개의 지시 사이의 거리도 지시의 연속으로 보고 두 개의 지시를 포함한 전체를 단일지시로 본다.	ㅇ 한자어 순화 ㅇ 한자어 순화
A14.4.2 융착 후 열선의 위치가 예정된 위치에서 벗어난 경우에는 시험결과를 보고서에 기록하고, 융착온도와 융착시간 등의 융착과정을 점검하여 합부를 결정한다.	A14.4.2 융착 후 열선의 위치가 예정된 곳에서 벗어난 경우에는 시험 결과를 보고서에 기록하고, 융착 온도와 융착 시간 등의 융착 과정을 점검하여 합부를 결정한다.	ㅇ 단어 선택 오류
[비고] □ 문장 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에 / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술 ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선 ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선 ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제 □ 용어 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용 ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화 ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체