KGS FS452(가스도매사업 정압기(지) 및 밸브기지의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
2.5.2 배관설비 재료 2.5.2.1 배관 재료 선정 배관의 재료는 다음의 기준에 따라 선정한다. 2.5.2.1.1 ~ 2.5.2.1.5 <생 략> 2.5.2.2 상용압력에 따른 배관 선정 배관의 재료는 상용압력의 구분에 따라 다음의 재료 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질을 가지는 것을 사용한다.	2.5.2 ------ 2.5.2.1 ------ ---------------------------. 2.5.2.1.1 ~ 2.5.2.1.5 <현행과 같음> 2.5.2.2 최고사용압력------- ---------최고사용압력--------------------- --------------------------.	ㅇ 상용압력을 최고사용압력 혼용함에 따라 명확히 정의되어 있는 최고사용압력을 기준으로 일원화하여 업무 혼선을 방지하고자 함
2.7.5.4 운영 상태 감시장치 설치 2.7.5.4.1 배관장치에는 그 배관장치의 작동 상황 등 그 배관장치의 운영 상태를 감시하는 장치를 다음 기준에 따라 설치한다. (1) ~ (2) <생 략> 2.7.5.4.2 배관장치에는 압력이나 유량의 이상 변동 등 이상상태가 발생한 경우에 그 상황을 경보하는 장치(이하 "경보장치"라 한다)를 다음 기준에 따라 설치한다. (2) 경보장치는 다음의 경우에 울리는 것으로 한다. (2-1) 배관 안의 압력이 상용압력의 1.05배(상용압력이 4 ㎫ 이상인 경우에는 상용압력에 0.2 ㎫를 더한 압력)를 초과한 때 <단서 신설> (2-2) ~ (2-3) <생 략>	2.7.5.4 ---------- 2.7.5.4.1 -------------------------------- ---------------------------------. (1) ~ (2) <현행과 같음> 2.7.5.4.2 -------------------------------- -----------------------------------------------------. (2) --------------------------. (2-1) ------------최고사용압력---(최고사용압력--- -----최고사용압력----------------------)다만, 배관압력을 최고사용압력보다 낮게 운용할 경우에는 운용하는 압력의 1.05배로 할 수 있다. (2-2) ~ (2-3) <현행과 같음>
2.7.5.5 안전제어장치 설치 배관장치에는 가스의 압력과 배관의 길이에 따라 다음의 제어기능을 갖는 안전제어장치를 설치한다. 2.7.5.5.1 다음의 이상상태가 발생한 경우에는 재해 발생 방지를 위하여 긴급차단장치 등을 신속하게 정지하거나 폐쇄하는 제어기능을 가진 장치를 설치한다. (1) 압력계를 설치하고 압력계로 측정한 압력이 상용압력의 1.1배를 초과하였을 때 (2) (1)에서 정한 압력계로 측정한 압력이 정상 운전 때의 압력보다 30 % 이상 내려갔을 때 (3) 2.7.2에 따라 설치한 가스누출 검지경보장치가 작동하였을 때	2.7.5.5 -------- --------------------------------------------------------. 2.7.5.5.1 --------------------------------------------------------------------------------. (1) --------------------- 최고사용압력------ ----------- (2) ----------------------------------- -------------- (3) ----------------------------------
4.2.2.1.13 내압성능 확인 (1) ~ (2-5) <생 략> (2-6) 내압시험을 공기 등의 기체로 실시하는 경우에 압력은 한 번에 시험압력까지 승압하지 않고, 먼저 상용압력의 50 %까지 승압하며, 그 후에는 상용압력의 10 %씩 단계적으로 승압하여 내압시험 압력에 달하였을 때 누출 등의 이상이 없고, 그 후 압력을 내려 상용압력으로 하였을 때 팽창·누출 등의 이상이 없으면 합격으로 한다.	4.2.2.1.13 ------ (1) ~ (2-5) <현행과 같음> (2-6) ---------------------------------------------------- 최고사용압력------------------ 최고사용압력----------------------------------------------------------최고사용압력----------------------------------.
2.9.7 벤트스택 설치 정압기지 및 밸브기지에는 벤트스택을 다음 기준에 따라 설치한다. 2.9.7.1 긴급용 벤트스택 2.9.7.1.1 벤트스택의 높이는 방출된 가스의 착지농도(着地農度)가 폭발하한값 미만이 되도록 충분한 높이로 한다. 2.9.7.1.2 벤트스택의 방출구의 위치는 작업원이 정상작업을 하는 데 필요한 장소와 작업원이 항시 통행하는 장소로부터 10 m 이상 떨어진 곳에 설치한다. <단서 신설> 2.9.7.1.3 ~ 2.9.7.1.5 <생 략>	2.9.7 ------ --------------------------------. 2.9.7.1 ------- 2.9.7.1.1 ------------------------------- ---------------. 2.9.7.1.2 -------------------------------- -------------------------------------------------- 다만, 다음 기준을 모두 만족하는 경우에는 벤트스택의 방출구로부터 10 m 이상 이격거리를 적용하지 않을 수 있다. (1) 정압기 설계 기준 유량이 1.39 ㎏/s 이하인 경우 (2) 작업원이 점검 및 그 설비의 보수 등 필요한 조치를 할 수 있도록 벤트스택으로부터 수평거리 1 m 이상 공간을 확보할 경우 (3) 작업원이 정상작업을 하는 데 필요한 장소 및 작업원이 상시 통행하는 장소에 위해가 없도록 가스방출 시 경보를 울리게 하는 장치를 설치한 경우 (4) 벤트스택 설치 위치에 대해 한국가스안전공사로부터 위험성 평가를 수행하고, 그 결과에 따라 안전조치를 하는 경우 2.9.7.1.3 ~ 2.9.7.1.5 <현행과 같음>	ㅇ 1.39kg/s 이하 소용량 공급관리소의 경우, 일반 도시가스 사업 지구·지역 정압기 수준의 용량으로 안전성 검토결과를 참고하여 벤트스택 이격거리 설치 기준 완화 - 소용량 공급관리소의 경우, 벤트스택은 배관형태로 설치됨에 따라, KGS FS451 2.7.7.2.7 기준 참고하여 노출 배관의 점검통로 설치 기준 준용하여 점검공간을 확보하고 설치 - 기준완화에 따른 추가 안전장치 요구 - 소용량 공급관리소 벤트스택 설치 안전성 검토 연구 실시 (한국가스안전 공사 가스안전연구원 유철희 연구책임원,‘`21.4~ `21.12)