KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
1.5.15 <신 설>	1.5.15 기 설치된 가스배관의 기밀시험에 관한 경과조치 4.2.2.9.5의 개정 기준은 상세기준 승인일(2022년 1월 11일)로부터 3개월이 경과한 날(2022년 4월 11일)부터 적용한다.	ㅇ 다양한 요인＊에 대한 검지공의 가스누출검지 가능 여부에 대한 확인 방법을 마련하는 것으로, 공사 자체 연구 등을 통한 방법 마련이 필요 * 검지공이 설치된 현장의 상황·제품(검지공)의 구조·가스누출 시간·가스 압력·가스누출 원인 등
4. 검사기준 4.2 검사방법 시공감리, 정기검사 및 수시검사는 그 검사대상시설이 그 종류별 대상항목의 시설기준 및 기술기준에 적합한지 명확하게 판정할 수 있도록 다음 기준에 따른 방법으로 실시하고, 세부적인 방법은 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따른다. 4.2.2 시공감리, 정기검사 및 수시검사 배관의 시공감리, 정기검사 및 수시검사의 검사방법은 다음과 같다. 다만, 정기검사 및 수시검사 시에는 4.2.2.1부터 4.2.2.3까지 및 4.2.2.10을 제외할 수 있다. 4.2.2.9 기밀시험 또는 누출검사 4.2.2.9.5 기 설치된 가스배관의 기밀시험은 다음 기준에 따라 설치한다. (3) 다음 중 어느 하나의 검사를 한 경우에는 기밀시험을 한 것으로 볼 수 있다. (3-1)·(3-2) <생 략> (3-3) 배관의 노선상을 약 50 m 간격으로 지면에서 「건설기술 진흥법」 제44조 및 건설기준 「KS D 44 50 00 (도로 포장 설계)」에 따른 다음의 깊이(그 깊이가 0.3 m 미만의 경우 0.3 m) 이상 보링하고 수소염이온화식 가스검지기 등을 이용하여 가스의 누출 여부를 확인한 경우. 다만, 배관이 매설된 동일 도로상에 50 m 간격의 누출검지용 보링을 대체할 수 있는 하수 또는 우수 맨홀이 수평거리 25 m 이내에 있어 가스누출검지가 가능한 경우 보링을 생략할 수 있다. (3-3-1) 아스팔트로 포장된 경우: 기층 (3-3-2) 콘크리트로 포장된 경우: 보조기층	4. ---- 4.2 ---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 4.2.2 ----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------. 4.2.2.9 ------------ 4.2.2.9.5 ----------------------------------. (3) -----------------------------------------. (3-1)·(3-2) <현행과 같음> (3-3) ----------------------------------------------------------------------------- 다음 (3-3-1)의 깊이 --------------------------------------------------------------------- 다만, (3-3-2)의 경우 보링을 대체할 수 있다. (3-3-1) 보링 깊이 (3-3-1-1) 아스팔트로 포장된 경우: 기층 (3-3-1-2) 콘크리트로 포장된 경우: 보조기층 (3-3-1-3) (3-3-1-1)이나 (3-3-1-2)에도 불구하고 그 깊이가 0.3 m 미만의 경우에는 0.3 m (3-3-2) 배관이 매설된 동일 도로상에 약 50 m 간격으로 누출검지용 보링을 대체할 수 있는 다음 중 어느 하나의 시설이 설치되어 가스누출검지가 가능한 경우 (3-3-2-1) 배관의 외면으로부터 수평거리 25 m 이내에 설치되어 있는 하수 또는 우수 맨홀 (3-3-2-2) 다음의 조건을 모두 만족하는 검지공 (3-3-2-2-1) 50 m마다 1개 이상 설치할 것 (3-3-2-2-2) (3-3-1)의 보링 깊이로 설치할 것 (3-3-2-2-3) 지하시설물 등에 손상을 끼칠 우려가 없는 구조일 것 (3-3-2-2-4) 검지공의 몸체는 KS D 5101(구리 및 구리합금 봉), KS D 6024(구리 및 구리합금 주물) 표 1에서 정하는 황동 주물 1종, 2종, 3종 또는 이와 동등 이상의 재료를 사용하고, 검지공의 핀은 KS D 3576(배관용 스테인리스 강관) 등 내식성 재료를 사용할 것 (3-3-2-2-5) 지면에서 가스누출을 검지할 수 있는 구조일 것 (3-3-2-2-6) 검지공의 검지 구멍(핀홀, 무두볼트 등)은 일반인이 쉽게 열 수 없는 구조일 것 (3-3-2-2-7) 가스검지기 등으로 가스누출을 검지할 수 있는 것으로서 한국가스안전공사에서 정한 방법에 따라 시험을 받은 것	ㅇ 보링생략 등 단서를 별도 (3-3-2)항목으로 신설 ㅇ 보링을 대체할 수 있는 방법 신설 ㅇ 현행 4.2.2.9.5(3-3)의 하수 또는 우수 맨홀 인정 기준 이항