KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의·기술·검사·정밀안전진단 기준) 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1. 일반사항

1.1 적용 범위

이 기준은 「도시가스사업법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제4호 및 제5호에 따른 일반도시가스사업자의 가스공급시설 중 가스배관의 시설·기술·검사 및 진단에 적용한다.

1. ----

1.1 ----

------------------------------------------------- 일반도시가스사업의 --------------------------------------.

ㅇ 현행 법령에 부합하도록 문구 명확화

「도시가스사업법 ｣ 제2조제4호

4. “일반도시가스사업”이란 가스도매사업자 등으로부터 공급받은 도시가스 또는 스스로 제조한 석유가스, 나프타부생가스, 바이오가스를 일반의 수요에 따라 배관을 통하여 수요자에게 공급하는 사업을 말한다.

* 별표 6 [일반도시가스사업의 가스공급시설의 시설·기술·검사·정밀안전진단기준]

2.5.8.2 배관 매몰 설치

배관을 매설하는 경우에는 그 배관의 유지관리에 지장이 없고, 그 배관에 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

2.5.8.2.1 배관 지하 매설

(1) ~ (4) <생 략>

(5) 매설 깊이 미달 배관 보호조치

지하구조물·암반 그 밖의 특수한 사정으로 (1)에 따른 매설 깊이를 확보할 수 없는 곳에 매설하는 배관은 다음 기준에 따른 재질 및 설치 방법 등에 따라 보호관 또는 보호판으로 보호조치를 하되, 보호관이나 보호판 외면이 지면 또는 노면과 0.3 m 이상의 깊이를 유지한다. 다만, 다음 철근콘크리트 방호구조물 안에 배관을 설치하는 경우에는 간격을 유지한 것으로 볼 수 있다.

(5-1) 배관의 매설 심도를 확보할 수 없는 곳에는 다음 중 어느 하나에서 정한 재질·설치방법에 따라 보호관이나 보호판으로 배관을 보호한다.

(5-1-1) 배관의 재질이 강재인 경우에는 배관의 재질과 동등 이상의 기계적 강도를 가진 금속재의 보호관 또는 2.7.7.1에 따른 보호판으로 보호한다.

(5-1-2) 배관의 재질이 폴리에틸렌인 경우에는 (5-1-1)에 따른 금속제의 보호관 또는 2.7.7.1에 다른 보호판으로 보호한다.

(5-1-3) (5-1-1)과 (5-1-2)에 따른 보호관 또는 보호판의 외면과 지면 또는 노면과는 0.3 m 이상의 깊이를 유지한다. 다만, (5-3)에 따른 철근콘크리트 방호구조물 안에 배관을 설치하는 경우에는 간격을 유지한 것으로 볼 수 있다.

(5-1-4) <신 설>

2.5.8.2 ------

-----------------------------------------------------------------------.

2.5.8.2.1 -------

(1) ~ (4) <현행과 같음>

(5) -----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(5-1) --------------------------------------------------------------------------.

(5-1-1) ------------------------------------------------------------------------------.

(5-1-2) ---------------------------------------------------------------.

(5-1-3) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(5-1-4) (5-1-1) 및 (5-1-2)에도 불구하고 매설 깊이를 확보할 수 없어 설치하는 보호판은 배관의 정상부에서 0.1 m 이상 높이에 설치할 수 있다.

ㅇ 매설깊이를 확보할 수 없는 경우 보호판으로 보호조치가 가능하도록 FU331(저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소의 시설·기술·검사 기준)등과 일치화

FU331(저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소의 시설·기술·검사 기준) 2.5.7.2.2

2.5.7.2.2 지하구조물·암반 그 밖에 특수한 사정으로 2.5.7.2.1에 따른 매설깊이를 확보할 수 없는 곳의 배관에는 다음 기준에 따른 재질 및 설치방법 등에 의하여 보호관 또는 보호판으로 보호조치를 하되, 보호관 또는 보호판 외면이 지면 또는 노면과 0.3m 이상의 깊이를 유지한다.

FS551 2.7.7

2.7.7 굴착공사로 인한 배관손상 방지조치

중압 이상의 배관에는 굴착공사로 인한 배관손상을 방지하기 위하여 다음 기준에 따른 보호조치를 강구한다

2.7.7.1.3 보호판은 배관의 정상부에서 0.3 m 이상 높이에 설치하고 <이하 생략>

- 기준 매설깊이가 0.6m 인 사용자공급관 등의 경우 매설깊이를 확보할 수 없는 경우 현행 기준에 따라 보호조치를 해야 하나, 보호판으로는 보호조치가 어려움

2.5.8.5 건축물 내부 설치

건축물에 도시가스를 공급하기 위한 저압의 공급관은 다음 기준에 따라 설치한다.

<이하 생략>

2.5.8.5 --------

--------------------------------------- 설치하고 지지 방법은 부록 B를 따른다.

<이하 현행과 같음>

ㅇ 건축물 내부에 설치한 배관 또한 부록 B의 지지방법을 따르도록 관련 근거 명확화

- B2에서만 적용범위를 규정하고 있어 현장에서 발생하는 혼선을 방지하고자 함

FS551 B2

B2. 적용범위

이 기준은 건축물 밖에 설치된 도시가스 노출배관에 대하여 적용한다. 다만, 지지방법에 대해서는 건축물 내(지하주차장 등)의 시설에 대해서도 적용한다.

2.5.8.5.4 2.5.8.5.1, 2.5.8.5.2 및 2.5.8.5.3 이외의 건축물 내부 설치

(1) ~ (4) <생 략>

(5) 입상관의 밸브는 2.5.8.5.1(7)에 따라 설치한다. <단서 신설>

<이하 생략>

2.5.8.5.4 --------------------------------

(1) ~ (4) <현행과 같음>

(5) -------------------------. 다만, 건축물 구조상 부득이하여 입상관의 밸브를 개인세대 내부에 설치할 경우에는 2.5.8.3.1(1)에 따라 설치할 수 있다.

<이하 현행과 같음>

ㅇ 개인세대 내부에 설치하는 입상관의 밸브의 설치기준은 2.5.8.3.1(1-2-5)의 기준을 따를 수 있도록 단서 조항 신설

- 입상관의 밸브를 개인세대 내부에 설치하는 경우 2.5.8.3.1(1-2-5)과 2.5.8.5.1(7)*을 모두 따라야 함에 따라 중복 규제 발생

* 2.5.8.5.1(7)은 층간이 막힌 파이트덕트 내부에 설치하는 입상관 밸브의 설치기준이며, 위 기준에 따를 시 개인세대 내부에 설치 불가

FS551 2.5.8.3.1(1-2-5)

2.5.8.3.1 건축물에 고정 설치

(1) 입상관 및 입상관의 밸브 설치

(1-2-5) 입상관의 밸브를 건축물 내부에 설치할 경우에는 차단이 용이한 건축물내 주차장, 복도 등 공용의 장소에 설치한다. 다만, 건축물 구조상 부득이하여 입상관의 밸브를 개인세대 내부에 설치할 경우에는 다음 중 어느 하나의 기준에 따른다.

<이하 생략>

FS551 2.5.8.5.1(7)

(7) 입상관의 밸브 설치

(7-1) 입상관에는 밸브를 설치하고 입상관의 밸브는 다음 기준에 따라 설치한다.

(7-1-1) 차단이 용이한 건축물내 주차장, 복도 등 공용의 장소에 설치한다. 다만, 파이트덕트내에 설치할 경우에는 불연성 재료의 점검문을 설치한다.

B4. 신축 흡수 방법

B4.1 <생 략>

B4.2 횡지관의 신축 흡수조치는 다음 중 어느 하나의 방법으로 한다.

B4.2.1 KGS FS551 2.5.6.1 및 2.5.6.2에 따른 배관설비 신축 흡수조치 기준에 따른다.

B4.2.2 횡지관에 작용하는 열변위합성응력을 별도로 계산하지 않을 경우에는 다음 기준에 따라 설치한다. 다만, 부득이한 사유로 B6에 따른 곡관을 설치할 수 없는 경우에는 설계사의 설명서(세부 지침서)에 따르되, 다음 (1)과 (2)에서 정한 곡관의 굴곡부 수(곡관 1개의 굴곡부 수는 4개) 이상으로 하며 굴곡부 간 길이를 충분하게 유지한다.

(1) 횡지관의 연장이 30 m 초과 60 m 이하로 설치되는 경우에는 곡관 1개 이상 설치

(2) 횡지관의 연장이 60 m를 초과하는 경우에는 위 가목에 따른 곡관의 수에 매 30 m마다 1개 이상 더한 수의 곡관을 설치

B4. ------

B4.1 <현행과 같음>

B4.2 -----------------------------------.

B4.2.1 -------------------------------------------.

B4.2.2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) 횡지관의 직선 연장이 ------------------------------

(2) 횡지관의 직선 연장이 ------------------------------------------------------

ㅇ 곡관(⊔)을 설치한 횡지관의 연장 측정 기준 명확화

- 일부 현장에서 횡지관에 설치한 곡관*의 수직부분을 횡지관의 연장으로 산정**하여 횡지관의 연장이 곡관 설치 전보다 증가하여 추가로 곡관의 설치가 필요해지는 문제를 방지
* FS551 B4.2.2에 따라 횡지관 연장 30m마다 곡관을 설치해야 함
** FS551 B3.2에 따라 횡지관은 수평방향으로 노출되어 설치되는 루프모양의 배관을 말함.

B5. 곡관의 설치 위치

B5.1 <생 략>

B5.2 횡지관에 설치하는 곡관의 설치 위치는 B5.1과 같은 방법으로 횡지관에 균등 분배하여 설치하는 것을 원칙으로 한다.

B5.2.1 B4.2.2에 따른 굴곡부(곡관 1개에 굴곡부수 4개)로 곡관을 대신하고자 할 경우에는 굴곡부와 굴곡부(또는 횡지관 양끝단부간) 사이의 거리를 30 m 미만이 되도록 하며, 이를 만족하지 못하여 횡지관의 직선 연장이 30 m 이상이 되는 경우에는 별도의 곡관을 설치한다.

<이하 생략>

B5. --------

B5.1 <현행과 같음>

B5.2 ---------------------------------------------------------------------.

B5.2.1 --------- 굴곡부 수 4개로 ----------------------------------------------------- 직선 거리를 ------------------------- 굴곡부와 굴곡부 간 횡지관의 직선 연장이 -----------------.

<이하 현행과 같음>

ㅇ 횡지관에 설치하는 굴곡부의 설치 기준 명확화

- 30 m 미만이 되어야 하는 간격이 곡관과 곡관의 간격(①)인지, 곡관을 대체하여 설치하는 굴곡부와 굴곡부의 간격(②)인지 명확하지 않아 현장에서 혼선 발생

- 이는 곡관을 대체하여 설치하는 굴곡부 간의 간격을 규정하는 것으로 ②로 보아야함

.

B7. 지지 설계의 일반사항

B7.1.1 지지 간격은 규칙 별표6 제3호가목2)마)의 규정을 따르되, Guide Type의 고정장치(U볼트 등을 사용하여 관 축방향(軸方向)으로 신축이 가능하도록 지지하는 형태를 말한다. 이하 같다.)로 설치한다.

B7. ----------

B7.1.1 ---------  별표 6 제3호가목2)바)의 -------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 인용조항 오기 수정