KGS FU111(고압가스 저장의 시설·기술·검사·안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.9.2 방호벽 설치 2.9.2.1 ~ 2.9.2.2 <생략> 2.9.2.3 강판제 방호벽 설치 2.9.2.3.1 ~ 2.9.2.3.5 <생략> 2.9.2.3.6 기초는 다음 기준에 적합한 것으로 한다. 다만, 소화설비용의 용기보관실을 건축물 내에 설치하는 경우에는 다음 기초기준을 적용하지 않을 수 있다. <단서 신설> (1) ~ (3) <생략>	2.9.2 방호벽 설치 2.9.2.1 ~ 2.9.2.2 <현행과 같음> 2.9.2.3 강판제 방호벽 설치 2.9.2.3.1 ~ 2.9.2.3.5 <현행과 같음> 2.9.2.3.6 기초는 다음 기준에 적합한 것으로 한다. 다만, 건축물 내에 방호벽을 설치하는 경우 「건축사법」에 따른 건축사 또는 「기술사법」에 따라 등록한 구조기술사 등 전문가나 전문기관이 설계하여 안전성을 확인한 경우에는 그 설계에 따라 지주를 설치‧고정할 수 있으며, 소화설비용의 용기보관실을 건축물 내에 설치하는 경우에는 다음 기초기준을 적용하지 않을 수 있다. (1) ~ (3) <현행과 같음>	∘ 건축물 내 방호벽 설치시 구조기술사 등 전문가 또는 전문기관이 설계‧감독하여 안전성이 보장되는 경우를 인정하여 신기술 등에 따른 지주 설치‧고정 허용
2.8.1.8 과압안전장치 방출관 설치 2.8.1.1에 따라 설치한 과압안전장치중 안전밸브 또는 파열판에는 가스방출관을 설치한다. 이 경우 가스방출관의 방출구는 빗물이 고이지 않는 구조로 하고, 그 위치는 다음 기준에 따른다. (1) ~ (2) <생략> (3) 가연성가스 및 독성가스외의 고압가스설비에 설치하는 것은 인근의 건축물 또는 시설물의 높이 이상의 높이로서 주위에 화기 등이 없는 안전한 위치에 설치한다. 다만, 옥외에 설치된 산소 및 불활성가스의 경우에는 그렇지 않다.	2.8.1.8 과압안전장치 방출관 설치 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) ~ (2) <현행과 같음> (3) ------------------------------------------------- 시설물에 가스가 유입되지 않는 곳으로서 주위에 방출된 가스가 체류하지 않고 --------------------------------------------.	∘ 가연성 및 독성가스외의 고압가스설비에 설치되는 과압안전장치 방출관 설치 위치를 현실화 하여 규제를 합리화하고 사업자의 불편을 해소