FU331(저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준) 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.2.1 지반조사 2.2.1.4 2.2.1.3의 조치를 강구한 후 그 지반의 허용지지력도 또는 기초파일첨단(尖端)의 지반허용지지력을 구하기 위하여 필요에 따라 주로 다음의 방법으로 제2차 지반조사를 한다. 2.2.1.4.1 ~ 2.2.1.4.5 <생 략> 2.2.1.4.6 파일재하시험은 수직으로 박은 파일에 수직정하중(垂直靜荷重)을 걸어 그때의 하중과 침하량을 측정하는 방법으로 항복하중 및 극한하중을 구한다.	2.2.1 ---- 2.2.1.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------. 2.2.1.4.1 ~ 2.2.1.4.5 <현행과 같음> 2.2.1.4.6 ------- KS F 2445(말뚝의 압축 정재하 시험방법) 또는 KS F 2591(말뚝의 동적 재하 시험방법)에서 정하는 방법에 따라 지지력을 ---.	ㅇ 현행 Code에서는 정재하시험만 규정하고 있으나, 소규모 공사 등 정재하시험이 어려운 현장여건 고려 및 동재하시험으로 파일성능확인이 가능하므로 시험방법 추가 - 정재하시험 : 정적 실하중 재하를 위해 하중물*(콘크리트 블록, 철근 등)이 필요하여 저장탱크 설치와 같은 소규모 공사 현장에서는 적용 어려움 * 통상 100톤 이상의 콘크리트블럭, 철근 등 필요 - 동재하시험 : 파일 항타장비를 활용하여 동적 하중재하, 별도 하중물(콘크리트 블럭, 철근 등) 불필요, 소규모 공사 현장에서 일반적으로 적용 ㅇ 국토부고시 “구조물기초 설계기준”에서도 정재하시험 또는 동재하시험을 선택하여 적용할 수 있도록 하고 있어 규제의 합리화를 위해 반영