KGS FU433(저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.1.1 화기와의 거리 2.1.1.1 저장설비·감압설비·고압배관(건축물 안에 설치한 고압배관은 제외한다) 및 저압배관 이음매(용접 이음매와 건축물 안에 설치한 배관 이음매는 제외하며, 이하 2.1.1.1에서 “저장설비등” 이라 한다)의 외면과 화기(해당 시설 안에서 사용하는 자체 화기는 제외한다)를 취급하는 장소와의 사이에 유지해야 하는 적절한 거리는 8 m(주거용 시설은 2 m) 이상으로 한다. 다만, 누출된 가연성가스가 화기를 취급하는 장소로 유동하는 것을 방지하기 위하여 다음 기준에 적합하게 유동방지시설을 설치하는 경우에는 거리를 유지하지 않을 수 있다. 2.1.1.1.1 저장설비등과 화기를 취급하는 장소와의 사이에 높이 2 m 이상의 내화성 벽(「건축법」시행령 제2조제7호,「건축물의 피난·방화구조 등의 기준」에 관한 규칙 제3조에서 정한 내화구조의 벽)을 설치하고, 우회수평거리는 표 2.1.1.1에서 정한 거리 이상으로 한다.	2.1.1 ------ 2.1.1.1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------장소와의 사이에는 8 m(주거용 시설은 2 m) 이상을 유지한다. 다만, 그 거리 이상을 유지하지 못하는 경우 누출된 가연성가스가 화기를 취급하는 장소로 유동하는 것을 방지하기 위하여 2.1.1.1.1에 따른 유동방지시설을 설치할 수 있으며, 이 경우에도 우회수평거리는 8 m(주거용 시설은 2 m) 이상으로 한다. 2.1.1.1.1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------설치한다.	ㅇ 본 규정의 취지는 우회거리를 확보하지 못하는 경우 유동방지지설을 설치함으로써 우회수평거리를 확보하게 하려는 것이므로 그 취지에 맞게 문구 수정
2.4.4.5.3 호스 이음부와 전기계량기 및 전기개폐기와의 거리는 0. 6 m 이상, 전기점멸기 및 전기 접속기와의 거리는 0.15 m 이상, 절연조치를 하지 않은 전선 및 단열조치를 하지 않은 굴뚝(배기통을 포함하되, 밀폐형 강제급배기식보일러에 설치하는 2중 구조의 배기통은 제외한다)과의 거리는 0.15 m 이상, 절연조치를 한 전선(가스누출자동차단장치를 작동시키기 위한 전선은 제외한다)과의 거리는 0.1 m 이상의 거리를 유지한다.	2.4.4.5.3--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 절연조치를 한 전선과의 거리는 0.1 m 이상의 거리를 유지한다. 다만, 법에 따른 검사를 받거나, 한국가스안전공사 또는 공인인증기관의 제품인증을 받은 (1)부터 (3)까지의 제품을 작동하기 위해 절연조치를 한 전선은 제외한다. (1) 가스누출자동차단장치 (2) 전기를 동력원으로 하는 퓨즈콕이나 밸브 (3) 퓨즈콕이나 밸브를 작동하기 위하여 퓨즈콕이나 밸브에 부착되는 전기를 동력원으로 하는 제품	ㅇ ①전기를 동력원으로 하는 퓨즈콕이나 밸브 및 ②퓨즈콕이나 밸브를 작동시키기 위하여 퓨즈콕이나 밸브에 부착하는 전기를 동력원으로 하는 제품에 대해 동 제품을 작동시키기 위한 절연조치를 한 전선은 호스이음부 및 배관이음부와의 이격거리 적용 대상에서 제외하도록 합리화 ※ ① 전자식 가스누출확인 퓨즈콕(AA339), 디지털 가스누출확인 퓨즈콕(AA340), 막음조치용 안전 퓨즈콕(S AA012), 그 밖의 배관용 밸브(AA331)에 따라 제조된 전기를 동력원으로 하는 밸브 ② 가스누출자동차단장치의 차단부, 타이머부착 콕 개폐기 ㅇ 상세기준의 원격검침장치의 정의를 산업통상자원부고시에서 규정하고 있는 원격검침 시스템의 정의와 정합화 ※ ｢액화석유가스 배관망공급사업 등에 관한 운영요령｣ 제1장제2조 5. “원격검침 시스템 지원사업”이란 통신회선을 이용하여 원격지 계측기의 값을 무선으로 수집하고 분석하는 시스템을 보급하는 사업을 말한다.
2.5.7.6.6 배관 이음부(용접 이음매는 제외한다)와 절연조치를 한 전선과의 거리는 0.1 m 이상의 거리를 유지한다. 다만, 가스누출자동차단장치와 원격검침장치(가스 사용량을 통신 방식을 사용하여 멀리 떨어진 곳에서 검침할 수 있는 장치)를 작동시키기 위한 전선은 제외한다.	2.5.7.6.6-------------------------------- ---------------------------다만, 원격검침장치(통신회선을 이용하여 원격지 계측기의 값을 무선으로 검침할 수 있는 장치)나 2.4.4.5.3 단서에 따른 제품을 작동하기 위해 절연조치를 한 전선은 제외한다.
2.4.5 가스설비 성능 2.4.5.1 <생 략> 2.4.5.2 압력조정기 출구에서 연소기 입구까지의 호스는 8.4 ㎪ 이상의 압력(압력이 3.3 ㎪ 이상 30 ㎪ 이하인 것은 35 ㎪ 이상의 압력)으로 기밀시험(정기검사 시에는 사용압력 이상의 압력으로 실시하는 누출검사)을 실시하여 누출이 없도록 한다.	2.4.5 ------ 2.4.5.1 <현행과 같음> 2.4.5.2 ----------------------- 다음의 압력으로--------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) 조정기의 조정압력이 3.3 ㎪ 미만인 것은 8.4 ㎪ 이상의 압력 (2) 조정기의 조정압력이 3.3 ㎪ 이상 30 ㎪ 이하인 것은 35 ㎪ 이상의 압력 (3) 조정기의 조정압력이 30 ㎪ 초과인 것은 상용압력의 1.1배 또는 35 ㎪ 중 높은 압력	ㅇ 4.2 검사방법에서는 조정기 조정압력이 30㎪ 초과인 경우 가스설비 및 배관설비의 기밀시험 압력 기준을 아래와 같이 규정하고 있음. - 조정기의 조정압력이 30㎪ 초과인 것은 상용압력의 1.1배 또는 35 ㎪ 중 높은 압력 ㅇ 그러나, 2.4.5 가스설비 성능 및 2.5.9 배관설비 성능에는 기밀시험압력이 30㎪ 이하까지만 규정되어 있어, 30㎪ 초과인 경우의 기밀시험 압력을 4.2의 내용을 준용하여 명확히 하고자 함.
2.5.9 배관설비 성능 2.5.9.1 <생 략> 2.5.9.2 기밀성능 2.5.9.2.1 <생 략> 2.5.9.2.2 압력조정기 출구에서 연소기 입구까지의 배관은 8.4 ㎪ 이상의 압력(압력이 3.3 ㎪ 이상 30 ㎪ 이하인 것은 35 ㎪ 이상의 압력)으로 기밀시험(정기검사 시에는 사용압력 이상의 압력으로 실시하는 누출검사)을 실시하여 누출이 없도록 한다.	2.5.9 ------ 2.5.9.1 <현행과 같음> 2.5.9.2 ---- 2.5.9.2.1 <현행과 같음> 2.5.9.2.2 ------------------------ 다음의 압력으로 ---------------------------------- -------------------------------------------------------------- (1) 조정기의 조정압력이 3.3 ㎪ 미만인 것은 8.4 ㎪ 이상의 압력 (2) 조정기의 조정압력이 3.3 ㎪ 이상 30 ㎪ 이하인 것은 35 ㎪ 이상의 압력 (3) 조정기의 조정압력이 30 ㎪ 초과인 것은 상용압력의 1.1배 또는 35 ㎪ 중 높은 압력
2.5.4.2 PE관의 접합 2.5.4.2.1 <생 략> 2.5.4.2.2 PE관의 접합은 열융착 또는 전기융착으로 실시하고, 모든 융착은 융착기(fusion machine)를 사용하여 실시한다. 이 경우 맞대기융착과 전기융착에 사용하는 융착기(이하 “융착기”라 한다)는 융착조건 및 결과가 표시되는 것으로서 제조일(2002년 8월 31일 이전에 제조된 융착기의 경우에는 성능 확인을 받은 날)을 기준으로 매 1년이 되는 날의 전후 30일 이내에 한국가스안전공사로부터 성능확인을 받은 제품으로 한다.	2.5.4.2 ------ 2.5.4.2.1 <현행과 같음> 2.5.4.2.2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 매 1년(고정부 이동거리의 측정이 가능한 구조의 융착기는 매 2년. 단, 성능 확인 결과 부적합 융착기는 매 1년)--------------------------- ---------------------------- 하며, 성능 확인 시험 기준 및 시험 방법은 KGS FS334(액화석유가스 배관망공급 제조소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준)의 부록 D 및 부록 E를 따른다.	ㅇ 도시가스사용시설 상세기준(FU551)상에 규정된 융착기 성능확인 주기, 성능확인 시험 기준·시험 방법을 액화석유가스사용시설 상세기준에도 적용
2.5.7.2 배관의 말단은 플러그나 캡으로 막음조치를 하여 가스가 누출되지 않도록 한다. 다만, 다음의 모든 기준에 적합한 경우에는 “퓨즈콕 막음 조치용 안전캡”(이하 안전캡이라 한다)으로 막음조치를 할 수 있다. (1) <생 략> (2) <생 략> (3) <생 략>	2.5.7.2 ------ 다음 중 어느 하나에 따라 ----------- ----------------------------- (1) 플러그, 캡 또는 플랜지로 막음조치를 한다. (2) KGS S AA012(막음조치용 안전퓨즈콕 제조의 시설·기술·검사 기준)에 따라 제조된 “막음 조치용 안전 퓨즈콕”이 설치된 시설의 경우에는 수커플러부를 암커플러부에서 분리하면 배관 막음조치를 한 것으로 본다. (3) 다음의 모든 기준에 적합한 경우에는 “퓨즈콕 막음 조치용 안전캡”(이하 안전캡이라 한다)으로 막음조치를 할 수 있다. (3-1) [현행 (1)과 같음] (3-2) [현행 (2)와 같음] (3-3) [현행 (3)과 같음]	ㅇ 배관의 말단을 플랜지로 막음조치하는 경우가 있으므로 관련 규정에 플랜지를 통한 막음조치를 추가 ㅇ 막음조치 사고 예방을 위한 막음 조치용 안전 퓨즈콕을 제조할 수 있도록 특정상세기준(KGS S AA012)이 제정되어 동 제품이 제작되므로 동 제품을 설치하여 커플러 분리시 막음조치를 한 것으로 인정할 수 있도록 함
2.8.2.1 가스누출자동차단장치 설치 2.8.2.1.1 설치 대상 규칙 별표 20 제1호가목6)나)에 따라 액화석유가스 특정 사용시설 중 다음에 해당하는 자는 가스누출자동차단장치를 설치한다. (1) ~ (2) <생 략> 2.8.2.1.2 가스누출자동차단장치 설치 제외 대상 다음의 경우에는 가스누출자동차단장치를 설치하지 않을 수 있다. (1) ∼ (5-2) <생 략>	2.8.2.1 ------------ 2.8.2.1.1 ---- ---------------------------------------------------------------. (1) ~ (2) <현행과 같음> 2.8.2.1.2 ---------------- 2.8.2.1.1에도 불구하고 다음의 경우에는 -------------- (1) ∼ (5-2) <현행과 같음>	ㅇ 코드에서는 가스누출자동차단장치의 설치대상과 설치제외대상을 별도로 규정 - 가스누출자동차단장치 설치제외대상을 규정한 목적은 설치대상 중에서 설치가 제외되는 경우를 규정한 것이므로 해당 취지를 명확히 할 수 있도록 문구 수정
3.4.2 수리·청소 및 철거 작업 3.4.2.1 <생 략> 3.4.2.2 <생 략> < 신 설 >	3.4.2 --------- 3.4.2.1 <현행과 같음> 3.4.2.2 <현행과 같음> 3.4.2.3 가스시설을 신규로 설치하거나 변경하는 경우 그 가스시설과 연결되어 있지 않으면서 사용하지 않는 기존의 가스시설은 완전히 철거하거나 사용할 수 없도록 막음조치 등의 안전조치를 한다.	ㅇ 기존 액화석유가스 사용시설과 별도로 신규 액화석유가스 사용시설을 설치하는 경우 기존 시설을 철거하도록 하는 규정이 별도로 규정되어 있지 않음 ㅇ 사용자가 철거하지 않은 기존 시설을 사용하려다가 사고가 발생하는 경우가 있으므로 신규 시설 설치 및 변경 시 기존의 무용시설을 철거하도록 하는 기준 신설 ※ 충남 홍성 경로당 사고(22.1.15)사고(부상 1명)원인 - 사용자가 사용하지 않는 상태로 방치된 가스호스시설에 LPG용기를 연결하여 누출·체류된 가스가 가스레인지 등과 같은 점화원에 의해 폭발·화재가 발생한 것으로 추정됨. ※ 최근 사고 사례 ㆍ충남 홍성군 경로당 사고(22.1.15) ㆍ충북 옥천군 단독주택 사고(19.11.12) ㆍ경북 안동시 단독주택 사고(19.7.15)