KGS FU551(도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

2.4.5. 가스설비 성능

가스사용시설(연소기는 제외한다)은 안전을 확보하기 위하여 최고사용압력의 1.1배 또는 8.4 ㎪ 중 높은 압력 이상에서 기밀성능(완성검사를 받은 후의 정기검사 시에는 사용압력 이상의 압력에서 누출 성능)을 가지는 것으로 한다.

<신 설>

2.4.5 ------

2.4.5.1 가스사용시설-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.4.5.2 특정가스사용시설의 내관에는 압력측정기구 접속이음관 (이하 “가압구”라 한다)을 설치하고, 기밀성능을 확인한 이후에는 가압구를 막음조치 하여 가스가 누출되지 않도록 한다. 다만, 가압구를 설치하지 않아도 최고사용압력 1.1배 또는 8.4  ㎪ 중 높은 압력 이상으로 가압할 수 있는 경우 가압구를 설치하지 않을 수 있다.

ㅇ 특정가스사용시설 내관 중 적절한 장소에서 기밀시험을 실시할 수 있도록 가압구 설치 기준을 신설하고자 함

FU432 (소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준)

2.4.4.4.1(3) 액화석유가스사용시설의 압력조정기의 출구측 배관에는 압력조정기와 접하도록 배관용밸브 및 압력측정기구 접속 이음관(이하“가압구”라 한다)을 설치한다. 다만, 가압구를 설치하지 않아도 상용압력 이상으로 가압할 수 있는 경우에는 가압구를 설치하지 않을 수 있으며, 2단감압식압력조정기의 2차조정기출구측 용적이 1리터 미만인 경우에는 배관용밸브 및 가압구를 설치하지 않을 수 있다.

2.5.3.11.7 <생 략>

(1) 열융착 이음 방법은 맞대기 융착, 소켓융착 또는 새들융착으로 구분하여 다음 기준과 같이 한다.

(1-1) 맞대기 융착(butt fusion)은 공칭 외경 90 ㎜ 이상의 직관과 이음관 연결에 적용하되, 다음 기준에 적합하게 한다.

(1-1-1) ~ (1-1-5) <생 략>

(1-1-6) 접합하는 PE배관은 KS M 3514[가스용 폴리에틸렌(PE)관] 표 2 및 KS M 3515(가스용 폴리에틸렌관의 이음관) 표 9, 10에서 규정하는 동일한 호수의 관 종류를 사용한다.

(1-1-7) ~(1-3-5) <생 략>

(2) 전기융착 이음은 소켓융착 또는 새들융착으로 구분하여 다음 기준에 적합하게 한다.

(2-1) 전기융착에 사용되는 이음관은 KGS AA232(가스용 전기융착폴리에틸렌이음관 제조의 시설·기술·검사기준)에 의한 검사품 또는 KS M 3515(가스용폴리에틸렌관의 이음관) 제품을 사용한다.

2.5.3.11.7 <현행과 같음>

(1) ------------------------------------------------------.

(1-1) ---------------------------------------------------------------.

(1-1-1) ~ (1-1-5) <현행과 같음>

(1-1-6) ----------- KS M 3515(가스용 폴리에틸렌관의 이음관-조합형 전기 융착 이음관) 부속서E-----------------------------------.

(1-1-7) ~(1-3-5) <현행과 같음>

(2) --------------------------------------------.

(2-1) ------------------------------------------------------------------------- KS M 3515(가스용 폴리에틸렌관의 이음관-조합형 전기 융착 이음관) --.

ㅇ 한국산업표준(KS) 개정내용을 반영하고, 오표기 된 문구를 수정하고자 함

2.5.3.5.7 9 % 니켈강, 비철금속 재료 KS D 3531(내식 내열 초합금  봉), KS D 3532(내식 내열 초합금 관), KS D 3578(배관용 이음매 없는 니켈-크로뮴-철합금 관), KS D 3757(열 교환기용 이음매 없는 니켈-크로뮴-철 합금 관)으로 만들어진 것의 용접부

2.5.3.5.7 ------------------------------------- KS D 3532(내식 내열 초합금 판), KS D 3758(배관용 이음매 없는 니켈-크로뮴-철합금 관)-----------------------------------------------------

ㅇ 오표기 된 한국산업표준(KS) 표준명과 표준번호를 수정하고자 함

2.5.4.5 배관 실내 설치

2.5.4.5.1 <생 략>

2.5.4.5.2 <생 략>

(1) ~ (5) <생 략>

(6) 다음 중 어느 하나에 해당하는 안전조치 또는 이와 동등 이상의 안전조치를 한다.

(6-1) <생 략>

(6-2) 2.5.4.5.4에 정하는 이음매 없는 금속제 보호관을 시공하고 은폐 공간의 가스 누출을 가스누출검지기 등으로 확인할 수 있도록 900 ㎠ 이상의 점검구를 점검이 용이한 장소에 설치한다. (900 ㎠ 이상의 점검구 대신으로 누출 점검이 가능한 것으로서, 한국가스안전공사의 제품 검사 또는 성능 인증을 받은 제품을 사용할 수 있다.) 다만, 배관용 스테인리스강관(KS D 3576)의 경우에는 보호관 시공을 제외한다.

(6-3) <생 략>

2.5.4.5 ------

2.5.4.5.1 <현행과 같음>

2.5.4.5.2 <현행과 같음>

(1) ~ (5) <현행과 같음>

(6) ---------------------------------------------.

(6-1) <현행과 같음>

(6-2) --------------------------시공[배관용 스테인리스강관(KS D 3576)의 경우에는 보호관 시공을 제외한다]하고, 은폐 공간의 가스 누출을 가스누출검지기 등으로 확인할 수 있도록 900 ㎠ 이상의 점검구를 점검이 용이한 장소에 설치한다. 다만, 가스 누출 점검이 가능한 것으로서 한국가스안전공사의 제품검사 또는 성능인증을 받은 제품을 은폐배관 전단에 설치하는 경우에는 900  ㎠ 이상의 점검구를 설치하지 않을 수 있다.

(6-3) <현행과 같음>

ㅇ 가스누출확인 퓨즈콕 등의 누출점검이 가능한 기기를 은폐배관 전단부에 설치토록 하여 누출점검 확인이 용이하도록 하고자 함

2.5.4.2.5 매설 깊이 미달 배관 보호조치

지하구조물, 암반, 그 밖의 특수한 사정으로 2.5.4.2.1(1)에 의한 매설 깊이를 확보할 수 없는 곳에 매설하는 배관은 다음 기준에 따른 재질 및 설치 방법 등의 보호관 또는 보호판으로 보호조치를 하되, 보호관 또는 보호판 외면이 지면 또는 노면과 0.3 m 이상의 깊이를 유지한다. 다만, 다음의 철근콘크리트 방호구조물 안에 배관을 설치하는 경우에는 간격을 유지한 것으로 볼 수 있다.

(1) 배관의 매설 심도를 확보할 수 없는 곳에는 다음 중 어느 하나에서 정한 재질·설치 방법의 보호관 또는 보호판으로 배관을 보호한다.

(1-1) 배관의 재질이 강재인 경우에는 배관의 재질과 동등 이상의 기계적 강도를 갖는 금속재의 보호관 또는 2.5.4.2.6에 적합한 보호판으로 보호한다.

(1-2) 배관의 재질이 폴리에틸렌인 경우에는 2.5.4.2.5(1-1)에 의한 금속재의 보호관 또는 2.5.4.2.6에 적합한 보호판으로 보호한다.

(1-3) 2.5.4.2.5(1-1)과 2.5.4.2.5(1-2)에 의한 보호관 또는 보호판의 외면과 지면 또는 노면과는 0.3 m 이상의 깊이를 유지한다. 다만, 2.5.4.2.5(3)의 규정에 따른 철근콘크리트 방호구조물 내에 배관을 설치하는 경우에는 간격을 유지한 것으로 볼 수 있다.

<신 설>

2.5.4.2.5 -------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) -----------------------------------

------------------------------------------.

(1-1) ---------------------------------

-----------------------------------------------.

(1-2) ---------------------------------

--------------------------------------.

(1-3) ---------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1-4) (1-1) 및 (1-2)에도 불구하고 매설 깊이를 확보할 수 없어 설치하는 보호판은 배관의 정상부에서 0.1 m 이상 높이에 설치할 수 있다.

ㅇ 매설깊이를 미달하여 설치하는 저압배관의 보호판과 배관 직상부와의 이격거리를 0.1 m 이상으로 설치기준을 합리화 하고자 함

- 매설깊이 미달 시 배관 직상부와 보호판은 0.3 m를 유지해야 하나, 매설깊이 기준이 0.6 m인 저압배관의 경우 0.3 m를 준수할 수 없는 상황을 고려함

2.5.4.5.3 배관은 누출된 도시가스가 체류되어 사고 및 부식의 우려가 있는 다음의 장소에는 설치하지 않는다.

(1) ~ (6) <생 략>

(7) 제3자 소유의 공간. 다만, 제3자 소유의 공간 이외에 배관을 설치할 장소가 없는 경우에는 그 소유자의 동의를 얻어 설치할 수 있다.

2.5.4.5.3 -----------------------------------------------------------.

(1) ~ (6) <현행과 같음>

(7) ---------------------------------------------------- 소유자 또는 건축주-----------.

ㅇ 소유자가 없는 미분양 건물이나 소유자 확인이 불가능한 경우 건축주의 동의를 받아 제 3자 소유의 공간에 배관을 설치할 수 있도록 하여 불필요한 분쟁을 최소화 하고자 함

2.5.4.5.8 배관의 이음부(용접이음매는 제외한다)와 전기설비의 거리는 다음 기준에 따라 적절한 거리를 유지한다.

(1) ~ (2) <생 략>

(3) 절연전선(가스누출자동차단장치를 작동하기 위한 전선은 제외한다) : 0.1 m 이상

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

(4) <생 략>

2.5.4.5.8 --------------------------------------------------------.

(1) ~ (2) <현행과 같음>

(3) ----(법에 따른 검사를 받거나, 한국가스안전공사 또는 공인인증기관의 제품 인증을 받은 (3-1)부터 (3-4)까지의 해당 제품을 작동하기 위해 절연조치를 한 전선은 제외한다) : -----

(3-1) 가스누출자동차단장치

(3-2) 전기를 동력원으로 하는 퓨즈콕이나 밸브

(3-3) 퓨즈콕이나 밸브를 작동하기 위하여 퓨즈콕이나 밸브에 부착되는 전기를 동력원으로 하는 제품

(3-4) 원격검침장치(통신회선을 이용하여 원격지 계측기의 값을 무선으로 검침할 수 있는 장치)

(4) <현행과 같음>

ㅇ 전기를 동력원으로 하는 사용하는 퓨즈콕·밸브 및 관련 장치에 대해 동 제품를 작동시키기 위한 전선은 배관이음부와의 이격거리 적용 대상에서 제외하도록 설치 기준 합리화

① 전기를 동력원으로 하는 퓨즈콕 및 밸브

· 전자식 가스누출확인 퓨즈콕(AA339)

· 디지털 가스누출확인 퓨즈콕(AA340)

· 막음조치용 안전 퓨즈콕(S AA012)

② 퓨즈콕이나 밸브를 작동시키기 위하여 퓨즈콕이나

밸브에 부착하는 전기를 동력원으로 하는 제품

· 타이머부착 콕 개폐기

ㅇ 상세기준의 원격검침장치의 정의를 산업통상자원부고시에서 규정하고 있는 원격검침 시스템의 정의와 정합화

액화석유가스 배관망공급사업 등에 관한 운영요령

제2조

“원격검침 시스템 지원사업”이란 통신회선을

이용하여 원격지 계측기의 값을 무선으로 수집하고

분석하는 시스템을 보급하는 사업을 말한다.

2.5.4.7 배관의 막음조치

배관의 말단에는 플러그나 캡으로 막음조치를 하여 가스가 누출되지 않도록 한다. 다만, 다음의 모든 기준에 적합한 경우에는 “퓨즈콕 막음 조치용 안전캡”(이하 안전캡이라 한다)으로 막음조치를 할 수 있다.

(1) 안전캡이 한국가스안전공사의 성능 인증을 받은 경우

(2) 거주 이전(移轉) 또는 이사(移徙)로 인한 전출 시에만 한정하여 사용하되, 3개월 이내로 사용하는 경우

(3) 임의 제거를 금지하기 위하여 안전캡의 설치일 및 설치자(도시가스공급회사)가 명시된 경고표지(標識)띠로 봉인(封印) 조치를 하는 경우

2.5.4.7 배관의 말단은 다음 중 어느 하나에 따라 막음조치를 하여 가스가 누출되지 않도록 한다.

(1) KGS S AA012에 따라 제조된 “막음조치용 안전 퓨즈콕”이 설치된 시설의 경우에는 수커플러부를 암커플러부에서 분리하면 배관 막음조치를 한 것으로 본다.

(2) 다음의 모든 기준에 적합한 경우에는 “퓨즈콕 막음조치용 안전캡”(이하 안전캡이라 한다)으로 막음조치를 할 수 있다.

(2-1) 안전캡이 한국가스안전공사의 성능 인증을 받은 경우

(2-2) 거주 이전(移轉) 또는 이사(移徙)로 인한 전출 시에만 한정하여 사용하되, 3개월 이내로 사용하는 경우

(2-3) 임의 제거를 금지하기 위하여 안전캡의 설치일 및 설치자(도시가스공급회사)가 명시된 경고표지(標識)띠로 봉인(封印) 조치를 하는 경우

ㅇ 막음조치 사고 예방을 위한 막음조치용 안전 퓨즈콕을 제조할 수 있도록 특정상세기준(KGS S AA012)이 제정되어 동 제품이 생산되므로 동 제품을 설치하여 커플러 분리시 막음조치를 한 것으로 인정할 수 있도록 함

KGS S AA012 (막음조치용 안전 퓨즈콕 제조의 시설·기술·검사 기준)

1.4.8“막음조치용 안전 퓨즈콕”이란 커플러형식으로 탈착하는 구조로 암커플러부와 수커플러부로 구성되며,  접속 시 유로가 개방되고 분리 시 암커플러부의 커플러안전기구에 의해 유로가 차단되도록 제조한 것을 말하며, 필요시 수커플러부를 암커플러부에서 분리하여 배관 막음조치 용도로 사용할 수 있는 것을 말한다.

2.7.3 그 밖의 연소기 설치 기준

2.7.3.1 ~ 2.7.3.8 <생 략>

<신 설>

2.7.3 -----------------

2.7.3.1 ~ 2.7.3.8 <현행과 같음>

2.7.3.9 이 기준에서 규정하지 않은 사항은 제조자가 제시한 시공 지침에 따른다.

ㅇ 연료전지 설치기준을 준용하여 그 밖의 연소기 설치기준에서 규정하지 않는 사항은 제조자가 제시한 시공지침을 따를 수 있도록 설치기준 신설하고자 함

FU551(도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준)

2.7.2.2.24 이 기준에서 규정하지 않은 사항은 제조자가 제시한 시공 지침에 따른다.

부록 D.2.2.3.2 압력손실 값 1 ㎩ 당 0.21m 높이를 가산하여 D2.2.1의 계산 결과에 반영한다.

<승압방지장치 설치가 필요한 건물높이 산출 예시>

(1) <생 략>

(2) <생 략>

(3) D2.2.1에 D2.2.3을 적용하는 경우

D2.2.3에 따라 가산 높이는 [eqn: 20Pa TIMES 0.21m/Pa=4.1m]. 따라서 승압방지장치 설치위치는 [eqn: 83.1m+4.1m=87.2m]가 됨.

부록 D.2.2.3.2 ------------------------------

-------------

<승압방지장치 설치위치 산출 예시>

(1) <현행과 같음>

(2) <현행과 같음>

(3) -------------------

----------------- [eqn: 20Pa TIMES 0.21m/Pa=4][eqn: .2m].

------------------[eqn: 83.1m][eqn: +4.2m=87.3m]가 됨.

ㅇ 계산식 오류 내용을 수정하고자 함