KGS GC102(방폭전기기의 설계, 선정 및 설치에 관한 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
4.5 정전기 4.5.1 일반사항 인증을 받지 않은 기기를 제작하거나 보호하기 위하여 그 기기의 외부에 사용하는 비금속 재질(예: 플라스틱 커버가 씌워진 케이블 트레이, 플라스틱 설치판, 플라스틱 내후 설비 및 외함)에 적용한다. [비고] 1. ~ 3. <생 략>	4.5 --- 4.5.1 ---- 인증된 기기를 설치 또는 보호하기 위하여 외부에 사용되는 인증되지 않은 ------------------------------------------------------------------. [비고] 1. ~ 3. <현행과 같음>	∘ 원문 번역 오류 수정
8.6.2 케이블 글랜드 선정 케이블 인입 시스템은 다음 기준 중 어느 하나에 적합한 것으로 한다. (1) ~ (5) <생 략> [비고] 1. 케이블을 통한 화염의 전파 가능성을 최소화하기 위해서는 케이블의 길이를 최소화하여야 한다(7.3.2.2의 [비고] 참조). 2. <생 략>	8.6.2 ---------- -------------------------------------. (1) ~ (5) <현행과 같음> [--] 1. 케이블의 최소 길이는 케이블을 통한 화염의 전파 가능성을 최소화하기 위한 것이다 ------------------. 2. <현행과 같음>	∘ 원문 번역 오류 수정
2.5.2 방폭설비 설계사, 방폭 시공자 및 방폭 시공 감독자는 가능한 한 정기적으로 재교육을 받은 자이어야 한다(부록 A 참조). [비고] 1. IECEx OD504(2014-09)에 따른 Unit Ex 009(설계)의 교육을 이수하고 관련 인증서(CoPc)를 획득한 자는 2.5.1 및 2.5.2에 따른 방폭설비 설계사, Unit Ex 003(설치)의 교육 중 작업자(operator) 교육을 이수하고 관련 인증서(CoPc)를 획득한 자는 2.5.1 및 2.5.2에 따른 방폭 시공자, Unit Ex 003(설치)의 교육 중 책임자(responsible person) 교육을 이수하고 관련 인증서(CoPc)를 획득한 자는 2.5.1 및 2.5.2의 방폭 시공 감독자 자격을 가진 것으로 본다. 2. 한국가스안전공사가 제1호에 따른 교육과 동등 이상의 수준으로 실시하는 방폭설비 설계사 교육, 방폭 시공자 교육 및 방폭 시공 감독자 교육을 이수한 자는 각각 방폭설비 설계사, 방폭 시공자 및 방폭 시공 감독자의 자격을 가진 것으로 본다.	2.5.2 ----------------------------------------------------------------. [--] 1. IECEx OD504(2014-09)에 따른 Unit Ex 009(설계)의 교육을 이수하고 관련 인증서(CoPC)를 획득한 자 또는 한국가스안전공사의 방폭설비 설계사 교육을 이수한 자는 2.5.1 및 2.5.2에 따른 방폭설비 설계사의 자격을 가진 것으로 본다. 2. IECEx OD504(2014-09)에 따른 Unit Ex 003(설치)의 교육 중 작업자(operator) 교육을 이수하고 관련 인증서(CoPC)를 획득한 자 또는 한국가스안전공사의 방폭 시공자 교육을 이수한 자는 2.5.1 및 2.5.2에 따른 방폭 시공자의 자격을 가진 것으로 본다. 3. IECEx OD504(2014-09)에 따른 Unit Ex 003(설치)의 교육 중 책임자(responsible person) 교육을 이수하고 관련 인증서(CoPC)를 획득한 자 또는 한국가스안전공사가 실시하는 방폭 시공 감독자 교육을 이수한 자는 2.5.1 및 2.5.2에 따른 방폭 시공 감독자의 자격을 가진 것으로 본다.	∘ 용어 명확화