KGS GC103(방폭 전기기기의 점검 및 유지관리에 관한 기준) 항목별 개정 사유

현행	개정안	개정사유
1.1 적용범위 이 기준은「고압가스 안전관리법」(이하 “고법”이라 한다),「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “액법”이라 한다) 및「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다)의 적용을 받는 가스시설의 위험장소에 설치되는 방폭전기기기의 점검 및 유지관리에 대하여 적용한다. 다만, 고법, 액법 및 도법에 따른 정기검사를 받는 시설로서 다음 중 하나에 해당하지 아니하는 시설에 대하여는 4.1.1.2를 적용하지 아니한다.	1.1 적용 범위 이 기준은「고압가스 안전관리법」(이하 “고법”이라 한다),「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “액법”이라 한다) 및「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다)의 적용을 받는 가스시설의 위험장소에 설치되는 방폭 전기기기 점검 및 유지관리에 적용한다. 다만, 고법, 액법 및 도법에 따른 정기검사를 받는 시설로서, 다음 중 하나에 해당하지 않는 시설에는 4.1.1.2를 적용하지 않는다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
1.2.2 이 기준을 지키고 있는 경우에는 고법 제22조의2제4항, 액법 제45조제4항, 도법 제17조의5제4항에 따라 각각 같은 법 시행규칙의 기술기준에서 정하는 전기설비의 방폭에 관한 기준에 적합하게 방폭전기기기를 점검 및 유지관리 하는 것으로 본다.	1.2.2 이 기준을 지키고 있는 경우에는 고법 제22조의2제4항, 액법 제45조제4항, 도법 제17조의5제4항에 따라 각각 같은 법 시행규칙의 기술 기준에서 정하는 전기설비의 방폭 기준에 적합하게 방폭 전기기기를 점검 및 유지관리 하는 것으로 본다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.4.4 “폭발위험장소”란 전기설비를 제작ㆍ설치ㆍ사용함에 있어서 특별한 주의를 요할 정도로 폭발성가스분위기가 조성되거나 조성될 우려가 있는 지역을 말한다.	1.4.4 “폭발 위험장소”란 전기설비를 제작ㆍ설치ㆍ사용할 때 특별한 주의를 요할 정도로 폭발성 가스 분위기가 조성되거나 조성될 우려가 있는 지역을 말한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.4.6 “점검(inspection)”이란 전기기기 등의 상태에 관한 신뢰성 있는 결론을 도출하기 위하여 그것을 분해하지 아니한 상태 또는 일부를 분해한 상태에서 측정과 같은 방법을 동원하여 주의 깊게 살펴보는 행위를 말한다.	1.4.6 “점검(inspection)”이란 전기기기 등의 상태에 관한 신뢰성 있는 결론을 도출하기 위하여 그것을 분해하지 않은 상태 또는 일부를 분해한 상태에서 측정과 같은 방법을 동원하여 주의 깊게 살펴보는 행위를 말한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정
1.4.12 “방폭관리사(skilled personnel)”란 다양한 종류의 방폭구조 관련 지식, 위험장소 구분 관련 지식, 이 기준 및 국가 법령의 요구 조건 관련 지식 및 방폭 전기기기 설치 실무 관련 지식을 보유한 자를 말한다.	1.4.12 “방폭관리사(skilled personnel)”란 다양한 종류의 방폭구조 관련 지식, 위험장소 구분 관련 지식, 이 기준 및 국가 법령의 요구 조건 관련 지식과 방폭 전기기기 설치 실무 관련 지식을 보유한 자를 말한다.	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
4.1.1.4 전기기기등 또는 그 부품을 조정, 유지관리, 수리, 보수, 개조 또는 교체한 후에는 표 4.1.1.4①, 표 4.1.1.4② 및 표 4.1.1.4③에 따라 해당 점검 항목에 대한 점검을 수행한다.	4.1.1.4 전기기기 등 또는 그 부품을 조정, 유지관리, 수리, 보수, 개조 또는 교체한 후에는 표 4.1.1.4①, 표 4.1.1.4② 및 표 4.1.1.4③에 따라 해당 점검 항목의 점검을 수행한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.1.1.5 점검활동은 점검결과보고서의 신뢰성이 훼손되지 아니하도록 유지관리 및 그 밖의 활동과 독립적으로 수행한다. [비고] 외부의 제3자 조직에 소속된 인원에 의하여 점검을 수행할 필요는 없다.	4.1.1.5 점검활동은 점검 결과 보고서의 신뢰성이 훼손되지 않도록 유지관리 및 그 밖의 활동과 독립적으로 수행한다. [비고] 외부의 제3자 조직에 소속된 인원이 점검을 수행할 필요는 없다.	ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.1.2.1 방폭전기기기의 명판이 분실되었거나 식별할 수 없게 된 경우에는 그 전기기기의 인증에 관한 세부사항을 파악할 수 있도록 대체 방법(예: 설비 데이터베이스에 관한 고유 태그번호, 일련번호 또는 참조번호가 포함된 추가적 식별 라벨 사용)을 사용할 수 있다. 추가 라벨의 부착 또는 고정방법이 전기기기의 건전성을 훼손하여서는 아니 된다.	4.1.2.1 방폭 전기기기의 명판이 분실되었거나 식별할 수 없게 된 경우에는 그 전기기기의 인증에 관한 세부사항을 파악할 수 있도록 대체 방법(예: 설비 데이터베이스에 관한 고유 태그번호, 일련번호 또는 참조번호가 포함된 추가적 식별 라벨 사용)을 사용할 수 있다. 단, 추가 라벨의 부착 또는 고정 방법이 전기기기의 건전성을 훼손하여서는 안 된다.	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
6.2 목적 고장을 조기에 감지하고 적시에 수리를 할 수 있도록 하기 위하여 상시관리를 실시한다. 상시관리의 일환으로 방폭관리사는 현장에서 일상적인 업무(예: 설치, 변경, 점검, 유지관리, 고장 점검, 청소, 제어 운전, 전환 운전, 단자 연결, 단자 해제, 설정, 조정, 기능 시험 및 측정)를 수행하고 자기가 보유한 기술을 활용하여 결함사항 및 변경사항을 초기단계에 검출한다.	6.2 목적 고장을 조기에 감지하고 적시에 수리를 할 수 있도록 하기 위하여 상시 관리를 실시한다. 방폭관리사는 상시 관리의 일환으로 현장에서 일상적인 업무(예: 설치, 변경, 점검, 유지관리, 고장 점검, 청소, 제어 운전, 전환 운전, 단자 연결, 단자 해제, 설정, 조정, 기능 시험 및 측정)를 수행하고 자기가 보유한 기술을 활용하여 결함사항 및 변경사항을 초기 단계에 검출한다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정
7.1.4 정전기 발생을 감소시키기 위한 제조자의 조치사항이 훼손되지 아니하도록 한다.	7.1.4 정전기 발생을 줄이기 위한 제조자의 조치사항이 훼손되지 않도록 한다.	ㅇ 한자어 순화 ㅇ 부적절한 어미 수정
7.1.6 안전증방폭구조 조명기구의 경우 램프가 조명기구의 온도등급에 영향을 미칠 수 있으므로 램프의 수명 기간이 다하기 전에 램프를 주기적으로 교체한다.	7.1.6 안전증방폭구조 조명기구의 경우 램프가 조명기구의 온도 등급에 영향을 미칠 수 있으므로 램프의 수명이 다하기 전에 램프를 주기적으로 교체한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
(2) 모든 전원 공급 장치와 분리한 후 절연처리 한다.	(2) 모든 전원 공급 장치와 분리한 후 절연처리를 한다.	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
8.2 금속의 부식이나 플라스틱 또는 탄성중합체(elastomeric) 부품에 대한 화학약품(특히 솔벤트)의 영향은 방폭전기기기의 방폭구조 및 방진방수 등급에 영향을 미칠 수 있다. 외함 또는 부품이 심하게 부식된 경우에는 그 부품을 교체한다. 플라스틱 외함 표면의 균열은 그 외함의 건전성에 영향을 미친다. 전기기기의 금속 외함에 대하여는 부식방지를 위하여 적절한 보호도장을 하고, 도장 빈도 및 방법은 환경조건에 따라 결정한다.	8.2 금속의 부식이나 플라스틱 또는 탄성중합체(elastomeric) 부품에 영향을 주는 화학약품(특히 솔벤트)은 방폭 전기기기의 방폭구조 및 방진방수 등급에 영향을 미칠 수 있다. 외함 또는 부품이 심하게 부식된 경우에는 그 부품을 교체한다. 플라스틱 외함 표면의 균열은 그 외함의 건전성에 영향을 미친다. 전기기기의 금속 외함에는 부식방지를 위하여 적절한 보호 도장을 하고, 도장 빈도 및 방법은 환경 조건에 따라 결정한다.	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
8.4 방폭전기기기에 주위온도범위가 표시되어 있지 아니한 경우에는 －20℃ 부터 ＋40℃ 범위에서만 사용하고, 주위온도범위가 표시되어 있는 경우에는 그 범위 내에서만 사용한다.	8.4 방폭 전기기기에 주위 온도 범위가 표시되어 있지 않은 경우에는 －20℃부터 ＋40℃까지의 범위에서만 사용하고, 주위 온도 범위가 표시되어 있는 경우에는 그 범위 내에서만 사용한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
9.2 본질안전회로의 설비 본질안전방폭전기기기의 경우에는 통전상태에서 다음 기준에 따라 유지관리 할 수 있다. 이 경우에는 회로가 상호 침범되지 아니하도록 주의한다.	9.2 본질 안전회로의 설비 본질 안전 방폭 전기기기의 경우에는 통전 상태에서 다음 기준에 따라 유지관리를 할 수 있다. 이 경우에는 회로가 상호 침범하지 않도록 주의한다.	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
9.2.2.2 안전배리어의 접지연결부는 폭발위험장소에 위치한 회로와의 연결을 차단한 후에 제거한다. 다만, 이중 접지연결인 경우에는 접지저항검사를 용이하게 하기 위하여 하나의 접지는 제거할 수 있다.	9.2.2.2 안전배리어의 접지 연결부는 폭발 위험장소에 있는 회로와 연결을 차단한 후에 제거한다. 다만, 이중 접지 연결인 경우에는 접지저항 검사를 용이하게 하기 위하여 하나의 접지를 제거할 수 있다.	ㅇ 한자어 순화 ㅇ 조사 선택 오류 수정
13.5.2 안전을 위하여 전기기기의 회로를 식별 가능하도록 유지하고 정기점검 시 모든 전기기기에 대하여 확인한다. 정기점검 시에는 모든 전기기기 관련 정보의 유효성을 점검한다. 정보의 정확성 확인을 위한 정밀점검은 다른 정밀점검을 실시하기 위하여 회로를 차단하는 때에 실시한다.	13.5.2 안전을 위하여 전기기기의 회로를 식별 가능하도록 유지한다. 정기점검 시에는 모든 전기기기를 확인하여 전기기기 관련 정보의 유효성을 점검한다. 정보의 정확성 확인을 위한 정밀점검은 다른 정밀점검을 실시하기 위하여 회로를 차단하는 때에 실시한다.	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리
14.2.3 모터가 수리된 경우에는 시간 tE가 단축될 수 있으므로 보호장치의 설정을 점검한다.	14.2.3 모터를 수리한 경우에는 시간 tE가 단축될 수 있으므로 보호장치의 설정을 점검한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
(1) 회로 안전에 관한 기술문서(해당하는 경우에 한한다)	(1) 회로 안전에 관한 기술 문서(해당하는 경우에 한정한다)	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
14.3.11.1 당초의 설계 조건들에 따라 본질안전회로가 접지되고 접지로부터 절연되었는지 확인하기 위하여 본질안전회로의 절연시험을 실시한다. 다만, 회로가 접지 고장에 대해 “페일 세이프(fail safe)” 구조이거나 누전(earth leakage) 감시장치를 사용하는 방법 등에 의하여 접지 고장이 발생할 경우 그 고장이 자체적으로 드러나도록 되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 본질안전시스템 또는 본질안전회로의 절연시험은 그러한 회로에 연결할 수 있도록 특별히 승인된 시험기기를 사용하여 실시한다.	14.3.11.1 당초의 설계 조건들에 따라 본질 안전회로가 접지되고, 접지로부터 절연되었는지 확인하기 위하여 본질 안전회로의 절연시험을 실시한다. 다만, 회로가 “페일 세이프(fail safe)” 구조이거나 누전(earth leakage) 감시장치를 사용하는 방법 등 때문에 접지 고장이 발생할 경우 그 고장이 자체적으로 드러나도록 되어 있는 경우에는 그렇지 않다. 본질 안전시스템 또는 본질 안전회로의 절연시험은 그러한 회로에 연결할 수 있도록 특별히 승인된 시험기기를 사용하여 실시한다.	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
B.1 적용범위 이 부록에서는 방폭관리감독자, 방폭검사원 및 방폭관리사가 갖추어야 할 지식, 기술 및 역량에 대하여 규정한다.	B.1 적용 범위 이 부록에서는 방폭관리 감독자, 방폭 검사원 및 방폭관리사가 갖추어야 할 지식, 기술 및 역량을 규정한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
[비고] □ 문장 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에 / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술 ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선 ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선 ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제 □ 용어 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용 ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화 ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체