KGS GC202(가스시설 전기방식 기준) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.2 전기방식 방법 및 시공 전기방식의 방법 및 시공 기준은 다음과 같다. 2.2.1 <생 략> 2.2.2 전기방식시설 시공 2.2.2.1 전위측정용 터미널(T/B)의 설치 2.2.2.1.1 ~ 2.2.2.1.2 <생 략> 2.2.2.1.3 도시가스시설의 전위측정용 터미널(T/B) 설치는 다음과 같이 한다. (1) 희생양극법 또는 배류법에 따른 배관에는 300 m 이내의 간격으로 설치한다. (2) 외부전원법에 따른 배관에는 500 m 이내의 간격으로 설치한다. 다만, 이미 설치된 전위측정용 터미널(T/B) 또는 배관을 이설하는 경우에는 이웃한 전위측정용 터미널(T/B)과의 설치 간격을 10 % 안에서 가감해서 설치할 수 있다. <단서 신설>	2.2 ------------- -------------------------- 2.2.1 <현행과 같음> 2.2.2 -------- 2.2.2.1 -------------- 2.2.2.1.1 ~ 2.2.2.1.2 <현행과 같음> 2.2.2.1.3 ------------------------------------. (1) ----------------------------------------. (2) ------------------------------ 설치하며, ----------------------------------------------------------------------------------------- 다만, 다음 조건을 모두 만족한 경우에는 1 000 m 이내의 간격으로 설치할 수 있다. (2-1) 방식전위를 원격으로 감시·기록하는 장치 등을 설치한 경우 (2-2) 안전관리자가 (2-1)에 따른 기록값을 상시 모니터링이 가능한 경우	ㅇ 원격으로 관대지전위를 감시·기록하는 경우, 전기방식시설의 설치 간격을 완화할 수 있도록 단서 조항 신설 - 해외는 국내보다 완화된 규정을 적용*하고 있으며, 기존의 측정 기준(1년에 1회)과 달리 상시 측정값을 확인할** 수 있음 * 미(美) 방식협회는 양극·절연구간·도로횡단 등 특정 지점에 대하여 T/B 설치 기준을 규정하고 있으며, 일본 전기방식 협의회는 10km 방식권역은 1.0km마다, 20km 방식권역은 1.6km마다 T/B를 설치하도록 권고하고 있음. ** 기존 전위측정용 터미널은 1년에 1회 전위 측정을 하고 있으나, 원격으로 감시·기록하고 모니터링이 가능한 전위측정용터미널은 상시로 전위를 측정할 수 있어 일정 구간 내 전위측정값의 변동 등의 유형 파악이 가능함.