KGS GC205(가스시설 용접 및 비파괴시험 기준) 항목별 개정 사유

현행	개정안	개정사유
1.1 적용범위 이 기준은 「고압가스안전관리법」(이하 “고법”이라 한다), 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “액법”이라 한다) 및 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다)의 적용을 받는 가스배관 등의 용접 및 비파괴시험에 대하여 적용한다.	1.1 적용 범위 이 기준은 「고압가스안전관리법」(이하 “고법”이라 한다), 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “액법”이라 한다) 및 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다)의 적용을 받는 가스배관 등의 용접 및 비파괴시험에 적용한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
(1) 용접기구는 KS C 9602(교류아크용접기), KS C 9605(정류기식 직류 아크용접기), KS C 9607(용접봉 호울더) 또는 KS C IEC 60245-6(아크용접용 케이블)	(1) 용접 기구는 KS C 9602(교류아크용접기), KS C 9605(정류기식 직류 아크용접기), KS C 9607(용접봉 홀더) 또는 KS C IEC 60245-6(아크용접용 케이블)	ㅇ 외래어 표기 수정
2.1.3 용접방법 그 밖에 용접에 관하여 필요한 사항은 다음 기준에 따른다.	2.1.3 용접 방법 및 그 밖에 용접에 관하여 필요한 사항은 다음 기준에 따른다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.1.1.1 배관등의 용접부(3.2.1에서 정한 것은 제외한다)는 전부에 대하여 육안검사와 방사선투과시험을 하고, 다음 기준에 합격한 것으로 한다. 다만, 방사선투과시험을 실시하기 곤란한 곳은 초음파탐상시험 및 자분탐상시험(또는 침투탐상시험)을 한다. 이 경우 100A(4B) 미만이나 두께 6 ㎜ 미만의 용접부로서 오스테나이트계 스테인리스강, 동 및 알루미늄의 용접부는 초음파탐상시험을, 강자성 이외의 재료는 자분탐상시험을 생략할 수 있다.	3.1.1.1 배관 등의 용접부(3.2.1에서 정한 것은 제외한다)는 전부를 육안검사와 방사선투과시험을 하고, 다음 기준에 합격한 것으로 한다. 다만, 방사선투과시험을 실시하기 곤란한 곳은 초음파탐상시험 및 자분탐상시험(또는 침투탐상시험)을 한다. 이 경우 100A(4B) 미만이나 두께 6 ㎜ 미만의 용접부로서 오스테나이트계 스테인리스강, 동 및 알루미늄의 용접부는 초음파탐상시험을, 강자성 이외의 재료는 자분탐상시험을 생략할 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
(3) 용접부 및 그 부근에는 균열, 아크스트라이크(arc-strike), 위해하다고 인정되는 지그(jig)의 흔적, 오버랩(overlap) 및 피트(pit) 등의 결함이 없고 또한 비이드(bead) 형상이 일정하며, 슬러그(slug), 스패터(spatter) 등이 부착되어 있지 아니하도록 한다.	(3) 용접부 및 그 부근에는 균열, 아크스트라이크(arc-strike), 위해하다고 인정되는 지그(jig)의 흔적, 오버랩(overlap) 및 피트(pit) 등의 결함이 없고 또한 비드(bead) 형상이 일정하며, 슬러그(slug), 스패터(spatter) 등이 부착되어 있지 않도록 한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
3.1.1.1.2 방사선 투과시험은 KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선투과검사), KS D 0242(알루미늄 용접부의 방사선투과검사 방법) 및 KS D 0237(스테인리스강 용접부의 방사선투과검사 방법)을 준용하고 다음 기준에 적합하게 한다. <개정 14.11.17 19.1.16, 21.10.08> (1) 균열이 없는 것으로 한다. (2) 용입이 불량한 경우에는 1개의 용입불량길이를 20 ㎜ 이하로 하고 1 개의 용접부에서 용입불량길이의 합을 용접부길이 300 ㎜에 대해서 25 ㎜(당해 용접부 길이가 300 ㎜ 미만인 경우는 용접부 길이의 8 %) 이하로 한다. 다만, 오판으로 루우트(root) 한쪽의 용입이 불량한 것은 1 개의 용입불량의 길이를 40 ㎜ 이하로 하고 1개의 용접부에서 용입불량 길이의 합은 300 ㎜에 대해서 70 ㎜ 이하로 한다.	3.1.1.1.2 방사선 투과시험은 KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선투과검사), KS D 0242(알루미늄 용접부의 방사선투과검사 방법) 및 KS D 0237(스테인리스강 용접부의 방사선투과검사 방법)을 준용하고 다음 기준에 적합하게 한다. (1) 균열이 없는 것으로 한다. (2) 용입이 불량한 경우에는 1개의 용입 불량 길이를 20 ㎜ 이하로 하고 1 개의 용접부에서 용입 불량 길이의 합을 용접부 길이 300 ㎜에 대해서 25 ㎜(해당 용접부 길이가 300 ㎜ 미만인 경우는 용접부 길이의 8 %) 이하로 한다. 다만, 오판으로 루트(root) 한쪽의 용입이 불량한 것은 1 개의 용입 불량 길이를 40 ㎜ 이하로 하고, 1개의 용접부에서 용입 불량 길이의 합은 300 ㎜에 대해서 70 ㎜ 이하로 한다.	ㅇ 한자어 순화 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
(5-1) 가늘고 긴 슬러그 권입은 1개의 길이 및 폭이 각각 20 ㎜ 이하 및 1.5 ㎜ 이하로 하고, 1 개의 용접부에서 가늘고 긴 슬러그 권입길이의 합을 용접부길이 300 ㎜에 대하여 30 ㎜ 이하로 한다. 다만, 평행한 가늘고 긴 슬러그 권입은 그 간격이 1 ㎜를 초과하는 경우는 각각 독립된 것으로 간주한다.	(5-1) 가늘고 긴 슬러그 권입은 1개의 길이 및 폭을 각각 20 ㎜ 이하와 1.5 ㎜ 이하로 하고, 1 개의 용접부에서 가늘고 긴 슬러그 권입 길이의 합을 용접부 길이 300 ㎜에 대하여 30 ㎜ 이하로 한다. 다만, 평행한 가늘고 긴 슬러그 권입은 그 간격이 1 ㎜를 초과하는 경우는 각각 독립된 것으로 간주한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리
(6) 용접부에 블로우홀 및 이와 비슷한 결함이 있는 경우에는 다음 기준에 따른다.	(6) 용접부에 블로홀 및 이와 비슷한 결함이 있는 경우에는 다음 기준에 따른다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
(8) 속이 빈 부분의 비이드가 있는 경우에는 속이 빈 부분의 길이를 10 ㎜ 이하로 하고, 1개의 용접부에서 속이 빈 부분의 비이드 길이의 합을 용접부길이 300 ㎜에 대하여 50 ㎜ 이하로 한다. 다만, 길이가 6 ㎜를 초과하는 2 개의 속이 빈 부분의 비이드 간격은 50 ㎜ 이상으로 한다.	(8) 속이 빈 부분에 비드가 있는 경우에는 속이 빈 부분의 길이를 10 ㎜ 이하로 하고, 1개의 용접부에서 속이 빈 부분의 비드 길이의 합을 용접부 길이 300 ㎜에 대하여 50 ㎜ 이하로 한다. 다만, 길이가 6 ㎜를 초과하는 2 개의 속이 빈 부분의 비드 간격은 50 ㎜ 이상으로 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
(10) (2)부터 (8)까지에 적합한 것도 결함부분의 투과사진의 농도가 용접하는 모재부분의 사진농도에 대하여 현저하게 높지 아니하도록 한다. (11) 내면 비이드의 투과사진의 농도가 용접하는 모재부분의 사진농도에 대하여 현저하게 낮지 아니하도록 한다.	(10) (2)부터 (8)까지에 적합한 것도 결함 부분의 투과사진 농도가 용접하는 모재 부분의 사진 농도보다 현저하게 높지 않도록 한다. (11) 내면 비드의 투과사진의 농도가 용접하는 모재 부분의 사진 농도보다 현저하게 낮지 않도록 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
(3) (2)의 적용에 대하여는 다음에서 정한 사항을 고려한다. (3-1) 1개의 결함을 2 방향 이상에서 탑상하여 지시길이가 다를 경우에는 큰 지시길이에 따른다. (3-2) 깊이가 같다고 간주하는 2 개 이상의 결함간격이 결함 지시길이 이하인 경우에는 당해 2개 이상의 결함 지시길이의 합에 간격의 길이를 더한 것을 결함 지시길이로 한다.	(3) (2)를 적용할 때에는 다음에서 정한 사항을 고려한다. (3-1) 1개의 결함을 2 방향 이상에서 탑상하여 지시 길이가 다를 경우에는 큰 지시 길이에 따른다. (3-2) 깊이가 같다고 간주되는 2 개 이상의 결함 간격이 결함지시 길이 이하인 경우에는 해당 2개 이상의 결함지시 길이의 합에 간격의 길이를 더한 것을 결함지시 길이로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 한자어 순화
(3) 선상결함지시(융합불량, 슬러그 권입 및 오우버랩만을 말한다)는 표 3.1.1.1.4①에서 1 급을 1 점, 2 급을 2 점, 3 급을 4 점으로 하고, 여러 개의 결함이 밀집되어 있는 경우에는 용접부의 길이 300 ㎜ 마다 표 3.1.1.1.4②에 따른 결함 총점수가 10 이하인 것을 합격으로 한다.	(3) 선상 결함지시(융합 불량, 슬러그 권입 및 오버랩만을 말한다)는 표 3.1.1.1.4①에서 1 급을 1 점, 2 급을 2 점, 3 급을 4 점으로 하고, 여러 개의 결함이 밀집되어 있는 경우에는 용접부의 길이 300 ㎜ 마다 표 3.1.1.1.4②에 따른 결함 총 점수가 10 이하인 것을 합격으로 한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
3.1.2.1 배관 등의 용접부(3.2.2에서 정한 것은 제외한다)는 전부에 대하여 육안검사와 방사선투과시험을 하고, 다음 기준에 합격한 것으로 한다. 다만, 사업소 내 배관으로서 방사선투과시험을 실시하기 곤란한 곳은 초음파탐상시험 또는 자분탐상시험(또는 침투탐상시험)을 하고, 사업소 밖 배관으로서 방사선투과시험을 실시하기 곤란한 곳은 초음파탐상시험과 자분탐상시험(또는 침투탐상시험)을 한다. 초음파탐상시험과 자분탐상시험을 하는 경우 100A(4B) 미만 또는 두께 6 ㎜ 미만의 용접부로서 오스테나이트계 스테인리스강, 동 및 알루미늄의 용접부는 초음파탐상시험을, 강자성 이외의 재료는 자분탐상시험을 생략할 수 있다.	3.1.2.1 배관 등의 용접부(3.2.2에서 정한 것은 제외한다)는 전부는 육안검사와 방사선투과시험을 하고, 다음 기준에 합격한 것으로 한다. 다만, 사업소 내 배관으로서 방사선투과시험을 실시하기 곤란한 곳은 초음파탐상시험 또는 자분탐상시험(또는 침투탐상시험)을 한다. 사업소 밖 배관으로서 방사선투과시험을 실시하기 곤란한 곳은 초음파탐상시험과 자분탐상시험(또는 침투탐상시험)을 한다. 초음파탐상시험과 자분탐상시험을 하는 경우 100A(4B) 미만 또는 두께 6 ㎜ 미만의 용접부로서 오스테나이트계 스테인리스강, 동 및 알루미늄의 용접부는 초음파탐상시험을, 강자성 이외의 재료는 자분탐상시험을 생략할 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리
(2) 외면의 언더컷(undercut)은 그 단면이 V자형으로 되지 않도록 하며, 1개의 언더컷 길이 및 깊이는 각각 30 ㎜ 이하 및 0.5 ㎜ 이하이고 1 개의 용접부에서 언더컷 길이의 합이 용접부 길이의 15 % 이하가 되도록 한다.	(2) 외면의 언더컷(undercut)은 그 단면이 V자형으로 되지 않도록 하며, 1개의 언더컷 길이 및 깊이는 각각 30 ㎜ 이하와 0.5 ㎜ 이하이고, 1 개의 용접부에서 언더컷 길이의 합이 용접부 길이의 15 % 이하가 되도록 한다.	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리
(4-6) 용접부의 길이가 300 ㎜ 미만인 경우에는 (4-3)부터 (4-5)까지에서 표시하는 결함 총점수 "10"의 수치에 대하여는 300 ㎜에 대한 용접부길이의 비율을 10 배한 값(소수점 이하는 반올림)으로 한다.	(4-6) 용접부의 길이가 300 ㎜ 미만인 경우에는 (4-3)부터 (4-5)까지에서 표시하는 결함 총 점수 "10"의 수치에 300 ㎜에 대한 용접부 길이의 비율을 10 배한 값(소수점 이하는 반올림)으로 한다	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.1.3.2.1 방사선투과시험 (1) 다음에서 정한 것은 방사선투과시험을 실시하여 합격한 것으로 한다. 다만, 용기의 동체, 배관의 이음(당해용기의 동체, 배관의 길이이음 용접부의 전체길이에 대하여 방사선투과시험에 합격한 경우로서 동일 용접방법 및 동일 용접조건으로 용접한 경우만을 말한다)의 20 % 이상에 대하여 방사선투과시험을 실시하여 합격한 경우 그 나머지의 원주이음 용접부는 방사선투과시험을 실시하지 아니할 수 있다	3.1.3.2.1 방사선투과시험 (1) 다음에서 정한 것은 방사선투과시험을 실시하여 합격한 것으로 한다. 다만, 용기 동체, 배관 이음(해당 용기의 동체, 배관의 길이이음 용접부의 전체 길이에 방사선투과시험에 합격한 경우로서, 동일 용접 방법 및 동일 용접 조건으로 용접한 경우만을 말한다)의 20 % 이상에 방사선투과시험을 실시하여 합격한 경우 그 나머지의 원주이음 용접부는 방사선투과시험을 실시하지 않을 수 있다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 한자어 순화 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
(1-4) 두께가 19 ㎜를 초과하는 탄소강판으로 만들어진 배관 및 두께가 13 ㎜를 초과하는 저합금 강판으로 만들어진 배관의 설치장소에서 시공된 길이이음 용접부	(1-4) 두께가 19 ㎜를 초과하는 탄소강판으로 만들어진 배관 또는 두께가 13 ㎜를 초과하는 저합금 강판으로 만들어진 배관의 설치 장소에서 시공된 길이이음 용접부	ㅇ 수식 구성 오류 수정
(3-4) 면적이 2 500 ㎟의 범위 내에 그 최대길이 또는 장경이 4 ㎜ 이하의 선상결함 자분 모양 또는 원형상 결함 자분 모양이 많은 경우에는 그것을 표 3.1.3.2.2의 상란에서 정한 결함 자분 모양의 종류 및 중란에서 정한 최대길이 또는 장경의 구분에 따라 구분하여 각각의 결함 자분 모양의 개수와 하란에서 정한 당해 구분의 점수와의 곱을 구하여 그들의 곱의 합이 12 이하일 것	(3-4) 면적이 2 500 ㎟의 범위 내에 그 최대 길이 또는 장경이 4 ㎜ 이하의 선상 결함자분 모양 또는 원형상 결함자분 모양이 많은 경우에는 그것을 표 3.1.3.2.2에서 정한 결함자분 모양의 종류 및 최대 길이 또는 장경의 구분에 따라 구분하여 각각의 결함자분 모양 개수와 해당 구분의 점수와의 곱을 구하여 그들의 합이 12 이하일 것	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리
3.1.3.2.4 재시험 (1) 시험결과 합격기준에 적합하지 아니한 것은 불합격 원인이 되는 결함부를 제거한 후 재용접, 그 밖에 수리를 하여 당해 부분에 대하여 재차 시험을 하여 그 시험 결과가 합격기준에 적합한 때에 소정의 시험에 합격한 것으로 본다.	3.1.3.2.4 재시험 (1) 시험 결과 합격 기준에 적합하지 않은 것은 불합격 원인이 되는 결함부를 제거한 후 재용접 및 수리를 하고, 해당 부분에 재차 시험을 한 후 그 시험 결과가 합격 기준에 적합한 때에 소정의 시험에 합격한 것으로 본다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정
3.2.1 고압가스시설 내압시험을 실시하지 아니한 용접부 및 특히 심한 진동, 충격, 온도변화 등에 따라 손상을 일으킬 우려가 있는 용접부는 모두에 대하여 육안검사, 방사선투과검사, 초음파탐상시험 및 자분탐상시험(또는 침투탐상시험)을 하고, 다음 시험기준에 합격한 것으로 한다. 다만, 100A(4B)미만 또는 두께 6 ㎜ 미만의 용접부로서 오스테나이트계 스테인리스강, 동 및 알루미늄의 용접부는 초음파탐상시험을, 강자성 이외의 재료는 자분탐상시험을 생략할 수 있다.	3.2.1 고압가스시설 내압시험을 실시하지 않은 용접부 및 특히 심한 진동, 충격, 온도 변화 등에 따라 손상을 일으킬 우려가 있는 용접부는 모두 육안검사, 방사선투과검사, 초음파탐상시험 및 자분탐상시험(또는 침투탐상시험)을 하고, 다음 시험 기준에 합격한 것으로 한다. 다만, 100A(4B)미만 또는 두께 6 ㎜ 미만의 용접부로서 오스테나이트계 스테인리스강, 동 및 알루미늄의 용접부는 초음파탐상시험을, 강자성 이외의 재료는 자분탐상시험을 생략할 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.2.2.1.2 외면의 언더컷(undercut)은 그 단면이 V자형이 되지 않게 하고 1 개의 언더컷길이 및 깊이를 각각 20 ㎜ 이하 및 0.5 ㎜(용접하는 모재두께의 10 %가 0.5 ㎜ 미만인 경우에는 당해 모재두께의 10 %) 이하로 하고 1 개의 용접부에서 언더컷길이의 합이 용접부길이의 10 % 이하로 한다	3.2.2.1.2 외면의 언더컷(undercut)은 그 단면이 V자형이 되지 않게 하고, 1 개의 언더컷 길이 및 깊이를 각각 20 ㎜ 이하와 0.5 ㎜(용접하는 모재 두께의 10 %가 0.5 ㎜ 미만인 경우에는 해당 모재 두께의 10 %) 이하로 하며, 1 개의 용접부에서 언더컷 길이의 합은 용접부 길이의 10 % 이하로 한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 한자어 순화
3.2.3 가스도매사업의 가스시설 내압시험을 하지 아니한 용접부 및 특히 심한 진동, 충격, 온도변화 등에 따라 손상을 일으킬 우려가 있는 용접부는 모두에 대하여 육안검사, 방사선투과검사, 초음파탐상시험 및 자분탐상시험(또는 침투탐상시험)을 하고, 다음 시험기준에 합격한 것으로 한다. 다만, 100A(4B)미만 또는 두께 6 ㎜ 미만의 용접부로서 오스테나이트계 스테인리스강, 동 및 알루미늄의 용접부는 초음파탐상시험을, 강자성 이외의 재료는 자분탐상시험을 생략할 수 있다.	3.2.3 가스도매사업의 가스시설 내압시험을 하지 않은 용접부 및 특히 심한 진동, 충격, 온도 변화 등에 따라 손상을 일으킬 우려가 있는 용접부는 모두 육안검사, 방사선투과검사, 초음파탐상시험 및 자분탐상시험(또는 침투탐상시험)을 하고, 다음 시험 기준에 합격한 것으로 한다. 다만, 100A(4B) 미만 또는 두께 6 ㎜ 미만의 용접부로서 오스테나이트계 스테인리스강, 동 및 알루미늄의 용접부는 초음파탐상시험을, 강자성 이외의 재료는 자분탐상시험을 생략할 수 있다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
3.2.3.2.2 3.2.3.2.1에 적합한 것도 결함부분 투과사진의 농도가 용접하는 모재부분의 사진농도에 비하여 현저하게 높지 아니하도록 한다.	3.2.3.2.2 3.2.3.2.1에 적합한 것도 결함 부분 투과사진의 농도가 용접하는 모재 부분의 사진 농도보다 현저하게 높지 않도록 한다.	ㅇ 단어 선택 오류 수정
3.2.3.2.4 내면의 언더컷은 1 개의 언더컷길이를 20 ㎜ 이하로 하고 1 개의 용접부에서 언더컷길이의 합이 용접부길이의 10 % 이하로 한다.	3.2.3.2.4 내면의 언더컷은 1 개의 언더컷 길이를 20 ㎜ 이하로 하고, 1 개의 용접부에서 언더컷 길이의 합을 용접부 길이의 10 % 이하로 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
[비고] □ 문장 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에 / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술 ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선 ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선 ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제 □ 용어 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용 ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화 ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체