AB131(강제배기식 및 강제급배기식 가스온수보일러 제조의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개 정 사 유

1.6 경과조치

1.6.1 ~ 1.6.6 <생 략>

<신 설>

1.6 ----

1.6.1 ~ 1.6.6 <현행과 같음>

1.6.7 3.2.10.1 및 3.4.3.4.2(1)의 개정 기준은 승인일(2022년 10월 12일)로부터 1년이 경과한 날부터 적용한다.

◦ 개정 기준에 따른 제품 준비를 위해 경과조치 적용

3.2 구조 및 치수

3.2.1 ~ 3.2.9 <생 략>

3.2.10 보일러의 급배기통은 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

3.2.10.1 보일러와 급배기통 접속부의 길이는 40 ㎜ 이상이고, 바깥지름의 허용공차는 [eqn: ± pile{{0}#{````0.4`}}] ㎜(콘덴싱보일러의 경우 안지름의 허용공차는 [eqn: ± pile{0.4#0}]) 이내이며, 배기통의 접속부는 배기통을 확실하게 접속할 수 있고, 쉽게 이탈되지 않도록 리브타입(전 이중 급배기통 방식은 제외한다)으로 한다. 다만, 급배기통이 플랜지 및 나사이음 등으로 확실하게 접속할 수 있는 것은 그렇지 않다.

<신 설>

3.2.10.2 ~ 3.2.10.5 <생 략>

3.2.11 ~ 3.2.36 <생 략>

3.2 -----

3.2.1 ~ 3.2.9 <현행과 같음>

3.2.10 보일러의 급배기통은 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

3.2.10.1 보일러의 배기통 접속부 치수는 표 3.2.10.1에 적합해야 하고, 콘덴싱 보일러 배기통 접속부의 패킹은 O-ring을 사용하지 않으며, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

표 3.2.10.1 보일러의 배기통 접속부 치수

구분	보일러 배기통 접속부의 길이	배기통 접속부 상단에서 패킹 삽입부 중심까지의 길이	배기통 접속부 지름 허용공차
콘덴싱	60 ㎜ 이상	20 ㎜ 이상 25 ㎜ 이하	안지름 [eqn: ± pile{0.4#0} ```mm] 이내
비콘덴싱	40 ㎜ 이상	-	바깥지름 [eqn: ± pile{0#0.4} ````mm] 이내

3.2.10.2 ~ 3.2.10.5 <현행과 같음>

3.2.11 ~ 3.2.36 <현행과 같음>

◦ 배기통 접속부와 배기통 간의 최소한의 접속면적 확보를 통해 배기통 기밀성능 향상 및 이탈을 방지하고자 함

3.4 성능

3.4.3 작동 성능

3.4.3.3 전자파 적합 성능

보일러 전자파 적합성 시험은 다음에 적합한 것으로 하고, 전자파 적합성에 대한 기준은 EN 298에 따른다.

(1) 전기적 빠른 과도 현상 내성 시험

(2) 순시 정전, 전압 강하 및 전압 변동 내성시험

(3) 전압 변동 시험

(4) 서지 내성 시험

(5) 정전기 방전 내력 시험

(6) 전도 내성 시험

(7) 복사 내성 시험

(8) 주파수 변동 시험

3.4 --

3.4.3 ----

3.4.3.3 전자기 ----

보일러는 다음의 전자기 적합성 시험 기준에 적합한 것으로 하고, 시험 환경 및 절차는 KGS GC105(전자기 적합성 시험·평가 기준)에 따른다. 다만, KGS GC105(전자기 적합성 시험·평가 기준)에서 정하고 있지 않은 시험은 EN298을 따른다.

(1) 전기적 빠른 과도현상, 버스트 내성

시험 장치 및 시험 조건을 KGS GC105 2.3(전기적 빠른 과도현상, 버스트 내성)에 맞게 설정한 후 보일러에 정격전압을 인가하여 대기, 작동, 잠금 상태에서 표 3.4.3.3(1)의 시험 레벨로 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.3(1)을 따르며, 높은 레벨의 시험에서 정상적으로 작동할 경우 낮은 레벨의 시험은 생략할 수 있다.

표 3.4.3.3(1) 전기적 빠른 과도현상, 버스트 내성 요구사항

개방 회로 출력 시험 전압과 임펄스의 반복 주파수
레벨	전원 포트, 접지 포트(PE)		신호 및 제어 포트		성능평가 기준
	전압 첨두값 [㎸]	반복 주파수 [kHz]	전압 첨두값 [㎸]	반복 주파수 [kHz]
2	1	5 또는 100	0.5	5 또는 100	정상작동
3	2	5 또는 100	1	5 또는 100	안전한 상태 유지

(2) 순간 정전 내성

시험 장치 및 시험 조건을 KGS GC105 2.7(전압 강하, 순간 정전, 전압 변동 내성)에 맞게 설정한 후 보일러에 정격 전압을 인가하여 대기, 작동, 잠금 상태에서 표 3.4.3.3(2)의 시험 레벨로 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.3(2)를 따른다.

표 3.4.3.3(2) 순간 정전 내성 요구사항

레벨	순간 정전에 대한 시험 레벨과 지속시간(ts) (60 ㎐)	성능평가 기준
2	300 주기 동안 0 %	안전한 상태 유지

(3) 전압 강하 내성

시험 장치 및 시험 조건을 KGS GC105 2.7(전압 강하, 순간 정전, 전압 변동 내성)에 맞게 설정한 후 보일러에 정격 전압을 인가하여 대기, 작동, 잠금 상태에서 표 3.4.3.3(3)의 시험 레벨로 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.3(3)을 따른다.

표 3.4.3.3(3) 전압 강하 내성 요구사항

레벨	전압강하에 대한 시험 레벨과 지속시간(ts) (60 ㎐)	성능평가 기준
3	1주기 동안 0 %	정상작동
	12주기 동안 40 %	안전한 상태 유지
	30주기 동안 70 %	안전한 상태 유지

(4) 전압 변동 내성

시험 장치 및 시험 조건을 KGS GC105 2.7(전압 강하, 순간 정전, 전압 변동 내성)에 맞게 설정한 후 보일러에 정격전압을 인가하여 대기, 작동, 잠금 상태에서 표 3.4.3.3(4)의 시험 레벨로 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.3(4)를 따른다.

표 3.4.3.3(4) 전압 변동 내성 요구사항

전압 시험 레벨	전압 감소 시간 (td)	감소 전압 지속시간 (ts)	전압 증가 시간 (ti) (60 ㎐)	성능평가 기준
70 %	급격한	1 주기	30 주기	안전한 상태 유지

(5) 서지 내성

시험 장치 및 시험 조건을 KGS GC105 2.4(서지 내성)에 맞게 설정한 후 보일러에 정격전압을 인가하여 대기, 작동, 잠금 상태에서 표 3.4.3.3(5)의 시험 레벨로 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.3(5)를 따르며, 높은 레벨의 시험에서 정상적으로 작동할 경우 낮은 레벨의 시험은 생략할 수 있다.

표 3.4.3.3(5) 서지 내성 요구사항

레벨	개방 회로 시험 전압		성능평가 기준
	선로-선로 [㎸]	선로-접지 [㎸]
2	0.5	1	정상작동
3	1	2	안전한 상태 유지

(6) 정전기 방전 내성

시험 장치 및 시험 조건을 KGS GC105 2.1(정전기 방전 내성)에 맞게 설정한 후 보일러에 정격전압을 인가하여 대기, 작동, 잠금 상태에서 표 3.4.3.3(6)의 시험 레벨로 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.3(6)을 따르며, 높은 레벨의 시험에서 정상적으로 작동할 경우 낮은 레벨의 시험은 생략할 수 있다.

표 3.4.3.3(6) 정전기 방전 내성 요구사항

시험레벨	접촉방전	기중방전	성능평가 기준
2	4 ㎸	4 ㎸	정상작동
3	6 ㎸	8 ㎸	안전한 상태 유지

(7) 전도성 RF 전자기장 내성

시험 장치 및 시험 조건을 KGS GC105 2.5(전도성 RF 전자기장 내성)에 맞게 설정한 후 보일러에 정격전압을 인가하여 대기, 작동, 잠금 상태에서 표 3.4.3.3(7)의 시험 레벨로 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.3(7)을 따르며, 높은 레벨의 시험에서 정상적으로 작동할 경우 낮은 레벨의 시험은 생략할 수 있다.

표 3.4.3.3(7) 전도성 RF 전자기장 내성 요구사항

주파수 범위 : 150 kHz ~ 80 MHz
시험레벨	Voltage Level (r.m.s)		성능평가 기준
	U0 [V]	U0 [dB㎶]
2	3	129.5	정상작동
3	10	140	안전한 상태 유지

(8) 방사성 RF 전자기장 내성

시험 장치 및 시험 조건을 KGS GC105 2.2(방사성 RF 전자기장 내성)에 맞게 설정한 후 보일러에 정격전압을 인가하여 대기, 작동, 잠금 상태에서 표 3.4.3.3(8)의 시험 레벨로 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.3(8)을 따르며, 높은 레벨의 시험에서 정상적으로 작동할 경우 낮은 레벨의 시험은 생략할 수 있다.

표 3.4.3.3(8) 방사성 RF 전자기장 내성 요구사항

시험레벨	시험 주파수 범위	성능평가 기준
	80 MHz ~ 960 MHz
2	3 V/m	정상작동
3	10 V/m	안전한 상태 유지

(9) 주파수 변동

주파수 변동은 EN298에 따라 표 3.4.3.3(9)의 시험 레벨로 보일러의 대기, 작동, 잠금 상태에서 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.3(9)를 따르며, 높은 레벨의 시험에서 정상적으로 작동할 경우 낮은 레벨의 시험은 생략할 수 있다.

표 3.4.3.3(9) 주파수 변동 요구사항

시험레벨	시험 주파수 범위	성능평가 기준
2 %	58.8 ㎐ ~ 61.2 ㎐	정상작동
(2~5) %	57.0 ㎐ ~ 63.0 ㎐	안전한 상태 유지

◦ KGS GC105 전자기 적합성 시험·평가 기준 제정에 따라 시험명 수정 및 세부사항 명시

◦ EN298에 따른 세부적인 시험방법 및 합격기준 명시

3.4 성능

3.4.3 작동 성능

3.4.3.4 연소 상태 성능

3.4.3.4.2 연소

(1) 배기통의 최대 길이, 성능을 시험하는 가스 및 최고압력(R-1, P-1)에서 이론 건조 배기가스 중 CO 농도가 0.10 % 이하인 것으로 한다.

(2) ~ (6) <생 략>

3.4 --

3.4.3 ----

3.4.3.4 ------

3.4.3.4.2 --

(1) ------------------------------

---------------------------------

0.04 % ----------.

(2) ~ (6) <생 략>

◦ 이론건조배기가스 중 CO 농도 기준을 강화하여 CO 중독 사고를 예방하고자 함

4. 검사 기준

4.1 검사 종류

4.1.2 제품에 대한 검사

4.1.2.2 생산단계 검사

4.1.2.2.1 제품확인검사는 다음에 따라 실시한다.

(1) 제품확인검사는 정기품질검사와 상시샘플검사로 구분하여 각각 실시한다. 이 경우 상시샘플검사는 정기품질검사에 합격한 경우 실시한다.<단서신설>

(2) (1)에 따라 검사에 합격한 제품의 형식은 2개월에 1회 정기품질검사를 받는다. 다만, 월 20대 이하로 생산 또는 수입하는 같은 형식의 제품은 정기품질검사를 생략한다.

(3) (1)에 따라 제품의 형식은 검사 신청 시마다 상시샘플검사를 실시한다.

4. ----

4.1 ----

4.1.2 -------

4.1.2.2 ------

4.1.2.2.1 ------------------.

(1) ----------------------------------- 실시하고, ------------------------------- 다만, 월 20대 이하로 생산 또는 수입하는 같은 형식의 제품의 경우 정기품질검사는 생략하고 상시샘플검사를 실시한다.

(2) -------------------------------------- <삭 제>

(3) -----------------------------------.

ㅇ 정기품질검사 주기 명확화

4.4 검사 방법

4.4.2 제품에 대한 검사

4.4.2.1 설계단계 검사

4.4.2.1.2 설계단계검사 검사데이터 수

설계단계검사 검사 데이터 수는 표 4.4.2.1.2에 따른다.

표 4.4.2.1.2 설계단계검사 검사 데이터 수

데이터 수(n)	검사 항목
n=1	3.1 재료, 3.2 구조 및 치수, 3.3 장치, 3.4.1.4 절연저항 성능, 3.4.1.5 내전압 성능, 3.4.1.6 내진동 성능, 3.4.2.1 내열성능, 3.4.2.2 내식성능, 3.4.2.3 내가스 성능, 3.4.3.1 전기점화 성능, 3.4.3.3 전자파 적합 성능, 3.4.3.4.1 점화, 불옮김 및 불꽃의 안정성 (2) 및 (5), 3.4.3.4.2 연소 (4) 및 (6), 3.4.3.6 온도상승 성능, 3.4.3.8 전기 보조에너지 성능, 3.4.3.9.1 자동밸브, 3.4.3.9.2 점화버너 및 메인버너의 점화를 위한 자동점화시스템, <신 설> 3.4.3.11 전기성능((13)은 제외) 3.6 표시, 부록 G 캐스케이드용 구조 및 성능 특별 요건
n=2	3.4.1.1 내압성능, 3.4.1.2 기밀성능, 3.4.3.2 가스소비량 성능, 3.4.3.4.1 점화, 불 옮김 및 불꽃의 안정성{(2) 및 (5)는 제외}, 3.4.3.4.2 연소{(4) 및 (6)은 제외}, 3.4.3.4.4 NOx, 3.4.3.5 열효율 성능, 3.4.3.7 보일러 연도의 응축 성능, 3.4.3.9.3 불꽃감시장치, 3.4.3.9.4 거버너, 3.4.3.9.5 서모스탯 및 물온도 제한장치, 3.4.3.9.6 공기감시장치, 3.4.3.10 특별 조건에 대한 온도 성능, 3.4.3.11 전기성능 (13), 3.4.3.12 과대풍압안전장치 성능

4.4 ----

4.4.2 -------

4.4.2.1 ------

4.4.2.1.2 ------------

---------------------------.

표 4.4.2.1.2 -------------

-----	----
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.4.3.9.3 불꽃감시장치, 3.4.3.9.4 거버너, 3.4.3.9.5 서모스탯 및 물 온도 제한장치, 3.4.3.9.6 공기감시장치 및 가스·공기비 제어장치 ---------------------------
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <삭 제> --------------------------------------------------------

ㅇ 설계단계검사 데이터 수 중 장치에 대한 검사데이터 수를 1로 정정