KGS AB132(중형 가스온수보일러 제조의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개 정 사 유

3.2 구조 및 치수

3.2.1 ~ 3.2.13 <생 략>

3.2.14 보일러의 가스, 난방, 온수 접속구는 KS B 0221 또는 KS B 0222에 규정하는 나사로 하고, 통상의 공구로 접속이 가능하여야 한다. <단서 신설>

3.2 -----

3.2.1 ~ 3.2.13 <현행과 같음>

3.2.14 ------------------- 나사인 경우 KS B 0221(관용 평행 나사) 또는  KS B 0222(관용 테이퍼 나사)에 적합한 것으로 하고, 플랜지인 경우 KS B 1511(철강제 관 플랜지의 기본 치수 및 치수 허용차)에 적합해야 하며, -------------------------. 다만, 보일러의 가스, 난방, 온수 접속구가 외국의 국가규격 또는 국제규격에 따라 제조한 것인 경우에는 그 해당 규격에 적합한 것으로 한다.

ㅇ 중형가스온수보일러는 가스소비량이 증가함에 따라 물 및 가스 배관의 구경이 커져야 하므로 플랜지를 사용할 수 있도록 추가함

3.4 성능

3.4.3 작동 성능

3.4.3.3 전자파 적합 성능

보일러 전자파 적합성 시험은 다음에 적합한 것으로 하고, 전자파 적합성에 대한 기준은 EN 298에 따른다.

(1) 전기적 빠른 과도 현상 내성 시험

(2) 순시 정전, 전압 강하 및 전압 변동 내성시험

(3) 전압 변동 시험

(4) 서지 내성 시험

(5) 정전기 방전 내력 시험

(6) 전도 내성 시험

(7) 복사 내성 시험

(8) 주파수 변동 시험

3.4 성능

3.4.3 작동성능

3.4.3.12 특별 조건에 대한 온수 성능

3.4.3.12.1 ~ 3.4.3.12.3 <생 략>

3.4.3.12.4 30 K(사용설명서 등에 상승온도가 제시되어 있을 경우에는 제시된 온도)에서 온수 공급 능력은 명판 등에 제시된 공급량 이상인 것으로 하고, 온수 배출량은 아래의 식으로 계산한다.

[eqn: D_i = m_{i(10)} over10 × {TRIANGLE t }over30]

여기에서,     [eqn: D _{i}] : 온수 출탕량 (L/min)

[eqn: m _{i(10)}] : 10분 동안 포집된 물의 량(L)

[eqn: DELTA t]   : 평균온도 상승(K)

3.4 --

3.4.3 ----

3.4.3.3 전자기 ----

보일러는 다음의 전자기 적합성 시험 기준에 적합한 것으로 하고, 시험 환경 및 절차는 KGS GC105(전자기 적합성 시험·평가 기준)에 따른다. 다만, KGS GC105(전자기 적합성 시험·평가 기준)에서 정하고 있지 않은 시험은 EN298을 따른다.

(1) 전기적 빠른 과도현상, 버스트 내성

시험 장치 및 시험 조건을 KGS GC105 2.3(전기적 빠른 과도현상, 버스트 내성)에 맞게 설정한 후 보일러에 정격전압을 인가하여 대기, 작동, 잠금 상태에서 표 3.4.3.3(1)의 시험 레벨로 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.3(1)을 따르며, 높은 레벨의 시험에서 정상적으로 작동할 경우 낮은 레벨의 시험은 생략할 수 있다.

표 3.4.3.3(1) 전기적 빠른 과도현상, 버스트 내성 요구사항

개방 회로 출력 시험 전압과 임펄스의 반복 주파수
레벨	전원 포트, 접지 포트(PE)		신호 및 제어 포트		성능평가 기준
	전압 첨두값 [㎸]	반복 주파수 [kHz]	전압 첨두값 [㎸]	반복 주파수 [kHz]
2	1	5 또는 100	0.5	5 또는 100	정상작동
3	2	5 또는 100	1	5 또는 100	안전한 상태 유지

(2) 순간 정전 내성

시험 장치 및 시험 조건을 KGS GC105 2.7(전압 강하, 순간 정전, 전압 변동 내성)에 맞게 설정한 후 보일러에 정격전압을 인가하여 대기, 작동, 잠금 상태에서 표 3.4.3.3(2)의 시험 레벨로 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.3(2)를 따른다.

표 3.4.3.3(2) 순간 정전 내성 요구사항

레벨	순간 정전에 대한 시험 레벨과 지속시간(ts) (60 ㎐)	성능평가 기준
2	300 주기 동안 0 %	안전한 상태 유지

(3) 전압 강하 내성

시험 장치 및 시험 조건을 KGS GC105 2.7(전압 강하, 순간 정전, 전압 변동 내성)에 맞게 설정한 후 보일러에 정격전압을 인가하여 대기, 작동, 잠금 상태에서 표 3.4.3.3(3)의 시험 레벨로 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.3(3)을 따른다.

표 3.4.3.3(3) 전압 강하 내성 요구사항

레벨	전압강하에 대한 시험 레벨과 지속시간(ts) (60 ㎐)	성능평가 기준
3	1주기 동안 0 %	정상작동
	12주기 동안 40 %	안전한 상태 유지
	30주기 동안 70 %	안전한 상태 유지

(4) 전압 변동 내성

시험 장치 및 시험 조건을 KGS GC105 2.7(전압 강하, 순간 정전, 전압 변동 내성)에 맞게 설정한 후 보일러에 정격전압을 인가하여 대기, 작동, 잠금 상태에서 표 3.4.3.3(4)의 시험 레벨로 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.3(4)를 따른다.

표 3.4.3.3(4) 전압 변동 내성 요구사항

전압 시험 레벨	전압 감소 시간 (td)	감소 전압 지속시간 (ts)	전압 증가 시간 (ti) (60 ㎐)	성능평가 기준
70 %	급격한	1 주기	30 주기	안전한 상태 유지

(5) 서지 내성

시험 장치 및 시험 조건을 KGS GC105 2.4(서지 내성)에 맞게 설정한 후 보일러에 정격전압을 인가하여 대기, 작동, 잠금 상태에서 표 3.4.3.3(5)의 시험 레벨로 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.3(5)를 따르며, 높은 레벨의 시험에서 정상적으로 작동할 경우 낮은 레벨의 시험은 생략할 수 있다.

표 3.4.3.3(5) 서지 내성 요구사항

레벨	개방 회로 시험 전압		성능평가 기준
	선로-선로 [㎸]	선로-접지 [㎸]
2	0.5	1	정상작동
3	1	2	안전한 상태 유지

(6) 정전기 방전 내성

시험 장치 및 시험 조건을 KGS GC105 2.1(정전기 방전 내성)에 맞게 설정한 후 보일러에 정격전압을 인가하여 대기, 작동, 잠금 상태에서 표 3.4.3.3(6)의 시험 레벨로 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.3(6)을 따르며, 높은 레벨의 시험에서 정상적으로 작동할 경우 낮은 레벨의 시험은 생략할 수 있다.

표 3.4.3.3(6) 정전기 방전 내성 요구사항

시험레벨	접촉방전	기중방전	성능평가 기준
2	4 ㎸	4 ㎸	정상작동
3	6 ㎸	8 ㎸	안전한 상태 유지

(7) 전도성 RF 전자기장 내성

시험 장치 및 시험 조건을 KGS GC105 2.5(전도성 RF 전자기장 내성)에 맞게 설정한 후 보일러에 정격전압을 인가하여 대기, 작동, 잠금 상태에서 표 3.4.3.3(7)의 시험 레벨로 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.3(7)을 따르며, 높은 레벨의 시험에서 정상적으로 작동할 경우 낮은 레벨의 시험은 생략할 수 있다.

표 3.4.3.3(7) 전도성 RF 전자기장 내성 요구사항

주파수 범위 : 150 kHz ~ 80 MHz
시험레벨	Voltage Level (r.m.s)		성능평가 기준
	U0 [V]	U0 [dB㎶]
2	3	129.5	정상작동
3	10	140	안전한 상태 유지

(8) 방사성 RF 전자기장 내성

시험 장치 및 시험 조건을 KGS GC105 2.2(방사성 RF 전자기장 내성)에 맞게 설정한 후 보일러에 정격전압을 인가하여 대기, 작동, 잠금 상태에서 표 3.4.3.3(8)의 시험 레벨로 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.3(8)을 따르며, 높은 레벨의 시험에서 정상적으로 작동할 경우 낮은 레벨의 시험은 생략할 수 있다.

표 3.4.3.3(8) 방사성 RF 전자기장 내성 요구사항

시험레벨	시험 주파수 범위	성능평가 기준
	80 MHz ~ 960 MHz
2	3 V/m	정상작동
3	10 V/m	안전한 상태 유지

(9) 주파수 변동

주파수 변동은 EN298에 따라 표 3.4.3.3(9)의 시험 레벨로 보일러의 대기, 작동, 잠금 상태에서 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.3(9)를 따르며, 높은 레벨의 시험에서 정상적으로 작동할 경우 낮은 레벨의 시험은 생략할 수 있다.

표 3.4.3.3(9) 주파수 변동 요구사항

시험레벨	시험 주파수 범위	성능평가 기준
2 %	58.8 ㎐ ~ 61.2 ㎐	정상작동
(2~5) %	57.0 ㎐ ~ 63.0 ㎐	안전한 상태 유지

3.4 --

3.4.3 ----

3.4.3.12 -----------

3.4.3.12.1 ~ 3.4.3.12.3 <현행과 같음>

3.4.3.12.4 ---------------------------

------------------------------ 공급량의 95 % -----------------

--------.

---------

---------------

-------------

-----------

◦ KGS GC105 전자기 적합성 시험·평가 기준 제정에 따라 시험명 수정 및 세부사항 명시

ㅇ KGS AB131 및 KGS AB135 온수공급능력 기준과 부합화

- 온수 입력(가스소비량) 시험 기준이 표시치의 ±5 %인 점을 고려하여 온수 출력(온수공급능력) 기준을 표시치의 95 % 이상으로 개정함

4. 검사 기준

4.1 검사 종류

4.1.2 제품에 대한 검사

4.1.2.2 생산단계 검사

4.1.2.2.1 제품확인검사는 다음에 따라 실시한다.

(1) 제품확인검사는 정기품질검사와 상시샘플검사로 구분하여 각각 실시한다. 이 경우 상시샘플검사는 정기품질검사에 합격한 경우 실시한다.<단서신설>

(2) (1)에 따라 검사에 합격한 제품의 형식은 2개월에 1회 정기품질검사를 받는다. 다만, 월 20대 이하로 생산 또는 수입하는 같은 형식의 제품은 정기품질검사를 생략한다.

(3) (1)에 따라 제품의 형식은 검사 신청 시마다 상시샘플검사를 실시한다.

4. ----

4.1 ----

4.1.2 -------

4.1.2.2 ------

4.1.2.2.1 ------------------.

(1) ----------------------------------- 실시하고, ------------------------------- 다만, 월 20대 이하로 생산 또는 수입하는 같은 형식의 제품의 경우 정기품질검사는 생략하고 상시샘플검사를 실시한다.

(2) -------------------------------------- <삭 제>

(3) ------------------------------.

ㅇ 정기품질검사 주기 명확화