KGS AB338 (가스사용 업무용 대형 연소기 제조의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개 정 사 유

1.6 경과조치

1.6.1 ~ 1.6.3 <생 략>

<신 설>

1.6 ----

1.6.1 ~ 1.6.3 <현행과 같음>

1.6.4 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.2.21.4(4), 3.2.21.6, 3.2.24, 4.3.2.2(2-4) 및 4.3.2.2(2-5)의 개정 기준은 승인일(2022년 10월 12일)로부터 6개월이 경과한 날부터 적용한다.

1.7 부품 사용 제한

(1) 연소기의 가스가 통하는 부분에 사용되는 볼밸브 또는 업무용 대형연소기용 노즐콕은 법 제39조제1항에 따라 가스용품으로 검사를 받은 제품을 사용한다.

(2) <생 략>

1.7 -------

(1) ----------------------볼밸브, 업무용 대형 연소기용 노즐콕 또는 주물연소기용 노즐콕은 -------------------------.

(2) <현행과 같음>

ㅇ 주물연소기용 노즐콕도 허가대상 가스용품에 포함되므로 부품사용제한에 추가

2. 제조시설 기준

2.2 검사설비

2.2.1 연소기를 제조하려는 자는 제품의 성능을 확인·유지할 수 있도록 하기 위하여 다음 기준에 맞는 검사설비를 갖추어야 한다.

2.2.1.1 <생 략>

2.2.1.1.1 반드시 갖추어야 할 검사설비의 종류

(1) ~ (7) <생 략>

(8) 추(레인지, 그릴 또는 오븐의 경우에 한정한다)

2. ------

2.2 ----

2.2.1 -------------------------

-----------------------------------------.

2.2.1.1 <현행과 같음>

2.2.1.1.1 ----------------

(1) ~ (7) <현행과 같음>

(8) ----- 아래로 문을 여는 ---------

ㅇ 하중시험 항목이 없는 그릴을 삭제하고, 옆으로 문을 여는 타입의 오븐은 하중시험이 필요 없으므로 기준 명확화

3.제조기술 기준

3.1 재료

3.1.1 ~ 3.1.3 <생 략>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

3. ------

3.1 --

3.1.1 ~ 3.1.3 <현행과 같음>

3.1.4 국솥에 사용하는 고무호스는 다음 기준에 적합해야 한다.

3.1.4.1 호스는 3 ㎫의 압력으로 실시하는 내압시험에서 이상이 없고, 파열 압력은 4 ㎫ 이상인 것으로 한다.

3.1.4.2 호스는 (120 ± 2) ℃ 공기 중에서 48시간 이상 유지한 후 최소 굴곡반경으로 굽혔을 경우 균열이나 부풂 등이 없는 것으로 한다.

3.1.4.3 호스의 안층은 –20 ℃의 액화석유가스액·40 ℃의 액화석유가스액 및 –25 ℃의 공기 중에서 각각 24시간 방치한 후 부피 변화율이 (-3~10) % 이내인 것으로 한다.

3.1.5 연소기에 사용되는 재료는 통상의 사용, 보수 조건에서 받을 가능성이 있는 기계적·화학적·열적 작용에 견딜 수 있는 것으로 한다.

3.1.6 석면을 포함하는 재료를 사용하지 않도록 한다.

ㅇ 국솥에 사용하는 고무호스부 안전성 확보를 위한 재료기준 신설

- KGS AA536(가스용 고무호스) 기준 준용

ㅇ 외부의 영향에 의해 재료가 손상받지 않게 하기위해 조항 신설

- KS B 8102(연소기기 구조 통칙) 4.2 인용

ㅇ 인체에 유해한 석면을 포함하는 재료 사용 금지

- KGS AB131, AB132 준용

3.2 구조 및 치수

3.2.1 <생 략>

3.2.2 가스가 통하는 회전식 개폐 콕이나 회전식 밸브 핸들의 열림 방향은 시계 반대방향으로 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그렇지 않다.

(1) 다기능 회전식 개폐 콕을 사용하는 경우

(2) 차단밸브를 갖추고 열림 방향을 전환하는 경우

(3) 송풍기의 풍량(풍속)에 연동시켜 가스양을 조절하는 경우

<신 설>

<신 설>

3.2.3 ~ 3.2.5 <생 략>

3.2.6 내부의 온도를 조절하는 서모스탯을 갖춘 연소기는  온도 표시가 되어 있어야 하며, 설정온도에 도달하면 불이 꺼지거나 비례 제어가 되는 것으로 한다.

3.2.7 ~ 3.2.10 <생 략>

3.2.11 버너는 1개의 핸들로 1개의 유로를 개폐하는 구조이어야 한다. 다만 소화안전장치가 부착된 것은 제외한다.

3.2.12 ~ 3.2.20 <생 략>

3.2.21 레인지, 그릴, 밥솥, 튀김기, 국솥은 다음의 기준에도 적합하여야 한다.

3.2.21.1 레인지

(1) <생 략>

(2) 2구 이상인 버너를 갖춘 상판 등은 각각의 삼발이에 49.0 N(5 [eqn: rm kg _{f}])의 하중을 5분 동안 가하여 상판 중앙부의 변형량이 5 ㎜ 이하이어야 한다. 다만, 가스 소비량이 6 ㎾를 초과하는 경우 시험 하중은 98.1 N(10 [eqn: rm kg _{f}])으로 한다.

(3) 삼발이에 98.1 N 하중을 5분 동안 가하여 사용상 지장이 있는 변형, 파손 등이 없어야 한다. 다만, 가스 소비량이 6 ㎾를 초과하는 경우 시험 하중은 196.2 N(20 [eqn: rm kg _{f}])으로 한다.

3.2.21.2 ~ 3.2.21.3 <생 략>

3.2.21.4 국솥

(1) ~ (3) <생 략>

<신 설>

3.2.21.5 <생 략>

<신 설>

3.2.22 ~ 3.2.23 <생 략>

<신 설>

3.2 -----

3.2.1 <현행과 같음>

3.2.2 -------------------------

-------------------------------------------------------.

(1) ------------------

(2) ----------------------

(3) --------------------------

--

(4) 주물연소기용 노즐콕을 사용하는 경우

(5) 업무용 대형 연소기용 노즐콕을 사용하는 경우

3.2.3 ~ 3.2.5 <현행과 같음>

3.2.6 서모스탯 등 내부의 온도를 자동으로 조절하는 장치를 ---------------------------------

--------------------------------.

3.2.7 ~ 3.2.10 <현행과 같음>

3.2.11 -------- 콕 또는 밸브로 ------------

--------------------------------.

3.2.12 ~ 3.2.20 <현행과 같음>

3.2.21 --- 밥솥, 튀김기, 국솥, 그릴, 오븐은 -----

-------------.

3.2.21.1 ---

(1) <현행과 같음>

(2) --------------------------

49.0 N --------------------------------------------------------------------- 98.1 N ------.

(3) 삼발이(석쇠를 포함한다)에 ---------------------------------------------------------------196.2 N-----------.

3.2.21.2 ~ 3.2.21.3 <현행과 같음>

3.2.21.4 --

(1) ~ (3) <현행과 같음>

(4) 열매체유를 사용할 수 없는 구조로 한다.

3.2.21.5 <현행과 같음>

3.2.21.6 오븐

아래로 문을 여는 오븐은 문을 개방한 상태로 그 문의 중앙부에 탁상형은 39.2 N, 바닥 설치형은 147 N의 하중을 5분간 가하였을 때 전도 및 사용상 지장이 있는 변형·파손 등이 없어야 한다.

3.2.22 ~ 3.2.23 <현행과 같음>

3.2.24 교류전원을 사용하는 연소기의 정격전압은 3상인 경우 380 V, 단상인 경우 220 V로 하고 정격주파수는 60 Hz로 한다. 다만, 산업용 연소기이거나 연소기 설치 후 이동이 불가능한 경우에는 제조사의 설치 설명서에 따른 변압기 등을 사용할 수 있다.

ㅇ 주물연소기용 노즐콕과 업무용 대형 연소기의 노즐콕의 경우 KGS AA334 3.4.8에 따라 핸들 열림방향이 시계 반대 방향이 아니어도 됨

ㅇ 서모스탯(thermostat)뿐만 아니라 서미스터(thermistor)를 모두 포함하기 위해 포괄적인 용어로 수정

ㅇ 유로 개폐방법을 명확히 함

ㅇ 오븐 추가 및 조항 순서에 맞게 수정

ㅇ SI 단위계에 맞게 N으로만 표시

ㅇ 조리기구를 올려두는 곳이 석쇠인 경우를 포함할 수 있도록 문구추가

ㅇ 열매체유로 인한 사고 발생에 따라 이를 사용할 수 없도록 함

- 2022. 1.3(월) 포항에서 발생한 회전식 가스국솥(열매체유) 폭발사고 후속 조치

ㅇ 냄비 등 조리기구에 의한 하중에 견딜 수 있도록 하는 기준 신설

- KS B 8104(가스오븐) 6.3.2 준용

ㅇ 정격전압 및 정격주파수에 대해 규정하고, 수입품 중 일부가 국내전원 사양과 맞지 않는 경우가 있어 이를 사용할 수 있도록 하고자 함

- KS B 8102(연소기기 구조 통칙) 6 준용

3.3 장치

3.3.3 소화안전장치

3.3.3.1 사용 중 항상 불꽃을 확인할 수 없는 구조이거나 자동으로 점화 또는 재점화가 되는 연소기는 소화안전장치를 갖춘다.

3.3.3.2 <생 략>

3.3.4 그 밖의 장치

3.3.4.1 ~ 3.3.4.4 <생 략>

3.3.4.5 온도조절 장치

오븐 및 사용자가 온도를 설정하는 연소기는 온도조절 장치를 갖춘다.

3.3 --

3.3.3 ------

3.3.3.1 ----- 점화 상태가 눈, 거울, 확인램프 등에 의해 확인되지 않는 -------------------------

---.

3.3.3.2 <현행과 같음>

3.3.4 -----

3.3.4.1 ~ 3.3.4.4 <현행과 같음>

3.3.4.5 자동온도조절 장치

-------------------- 자동온도조절 ---.

ㅇ 3.2.9와 문구통일

ㅇ 설정온도 도달 시 자동으로 온도를 조절하는 장치를 의미하므로 문구수정을 통해 기준 명확화

3.4 성능

3.4.1 제품 성능

3.4.1.1 ~ 3.4.1.4 <생 략>

3.4.1.5 정전안전장치

3.4.1.5.1 재점화 성능

통상의 사용 상태에서 버너에 점화한 후 전원쪽으로 통전을 멈추고, 30초 후에 재정전하여 점화 및 폭발적 착화가 없는 것으로 한다.

3.4.1.5.2 밸브닫힘 성능

재점화하지 않을 경우 통상의 사용 상태에서 버너에 점화한 후 전원쪽으로 통전을 멈추고, 재점화를 위한 전기회로에 통전하지 않은 상태로 해서, 재통전한 후 가스 통로가 닫힐 때까지의 측정한 시간이 60초 이하로 한다.

3.4.1.5.3 <생 략>

3.4.3 작동 성능

3.4.3.1 ~ 3.4.3.2 <생 략>

3.4.3.3 연소기 각부의 온도상승은 표 3.4.3.2에 적합하여야 한다. 다만, 제조자가 연소기 아랫면 바닥에 불연성 재료를 사용하도록 지정한 것에는 아랫면 주변 표면온도 기준을 적용하지 않는다.

표 3.4.3.2 연소기 각부의 온도상승

측 정 부 위	온 도
<생 략>	<생 략>
콕크 몸체의 가스가 통하는 부분	85 ℃ 또는 내열시험에 의해 가스통로의 기밀에 이상이 없고 조작에 이상이 없는 것이 확인된 온도 이하
<생 략>	<생 략>

<신 설>

3.4.3.4 연소상태시험은 무풍 상태에서 다음 기준에 적합하여야 한다.

3.4.3.4.1 ~ 3.4.3.4.10 <생 략>

3.4.3.4.11 서모스탯을 갖춘 오븐은 내부의 온도를 약 200℃로 설정한 서모스탯이 작동하고 있는 상태에서 소화 및 역화가 없어야 하며, 확실하게 불이 옮겨붙고, 폭발적 착화가 없어야 한다.

3.4 --

3.4.1 ----

3.4.1.1 ~ 3.4.1.4 <현행과 같음>

3.4.1.5 ------

3.4.1.5.1 -----

------------------- 통전을 멈추고, ----- 다시 통전하였을 때 ----------------------

-------.

3.4.1.5.2 ------

-------------------------------------------------- 통전을 멈추고, 다시 통전하였을 때-----------------------------

--------------------------.

3.4.1.5.3 <현행과 같음>

3.4.3 ----

3.4.3.1 ~ 3.4.3.2 <현행과 같음>

3.4.3.3 --------------- 표 3.4.3.3 -------

------------------------------------------------------------------.

표 3.4.3.3 ------------

----	--
<현행과 같음>	<현행과 같음>
밸브 또는 콕 ------ -----	--------------------------------------------------------
<현행과 같음>	<현행과 같음>

[비고] 온도상승 측정 시간은 측정부의 온도가 시간이 경과하여도 변하지 않게 될 때까지의 시간으로 한다. 다만, 30분을 초과하여 온도가 변하는 경우 온도상승 측정 시간은 30분으로 한다.

3.4.3.4 ------------------------

---------.

3.4.3.4.1 ~ 3.4.3.4.10 <현행과 같음>

3.4.3.4.11 오븐은 ------ 200 ℃로 설정(200 ℃로 설정할 수 없을 경우 해당 오븐에서 설정할 수 있는 최대온도로 설정)한 자동온도조절장치를 작동한 ------------- ---------------------.

ㅇ 의미 명확화

ㅇ 의미 명확화

ㅇ 오기 수정

ㅇ 온도상승시험의 온도측정 시간 기준 명확화

- KS B 8129(상업용 가스레인지) 준용

ㅇ 서모스탯은 자동온도조절장치의 종류로서 오븐의 필수 설치장치이므로 삭제하고, 서모스탯과 서미스터를 모두 포함하기 위해 자동온도조절장치로 용어를 수정

- 최대설정온도가 200℃ 이하인 오븐에 적용하기 위한 문구 추가

4.1 검사 종류

4.1.2 제품에 대한 검사

4.1.2.2 생산단계검사

4.1.2.2.1 제품확인검사는 다음에 따라 실시한다.

(1) 제품확인검사는 정기품질검사와 상시샘플검사로 구분하여 각각 실시하고, 상시샘플검사는 정기품질검사에 합격한 경우 실시한다. 다만, 월 20대 이하로 생산 또는 수입하는 같은 형식의 제품은 정기품질검사를 생략한다.

(2) ~ (3) <생 략>

4.1 ----

4.1.2 -------

4.1.2.2 ------

4.1.2.2.1 --------------------.

(1) -----------------------------------------------------------------------------------------------제품의 경우 정기품질검사는 생략하고 상시샘플검사를 실시한다.

(2) ~ (3) <현행과 같음>

ㅇ 제품확인검사 기준 명확화

4.3 검사 항목

4.3.2 제품에 대한 검사

4.3.2.2 생산단계검사

제조기준에의 적합 여부에 대하여 실시하는 생산단계검사의 검사 종류별 검사 항목은 다음과 같다.

(1) 정기품질검사

(11) ~ (1-5) <생 략>

(16) 3.4.3.4에 따른 연소상태 성능(무풍상태, 연속소음 및 소화소음 제외)의 적합 여부

(17) <생 략>

(2) 상시샘플검사

(2-1) ~ (2-2) <생 략>

(2-3) 3.4.3.4에 따른 연소상태(무풍 상태: CO,연속소음 및 점화음 제외) 성능의 적합 여부

<신 설>

<신 설>

4.3 ----

4.3.2 -------

4.3.2.2 ------

제조 기준에 적합한지 확인하기 위해  ------------

---------------------.

(1) ------

(11) ~ (1-5) <현행과 같음>

(16) ----------------(무풍 상태) ------

-------------------

(17) <현행과 같음>

(2) ------

(2-1) ~ (2-2) <현행과 같음>

(2-3) -----------------------(무풍 상태) ------------- 여부(3.4.3.4.6은 제외한다)

(2-4) 3.2에 따른 구조의 적합 여부(「액화석유가스안전관리기준통합고시」 제10-2-2조에 따라 설계단계검사가 생략되는 연소기에 한정한다)

(2-5) 3.3에 따른 장치의 적합 여부(「액화석유가스안전관리기준통합고시」 제10-2-2조에 따라 설계단계검사가 생략되는 연소기에 한정한다)

ㅇ 연소상태 성능에서 연속소음 및 소화소음 시험항목 없으므로 삭제

ㅇ 설계단계검사를 면제받은 가스용품의 상시샘플검사 기준 강화를 위한 조항 추가

부록 B 가스사용 업무용 대형 연소기 성능시험 방법

B1. ~ B3. <생 략>
B4. 가스소비량 시험
시험 방법	(1) 기기를 그림 B4와 같이 설치한다. (2) 시험 가스는 기준가스 및 표준압력에서 최대가스소비량으로 기기를 가동한다. (3) 수주계 ②의 가스 압력은 표준압력과 일치시킨다. (4) 가스소비량이 일정하게 되었을 때 측정을 시작하고 연속하여 측정된 값의 차가 2 % 이하가 되었을 때 산술평균값을 구한다. (5) 온도 15 ℃, 가스 표준압력, 대기압 101.3 kPa, 건조 상태에서의 가스소비량은 다음 식에 따라 산출한다. [eqn: Q _{c} =Q TIMES {1`000} over {3`600} TIMES V TIMES sqrt {{101.3+P _{g}} over {101.3} TIMES {P _{a} +P _{g}} over {101.3} TIMES {288} over {273+t _{g}} TIMES {d} over {d _{r}}}] 여기에서 [eqn: Q _{c}] : 총발열량으로(101.3 kPa, 15 ℃, 건조가스) 보정된 가스소비량(㎾) [eqn: Q _{}] : 15 ℃, 101.3 kPa 건조 기준가스의 총발열량 (MJ/㎥) [eqn: V] : 습도, 온도 및 압력 조건하에서 가스미터를 통해 측정되는 부피 가스양 (㎥/h) [eqn: P _{g}] : 가스 미터에서의 가스 압력 (㎪) [eqn: P _{a}] : 시험을 실시하였을 때의 대기압 (㎪) [eqn: t _{g}] : 가스미터의 가스 온도 (℃) [eqn: d] : 시험가스의 밀도 [eqn: d _{r}] : 기준가스의 밀도 (6) ~ (7) <생 략> 그림 B4. <생 략>
B5. <생 략>

부록 B -----------------------

B1. ~ B3. <현행과 같음>
B4. --------
-- --	(1)--------------------. (2) ---------------------- ------------------. (3) --- ③ ----- 표준압력(도시가스의 경우 2.0 ㎪, LPG의 경우 2.8 ㎪ 또는 25 ㎪ 등) --------. (4) ---------------------- --------------------------------------------. (5) --------------------- ------------------------------------. ------------------------ ---- ------------------ ------------------ --- ------------------ --------총발열량 (MJ/㎥)(도시가스의 경우 40.05 MJ/㎥, LPG의 경우 95.65 MJ/㎥) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[eqn: d _{r}] : 기준가스의 밀도(도시가스의 경우 0.594, LPG의 경우 1.550) (6) ~ (7) <현행과 같음> 그림 B4. <현행과 같음>
B5. <현행과 같음>

ㅇ 압력측정 위치 오류로 인한 수정 및 가스별 표준압력 명시

- KGS AB231(가스난방기) 등 부록 B에서 규정하고 있는 시험가스 압력

ㅇ 가스별 총발열량 명시

- KGS AB231(가스난방기) 등 부록 B에서 규정하고 있는 시험가스 총발열량

ㅇ 가스별 비중 명시

- KGS AB231(가스난방기) 등 부록 B에서 규정하고 있는 시험가스 비중