KGS AA318(독성가스배관용 밸브 제조의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정 사유

4.4.2.1 설계단계검사

(1) ~ (2) <생 략>

(3) 성능검사

제품성능, 재료성능 등의 검사는 3.8에 따라 실시하여 이상이 없는지를 확인한다.

<신 설>

4.4.2.1 ------

(1) ~ (2) <현행과 같음>

(3) ----

(3-1) 제품성능, 재료성능 등의 검사는 3.8에 따라 실시하여 이상이 없는지를 확인한다.

(3-2) 3.8.1.2.4에 따른 초저온밸브 기밀성능 및 3.8.1.2.5에 따른 초저온밸브 상온회복 후 기밀성능은 모델별로 1개씩 실시한다.

ㅇ 독성가스배관용 초저온밸브의 성능검사 시료수가 명시적으로 규정되어 있지 않아 AA331(그 밖의 배관용 밸브 제조기준)과 정합화 하여 적용하고자 함.

4.4.2.2 생산단계검사(제품확인검사)

(1) ~ (2-2) <생략>

(2-3) 성능검사

성능검사는 3.8에 따라 실시하여 이상이 없는지를 확인한다. <단서 신설>

4.4.2.2 --------(------)

(1) ~ (2-2) <현행과 같음>

(2-3) ----

----------------------------. 다만, 3.8.1.3에 따른 내구성능 확인은 제외한다.

ㅇ  내구성능 확인(6천회 반복시험)을 생산단계검사에서 실시하는 경우, 제품성능 저하가 우려되므로 설계단계검사에서만 실시하도록 규정함

- 유사한 제품 기준에서도 내구성능 검사는 설계단계검사에서만 실시하도록 규정

4.4.2.2 생산단계검사(제품확인검사)

<생 략>

(1) 샘플링

<생 략>

표 4.4.2.2(1) 제품 채취수

1조를 형성하는 수	10개 이하	11개 이상 100개 이하	101개 이상 300개 이하	301개 이상 700개 이하	701개 이상
채취수	전수	10개	15개	20개	25개
[비고] 용접부의 비파괴시험을 위한 시료는 위 표의 채취수에 불구하고 2개 이상의 수로 할 수 있다. <신 설>

4.4.2.2 ------(------)

<현행과 같음>

(1) ---

<현행과 같음>

표 4.4.2.2(1) -----

----------	--- --	--- -- ---- --	---- -- ---- --	---- -- ---- --	---- --
---	--	---	---	---	---
[--] 1. 비파괴시험을-------------------------------------. 2. 3.8.1.2.4에 따른 초저온밸브 기밀성능 및 3.8.1.2.5에 따른 초저온밸브 상온회복 후 기밀성능 검사를 위한 시료는 위 표의 채취수에 불구하고 1개 이상의 수로 할 수 있다.

ㅇ 주강제 밸브의 몸통은 비파괴 검사를 실시하고 있는데, 비고란에 용접부의 시료수만 규정하고 있어 이를 명확히 하고,

3.8.2.2 주강제 밸브의 몸통은 KS D 0227(주강품의 방사선투과시험방법)에 따른 방사선투과시험결과 3류 이상인 것으로 한다

ㅇ 생산단계검사시에 초저온 밸브 시험을 1개 이상의 수에 대해 실시할 수 있도록 함.