KGS AA318(독성가스배관용 밸브 제조의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.8 성능 3.8.1 제품성능 3.8.1.1 내압성능 밸브를 1/2정도 연 상태에서 설계압력의 1.5배의 압력 이상으로 수압을 가하여 표3.8.1.1의 시간 이상 유지하였을 때 누출 등 이상이 없는 것으로 한다. 다만, 초저온밸브는 Kerosene 등 물보다 점성이 낮고 부식성이 없는 휘발성유체를 사용할 수 있다.	3.8 -- 3.8.1 ---- 3.8.1.1 ---- ------------ 다음 기준에 따라 가압하고 표 3.8.1.1의 시간 이상 유지하였을 때 누출 등 이상이 없는 것으로 한다. (1) 물 또는 물보다 점성이 낮고 부식성이 없는 휘발성 유체(케로신 등)로 설계압력의 1.5배 이상의 압력으로 가압한다. (2) 물을 채우는 것이 곤란한 경우 또는 수분의 잔류로 사용상 문제가 되는 경우에는 기체(공기 또는 불활성가스)로 설계압력의 1.25배 이상의 압력으로 가압한다.	ㅇ 수분의 잔류가 문제가 되는 경우 등에 기체 시험이 가능하도록 개정하고 완화된 시험압력을 적용할 수 있도록 함. * 2023-1차 냉동기·특정설비 분과회의 결과 반영