KGS AB131(강제배기식 및 강제급배기식 가스온수보일러 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.4 용어 정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.4.1 ~ 1.4.7 <생 략>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

1.4 ----

-----------------------.

1.4.1 ~ 1.4.7 <현행과 같음>

1.4.8 “비휘발성 로크아웃(non-volatile lock-out)”이란 제품의 재가동이 시스템의 수동 리셋에 의해서만 이루어지는 상태를 말한다.

1.4.9 “휘발성 로크아웃(volatile lock-out)”이란 제품의 재가동이 시스템의 수동 리셋 또는 전원 공급 중단 및 그 후의 복구에 의해 이루어지는 상태를 말한다.

1.4.10 “등가길이(equivalent length)”란 곡관 배기통의 마찰손실과 동등한 마찰손실을 갖는 직관 배기통의 길이를 말한다.

◦ 기준 명확화를 위한 용어 정의 추가

- KS C IEC 60730-2-5(전기 버너 자동제어시스템의 개별 요구사항) 용어정의 준용

- KGS AB131 3.4.3.9.5(서모스탯 및 물온도 제한장치) 및 신설되는 3.2.37에서 “비휘발성 로크아웃”용어 사용 중

- KGS AB131 3.3.8.1(자동버너컨트롤시스템)에서 “휘발성 로크아웃” 용어 사용 중

◦ 배기통 표시기준 관련 용어 정의 추가

- 대한건축학회 건축용어사전 참조

1.6 경과조치

1.6.1 ~ 1.6.7 <현행과 같음>

<신 설>

1.6 ----

1.6.1 ~ 1.6.7 <현행과 같음>

1.6.8 3.6.1(11)의 개정 기준은 승인일(2023년 10월 5일)로부터 6개월이 경과한 날부터 적용한다.

◦ 기존에 생산된 명판 재고소진 등을 고려하여 경과조치 6개월 적용

3.2 구조 및 치수

3.2.1 ~ 3.2.36 <생 략>

<신 설>

3.4 성능

3.4.1 제품 성능

3.4.1.5 내전압 성능

교류전원을 사용하는 보일러는 전기 충전부와 접지할 우려가 있는 비충전 금속부 사이에 교류전압을 연속으로 1분간 가하여 이상이 없고, 3.4.3.11(4)와 (7)에 따른 누설전류 및 절연내력 성능에 적합한 것으로 한다.

3.4.1.6 내진동 성능

보일러는 포장한 상태에서 진동수 600회 이상, 진폭 5 mm의 상하 및 좌우 방향의 진동을 각각 30분간 가한 후 누출이 없고, 일반 연소상태 시험에 적합한 것으로 한다.

3.4.3 작동 성능

3.4.3.2 가스소비량 성능

3.4.3.2.1 <생 략>

3.4.3.2.2 표시온수가스소비량 성능

최대온수가스소비량은 표시온수가스소비량의 ±5 % 이내이거나 또는 ±5 % 이내로 조절될 수 있는 것으로 한다.

3.4.3.4 연소 상태 성능

3.4.3.4.1 <생 략>

3.4.3.4.2 연소

(1) 배기통의 최대 길이, 성능을 시험하는 가스 및 최고압력(R-1, P-1)에서 이론 건조 배기가스 중 CO 농도가  0.04 % 이하인 것으로 한다.

(2) ~ (3) <생 략>

(4) 유풍에서 측정된 CO 농도가 0.20 % 이하인 것으로 한다.

(5) 팬이 부착된 보일러는 성능을 시험하는 가스 및 표준압력(R-2, P-2)과 표시전압의 (85~110) % 사이에서 변동시켜 CO 농도가 0.20 % 이하인 것으로 한다.

(6) <생 략>

3.4.3.7 보일러 연도의 응축 성능

(1) <생 략>

(2) 콘덴싱 보일러는 응축수 배출구의 폐쇄 또는 응축수 배출펌프의 작동 중지 상태에서 CO 농도가 0.20 %를 초과하기 전에 작동이 정지되어야 하고, 응축수의 유출이 없어야 한다.

3.4.3.9 조절 및 안전장치 성능

3.4.3.9.1 ~ 3.4.3.9.2 <생 략>

3.4.3.9.3 불꽃감시장치

(1) <생 략>

(2) 자동버너컨트롤시스템

(2-1) 점화안전시간(가스 공급을 시작하는 시점과 점화가 이루어지지 않아 가스 공급이 차단되는 시점 사이에 점화를 시도하는 시간의 총합)은 제조자가 제시하는 값을 초과하지 않아야 한다.

(2-2) ~ (2-5) <생 략>

(3) <생 략>

3.4.3.9.4 <생 략>

3.4.3.9.5 서모스탯 및 물온도 제한장치

(1) 조절 서모스탯의 온도 조절은 제조자가 제시한 온도의 ±10 K (최대온도의 설정치가 고정된 것은 그 온도의 ±10 K) 이내로 하고, 조절 서모스탯으로 조절되는 온도는 95 ℃ 이내로 하며, 조절 서모스탯 작동 시험 시 제한 서모스탯, 과열방지장치 및 과열방지안전장치가 작동되지 않는 것으로 한다.

(2) 보일러의 물의 양을 점차적으로 줄였을 때 보일러의 열화가 생기지 않는 것으로 하고, 과열방지안전장치가 부착된 보일러는 물의 온도가 110 ℃를 초과하기 전에 비휘발성 로크아웃 되는 것으로 하며, 제한 서모스탯과 과열방지장치가 부착된 보일러는 제한장치로 물의 온도가 110 ℃를 초과하기 전에 안전 차단되고 과열방지장치로 비휘발성 로크아웃 되는 것으로 한다.

(3) ~ (5) <생 략>

3.4.3.10 특별 조건에 대한 온도 성능

3.4.3.10.1 <생 략>

3.4.3.10.2 표시온수가스소비량이 표시가스소비량보다 큰 경우, 다음의 성능시험은 표시온수가스소비량 및 최대 온수 온도에서 실시한다.

(1) ~ (3) <생 략>

(4) CO 농도

3.4.3.10.3 ~ 3.4.3.10.7 <생 략>

3.4.3.11 전기 성능

보일러는 전기적 안전 성능을 확보하기 위하여 다음의 성능 및 KS C IEC 60335-2-102에 적합한 것으로 하고, 시험 방법은 부록 F6에 따른다.

(1) ~ (3) <생 략>

(4) 운전 시 누설전류 및 절연내력

(5) ~ (6) <생 략>

(7) 누설전류 및 절연내력

(8) ~ (13) <생 략>

3.4.3.12 <생 략>

<신 설>

3.2 -----

3.2.1 ~ 3.2.36 <현행과 같음>

3.2.37 배기통 이탈 안전장치가 부착된 보일러는 배기통이 보일러의 배기통 접속부에서 이탈할 경우 가스통로를 자동으로 차단하고 비휘발성 로크아웃 되는 구조로 한다.

3.4 --

3.4.1 ----

3.4.1.5 -----

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 내전압 --------------.

3.4.1.6 -----

----------------- 600회/분 -----------------------------------------------------------------------.

3.4.3 ----

3.4.3.2 -------

3.4.3.2.1 <현행과 같음>

3.4.3.2.2 -----------

----------------------------- 이내인 것으로 한다.

3.4.3.4 ------

3.4.3.4.1 <현행과 같음>

3.4.3.4.2 --

(1) --------------------------------------------------- 연소가스 --------------------.

(2) ~ (3) <현행과 같음>

(4) ----------- 이론 건조 연소가스 중 CO 농도 -----------------.

(5) -------------------------------------------------------------------- 이론 건조 연소가스 중 CO 농도-----------------.

(6) <현행과 같음>

3.4.3.7 ---------------

(1) <현행과 같음>

(2) ------------------------------------------- 이론 건조 연소가스 중 CO농도------------------------------------------.

3.4.3.9 ------------

3.4.3.9.1 ~ 3.4.3.9.2 <현행과 같음>

3.4.3.9.3 ------

(1) <현행과 같음>

(2) ----------

(2-1) ------------------------------------------------------------------시간)------------------------------.

(2-2) ~ (2-5) <현행과 같음>

(3) <현행과 같음>

3.4.3.9.4 <현행과 같음>

3.4.3.9.5 --------------

(1) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 과열차단장치 ----------------------------.

(2) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 과열차단장치-------------------------------------------- 과열차단장치---------------------.

(3) ~ (5) <현행과 같음>

3.4.3.10 ---------------

3.4.3.10.1 <현행과 같음>

3.4.3.10.2 -----------------------------

----------------------------------------.

(1) ~ (3) <현행과 같음>

(4) 이론 건조 연소가스 중 CO 농도

3.4.3.10.3 ~ 3.4.3.10.7 <현행과 같음>

3.4.3.11 ----

---- 전기 -----------------------------------------------------------------------

(1) ~ (3) <현행과 같음>

(4) ---------- 내전압

(5) ~ (6) <현행과 같음>

(7) ------ 내전압

(8) ~ (13) <현행과 같음>

3.4.3.12 <현행과 같음>

3.4.3.13 과압 방지용 안전장치 성능

대기 차단식 보일러의 경우 난방수 공급구를 막고 난방수 환수구에 천천히 수압을 가하였을 때 최고사용압력의 1.5배(최소 0.45 ㎫) 이하에서 과압 방지용 안전장치가 작동하는 것으로 한다.

◦ 배기통 빠짐에 의한 CO중독사고 방지를 위해 배기통 이탈 안전장치에 대한 구조 기준을 추가

- 배기통 이탈 안전장치를 갖춘 경우에만 적용

◦ “내전압”으로 용어 통일

- 절연내력과 내전압은 “절연파괴를 일으키지 않고 견딜 수 있는 최대 전압”을 의미

- 연소기 KGS Code에서는 “내전압”으로 표기

◦ 누락된 단위 추가

◦ 문구 명확화

◦ “이론 건조 연소가스 중 CO 농도”로 용어 통일

◦ “이론 건조 연소가스 중 CO 농도”로 용어 통일

◦ 용어 명확화

◦ “과열차단장치”로 용어 통일

- KGS AB131 3.2.23에서 “과열차단장치”와 “과열방지안전장치”로 구분하고 있음

◦ “이론 건조 연소가스 중 CO 농도”로 용어 통일

◦ “전기 성능”으로 용어 통일

◦ “내전압”으로 용어 통일

- 절연내력과 내전압은 “절연파괴를 일으키지 않고 견딜 수 있는 최대 전압”을 의미

- 연소기 KGS Code에서는 “내전압”으로 표기

◦ 대기차단식인 경우 과압 방지용 안전장치를 반드시 갖추도록 하고 있음에 따라 성능기준 추가

3.6 표시

3.6.1 제품 표시

보일러의 눈에 띄기 쉬운 곳에 쉽게 떨어지지 않도록 명판 및 취급 방법 표시를 부착하고, 명판에는 다음 사항을 표시한다.

(1) ~ (10) <생 략>

(11) 배기통의 최대 길이

(12) ~ (23) <생 략>

3.6 --

3.6.1 ----

---------------------------------------------------------------.

(1) ~ (10) <현행과 같음>

(11) ---- 최대 등가길이(m)(곡당 등가길이는 별도 표시)

[예시] 배기통 최대 등가길이 : 20 m(45°곡관은 0.5 m, 90° 곡관은 2 m)

(12) ~ (23) <현행과 같음>

◦ 배기통 최대 등가길이 및 곡당 등가길이를 표시하여 현장의 혼선을 방지하고자 함

- 제조사는 설명서에 굴곡당 등가길이 계산(예: 45°곡관은 1 m, 90°곡관은 2 m)을 표기하여 상호 변환이 가능토록 관리하고 있으나, 보일러 명판에는 굴곡 수와 직선길이로만 표시(예: 3곡 5m)하여 시공 및 검사에 있어 혼선을 초래

4. 검사 기준

4.1 검사 종류

4.1.2 제품에 대한 검사

4.1.2.1 설계단계 검사

4.1.2.1.1 신규 설계단계검사

규칙 별표 7에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 신규 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 인증한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 신규 설계단계 검사를 면제할 수 있다.

(1) ~ (3) <생 략>

4.1.2.1.2 변경 설계단계검사

규칙 별표 7에 따라 설계단계검사를 받은 형식의 제품이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 변경 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 인증한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) ~ (3) <생 략>

4. ----

4.1 ----

4.1.2 -------

4.1.2.1 ------

4.1.2.1.1 ---------

------------------------------------------------------ 공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여 ------------------.

(1) ~ (3) <현행과 같음>

4.1.2.1.2 ----------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여 --------------.

(1) ~ (3) <현행과 같음>

◦ 기준 명확화를 위한 문구 수정

4.3 검사 항목

4.3.2 제품에 대한 검사

4.3.2.1 설계단계검사

제조 기준에 적합한지 확인하기 위해 실시하는 신규 설계단계 검사 및 변경 설계단계검사의 검사 항목은 다음과 같다.  다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 성능을 인증한 부품에 대한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품의 설계단계 검사를 면제할 수 있다.

4.3.2.1.1 <생 략>

4.3.2.1.2 변경 설계단계검사

(1) <생 략>

(2) 파생형식에 대한 변경 설계단계검사

(2-1) ~ (2-18) <생 략>

<신 설>

(2-19) 3.6에 따른 표시의 적합 여부

4.4 검사 방법

4.4.2 제품에 대한 검사

4.4.2.1 설계단계검사

4.4.2.1.1 <생 략>

4.4.2.1.2 설계단계검사 검사데이터 수

<생 략>

표 4.4.2.1.2 설계단계검사 검사데이터 수

데이터 수 (n)	검사항목
n=1	3.1 재료, 3.2 구조 및 치수, 3.3 장치, 3.4.1.4 절연저항 성능, 3.4.1.5 내전압 성능, 3.4.1.6 내진동 성능, 3.4.2.1 내열성능, 3.4.2.2 내식성능, 3.4.2.3 내가스 성능, 3.4.3.1 전기점화 성능, 3.4.3.3 전자파 적합 성능, 3.4.3.4.1 점화, 불옮김 및 불꽃의 안정성 (2) 및 (5), 3.4.3.4.2 연소 (4) 및 (6), 3.4.3.6 온도상승 성능, 3.4.3.8 전기 보조 에너지 성능, 3.4.3.9.1 자동밸브, 3.4.3.9.2 점화버너 및 메인버너의 점화를 위한 자동점화시스템, 3.4.3.9.3 불꽃감시장치 (3), 3.4.3.9.4 거버너 (2), 3.4.3.9.5 서모스탯 및 물 온도 제한장치 (3) 및 (4), 3.4.3.9.6 공기감시장치 및 가스공기비 제어장치 (4), 3.4.3.11 전기성능((13)은 제외) 3.6 표시, 부록 G 캐스케이드용 구조 및 성능 특별요건
n=2	3.4.1.1 내압성능, 3.4.1.2 기밀성능, 3.4.3.2 가스소비량 성능, 3.4.3.4.1 점화, 불옮김 및 불꽃의 안정성{(2) 및 (5)는 제외}, 3.4.3.4.2 연소{(4) 및 (6)은 제외}, 3.4.3.4.4 NOx, 3.4.3.5 열효율 성능, 3.4.3.7 보일러 연도의 응축 성능, 3.4.3.9.3 불꽃감시장치 (1) 및 (2), 3.4.3.9.4 거버너 (1), 3.4.3.9.5 서모스탯 및 물온도 제한장치{(3) 및 (4)는 제외}, 3.4.3.9.6 공기감시장치 및 가스공기비 제어장치{(4)는 제외}, 3.4.3.10 특별조건에 대한 온도 성능, 3.4.3.11 전기성능 (13), 3.4.3.12 과대풍압안전장치 성능, <신 설>

4.3 ----

4.3.2 ---------

4.3.2.1 ------

----------------------------------------------------------------------------------- 공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여 ----------.

4.3.2.1.1 <현행과 같음>

4.3.2.1.2 ---------

(1) <현행과 같음>

(2) --------------------

(2-1) ~ (2-18) <현행과 같음>

(2-19) 3.4.3.13에 따른 과압 방지용 안전장치 성능의 적합 여부

(2-20) -----------------

4.4 ----

4.4.2 --------

4.4.2.1 ------

4.4.2.1.1 <현행과 같음>

4.4.2.1.2 ---------------

<현행과 같음>

----------------------

--------	----
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------전자기--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.4.3.13 과압 방지용 안전장치 성능

-

◦ 기준 명확화를 위한 문구 수정

◦ 과압 방지용 안전장치 성능 신설에 따라 검사항목 추가

◦ 용어 수정

◦ 과압 방지용 안전장치 성능 신설됨

부록B 가스보일러 시험을 위한 일반 조건

B2.1 시험가스 성분 부피비는 15 ℃, 101.3 ㎪{1 atm} 기준에서 표 B2.1과 같다.

가스그룹	시험가스종류	성분(부피 %)
		수소	메탄	프로판	부탄	질소
도시가스	1	-	87.0	13.0	-	-
	2	23.0	68.0	11.0	-	-
	3	-	96.5	-	-	3.5
	Rb	-	96.0	4.0	-	-

표 B2.1 시험가스 성분 부피비

부록B -------------------

B2.1 ------------------------------------------.

------	------	-------
		---	---	----	---	---
------	--	-	---	---	-	-
	--	---	66.0	---	-	-
	--	-	---	-	-	---
	--	-	---	---	-	-

-------------------

◦ 잘못 표기되어 있는 시험가스 메탄 부피 비율 수정

부록F 효율시험 방법

F.6 보일러의 전기적 안전 성능

(1) ~ (3) <생 략>

(4) 운전 시 누설전류 및 절연내력

(4-1) ~ (4-5) <생 략>

(5) <생 략>

(6) 내습성

(6-1) <생 략>

(6-2) 통상 주위 조건에서 24시간 유지 후 분리할 수 있는 부분은 상대습도 (93±3) %, 온도는 (20~30) ℃의 항온 항습조 내에서 48시간 동안 습도 시험을 하여 (7)항의 누설전류 및 절연내력에 견디어야 한다.

(7) 누설전류 및 절연내력

(7-1) (4)항의 방법에 따른다. 다만, 절연내력 시험 시 시험 전압은 다음과 같다.

(7-2) 절연내력 시험은 위 (7-1)에 추가하여 아래 사항을 실시한다.

(7-2-1) ~ (7-2-2) <생 략>

(8) ~ (9) <생 략>

<신 설>

부록F -------

F.6 ---- 전기 --

(1) ~ (3) <현행과 같음>

(4) ---------- 내전압

(4-1) ~ (4-5) <현행과 같음>

(5) <현행과 같음>

(6) ---

(6-1) <현행과 같음>

(6-2) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 내전압-------.

(7) ------ 내전압

(7-1) ------------- 내전압 -----------------------.

(7-2) 내전압 ------------------------------.

(7-2-1) ~ (7-2-2) <현행과 같음>

(8) ~ (9) <현행과 같음>

(10) 대기전력

표시대기전력 이하인 것으로 한다.

◦ “내전압”으로 용어 통일

◦ 대기전력 성능 기준 명확화

부록G 캐스케이드용 구조 및 성능 특별 요건

G2. 성능

G2.1 역류방지장치의 기밀

0 Pa에서 제조자가 제시한 최대차압(최소 100 Pa)까지 20 Pa의 간격으로 차압을 가하여, 밸브를 통해 누출되는 공기량을 측정하였을 때 각각의 누출량은 200 L/h 이내이어야 한다.

부록G -------------------

G2. --

G2.1 --------기밀 성능

-----------------------------까지 차압을 가하여 밸브를 통해 누출되는 공기량을 측정하였을 때 누출량은 200 L/h 이내이어야 한다.

◦ 제조사별 제품특성을 반영하여 역류방지장치 기밀시험 기준 합리화