KGS AB132(중형가스온수보일러 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.4 용어 정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.4.1 ~ 1.4.7 <생 략>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

1.6 경과조치

1.6.1 ~ 1.6.2 <현행과 같음>

<신 설>

3.1 재료

3.1.1 ~ 3.1.4 <생  략>

3.1.5 80 ℃ 이상의 온도에 노출될 우려가 있는 가스 통로에는 아연 합금을 사용할 수 없다.

3.1.6 ~ 3.1.11 <생  략>

3.1.12 80 ℃ 이상의 온도에 노출될 우려가 있는 가스 통로에는 아연 합금을 사용할 수 없다.

3.2 구조 및 치수

3.2.1 ~ 3.2.35 <생 략>

<신  설>

3.3 장치

3.3.9.1 반드시 갖추어야 할 장치

(1) 조절서모스탯 및 과열방지안전장치<신 설>

(2) ~ (9) <생  략>

<신 설>

3.4 성능

3.4.1 제품 성능

3.4.1.5 내전압 성능

교류전원을 사용하는 보일러는 전기 충전부와 접지할 우려가 있는 비충전 금속부 사이에 교류전압을 연속으로 1분간 가하여 이상이 없고, 3.4.3.10(4)와 (7)에 따른 누설전류 및 절연내력 성능에 접합한 것으로 한다.

3.4.3 작동 성능

3.4.3.2 가스소비량 성능

3.4.3.2.2 표시온수가스소비량 성능

최대온수가스소비량은 표시온수가스소비량의 ±5 % 이내이거나 또는 ±5 % 이내로 조절될 수 있는 것으로 한다.

3.4.3.4 연소 상태 성능

3.4.3.4.1 <생 략>

3.4.3.4.2 연소

(1) 보일러 최대가스소비량의 1.05배, 성능을 시험하는 가스 및 표준압력(R-2, P-2)에서 이론 건조 배기가스 중 CO 농도가 0.10 % 이하인 것으로 한다.

(2) <생 략>

(3) <생 략>

(4) 유풍에서 측정된 CO 농도가 0.20 % 이하인 것으로 한다.

(5) 팬이 부착된 보일러는 성능을 시험하는 가스 및 표준압력(R-2, P-2)과 표시전압의 (85~110) % 사이에서 변동시켜 CO 농도가 0.20 % 이하인 것으로 한다.

(6) <생 략>

3.4.3.7 보일러 연도의 응축 성능

(1) <생 략>

(2) 콘덴싱 보일러는 응축수 배출구의 폐쇄 또는 응축수 배출펌프의 작동 중지 상태에서 CO 농도가 0.20 %를 초과하기 전에 작동이 정지되어야 하고, 응축수의 유출이 없어야 한다.

3.4.3.9 조절 및 안전장치 성능

3.4.3.9.1 <생 략>

3.4.3.9.2 불꽃감시장치

(1) <생 략>

(2) 자동버너컨트롤시스템

(2-1) 점화안전시간(가스 공급을 시작하는 시점과 점화가 이루어지지 않아 가스 공급이 차단되는 시점 사이에 점화를 시도하는 시간의 총합)은 제조자가 제시하는 값을 초과하지 않아야 한다.

(2-2) ~ (2-5) <생 략>

(3) <생 략>

3.4.3.9.3 <생 략>

3.4.3.9.4 서모스탯 및 물온도 제한장치

(1) 조절 서모스탯의 온도 조절은 제조자가 제시한 온도의 ±10 K (최대온도의 설정치가 고정된 것은 그 온도의 ±10 K) 이내로 하고, 조절 서모스탯으로 조절되는 온도는 95 ℃ 이내로 하며, 조절 서모스탯 작동 시험 시 제한 서모스탯, 과열방지장치 및 과열방지안전장치가 작동되지 않는 것으로 한다.

(2) 보일러의 물의 양을 점차적으로 줄였을 때 보일러의 열화가 생기지 않는 것으로 하고, 과열방지안전장치가 부착된 보일러는 물의 온도가 110 ℃를 초과하기 전에 비휘발성 로크아웃 되는 것으로 하며, 제한 서모스탯과 과열방지장치가 부착된 보일러는 제한장치로 물의 온도가 110 ℃를 초과하기 전에 안전 차단되고 과열방지장치로 비휘발성 로크아웃 되는 것으로 한다.

(3) ~ (5) <생 략>

3.4.3.9.5 ~ 3.4.3.9.6 <생 략>

3.4.3.10 전기적 안전 성능

보일러는 전기적 안전 성능을 확보하기 위하여 다음의 성능 및  KS C IEC 60335-2-102에 적합한 것으로 하고, 시험 방법은 부록 F5에 따른다.

(1) ~ (3) <생 략>

(4) 운전 시 누설전류 및 절연내력

(5) ~ (6) <생 략>

(7) 누설전류 및 절연내력

(8) ~ (13) <생 략>

3.4.3.12 특별 조건에 대한 온수 성능

3.4.3.12.1 <생 략>

3.4.3.12.2 <생 략>

(1) ~ (3) <생 략>

(4) CO 농도

3.4.3.12.3 ~ 3.4.3.12.7 <생 략>

<신 설>

3.6 표시

3.6.1 제품 표시

(1) ~ (10) <생  략>

(11) 배기통의 최대 길이 <신 설>

(12) ~ (13) <생 략>

(14) 정격전압, <신 설>, 정격주파수, 대기전력

(15) ~ (22) <생  략>

1.4 ----

-----------------------.

1.4.1 ~ 1.4.7 <현행과 같음>

1.4.8 “비휘발성 로크아웃(non-volatile lock-out)”이란 제품의 재가동이 시스템의 수동 리셋에 의해서만 이루어지는 상태를 말한다.

1.4.9 “휘발성 로크아웃(volatile lock-out)”이란 제품의 재가동이 시스템의 수동 리셋 또는 전원 공급 중단 및 그 후의 복구에 의해 이루어지는 상태를 말한다.

1.4.10 “등가길이(equivalent length)”란 곡관 배기통의 마찰손실과 동등한 마찰손실을 갖는 직관 배기통의 길이를 말한다.

1.6 ----

1.6.1 ~ 1.6.2 <현행과 같음>

1.6.3 3.6.1(11)의 개정 기준은 승인일(2023년 10월 5일)로부터 6개월이 경과한 날부터 적용한다.

3.1 재료

3.1.1 ~ 3.1.4 <현행과 같음>

3.1.5 -------------------------------------------.

3.1.6 ~ 3.1.11 <현행과 같음>

<삭 제>

3.2 -----

3.2.1 ~ 3.2.35 <현행과 같음>

3.2.36 배기통 이탈 안전장치가 부착된 보일러는 배기통이 보일러의 배기통 접속부에서 이탈할 경우 가스통로를 자동으로 차단하고 비휘발성 로크아웃 되는 구조로 한다.

3.3 --

3.3.9.1 -------------

(1) ---------------------(제한서모스탯 및 과열차단장치를 갖춘 경우 과열방지안전장치를 갖추지 않을 수 있다)

(2) ~ (9) <현행과 같음>

(10) 순환펌프(보일러 외부에 설치할 수 있다)

3.4 --

3.4.1 ----

3.4.1.5 -----

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 내전압 ------------.

3.4.3 ----

3.4.3.2 -------

3.4.3.2.2 -----------

----------------------------- 이내인 것으로 한다.

3.4.3.4 ------

3.4.3.4.1 <현행과 같음>

3.4.3.4.2 --

(1) --------------------------------------------------- 연소가스 -----------------------.

(2) <현행과 같음>

(3) <현행과 같음>

(4) ----------- 이론 건조 연소가스 중 CO 농도 ---

(5) -------------------------------------------------------------------- 이론 건조 연소가스 중 CO 농도 -------------.

(6) <현행과 같음>

3.4.3.7 ---------------

(1) <현행과 같음>

(2) ------------------------------------------- 이론 건조 연소가스 중 CO농도------------------------------------------

3.4.3.9 ------------

3.4.3.9.1 <현행과 같음>

3.4.3.9.2 ------

(1) <현행과 같음>

(2) ----------

(2-1) -------------------------------------------------------------------- 시간)-----------------------------.

(2-2) ~ (2-5) <현행과 같음>

(3) <현행과 같음>

3.4.3.9.3 <현행과 같음>

3.4.3.9.4 --------------

(1) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------과열차단장치 ----------------------------.

(2) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 과열차단장치-------------------------------------------- 과열차단장치-----------------------.

(3) ~ (5) <현행과 같음>

3.4.3.9.5 ~ 3.4.3.9.6 <현행과 같음>

3.4.3.10 전기 --

---- 전기 ----------------------------------------------------------------- F.6----.

(1) ~ (3) <현행과 같음>

(4) --------- 내전압

(5) ~ (6) <현행과 같음>

(7) ------ 내전압

(8) ~ (13) <현행과 같음>

3.4.3.12 ------- 온도 --

3.4.3.12.1 <현행과 같음>

3.4.3.12.2 <현행과 같음>

(1) ~ (3) <현행과 같음>

(4) 이론 건조 연소가스 중 CO 농도

3.4.3.12.3 ~ 3.4.3.12.7 <현행과 같음>

3.4.3.13 과압 방지용 안전장치 성능

대기 차단식 보일러의 경우 난방수 공급구를 막고 난방수 환수구에 천천히 수압을 가하였을 때 최고사용압력의 1.5배(최소 0.45 ㎫) 이하에서 과압 방지용 안전장치가 작동하는 것으로 한다.

3.6 --

3.6.1 ----

(1) ~ (10) <현행과 같음>

(11) ---- 최대 등가길이(m)(곡당 등가길이는 별도 표시)

[예시] 배기통 최대 등가길이 : 20 m(45°곡관은 0.5 m, 90° 곡관은 2 m)

(12) ~ (13) <현행과 같음>

(14) ---- 정격소비전력, ----------

(15) ~ (22) <현행과 같음>

◦ 기준 명확화를 위한 용어 정의 추가

- KS C IEC 60730-2-5(전기 버너 자동제어시스템의 개별 요구사항) 용어정의 인용

◦ 기존에 생산된 명판 재고소진 등을 고려하여 경과조치 6개월 적용

◦ 3.1.5항과 동일한 내용이므로 삭제

◦ 배기통 빠짐에 의한 CO중독사고 방지를 위해 배기통 이탈 안전장치에 대한 구조 기준을 추가

- 배기통 이탈 안전장치를 갖춘 경우에만 적용

◦ KGS AB131 3.3.9.1 장치 기준과 정합화

◦ “내전압”으로 용어 통일

◦ 기준 명확화를 위한 문구 수정

◦ “이론 건조 연소가스 중 CO 농도”로 용어 통일

◦ “이론 건조 연소가스 중 CO 농도”로 용어 통일

◦ 용어 명확화

◦ “과열차단장치”로 용어 통일

- 3.2.23에서 “과열차단장치”와 “과열방지안전장치”로 구분하고 있음

◦ “전기 성능”으로 용어 통일

◦ 오타 수정

◦ “내전압”으로 용어 통일

◦ 용어 통일

◦ “이론 건조 연소가스 중 CO 농도”로 용어 통일

◦ 대기차단식인 경우 과압 방지용 안전장치를 반드시 갖추도록 하고 있음에 따라 성능기준 추가

◦ 배기통 최대 등가길이 및 곡당 등가길이를 표시하여 현장의 혼선을 방지하고자 함

- 제조사는 설명서에 굴곡당 등가길이 계산(예: 45°곡관은 1 m, 90°곡관은 2 m)을 표기하여 상호 변환이 가능토록 관리하고 있으나, 보일러 명판에는 굴곡 수와 직선길이로만 표시(예: 3곡 5m)하여 시공 및 검사에 있어 혼선을 초래

◦ 정격소비전력은 실제 보일러 명판에 표시하고 있는 사항입에 따라 표시기준에 추가

4. 검사 기준

4.1 검사 종류

4.1.2 제품에 대한 검사

4.1.2.1 설계단계 검사

4.1.2.1.1 신규 설계단계검사

규칙 별표 7에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 신규 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 인증한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 신규 설계단계 검사를 면제할 수 있다.

(1) ~ (3) <생 략>

4.1.2.1.2 변경 설계단계검사

규칙 별표 7에 따라 설계단계검사를 받은 형식의 제품이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 변경 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 인증한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) ~ (3) <생 략>

4. ----

4.1 ----

4.1.2 -------

4.1.2.1 ------

4.1.2.1.1 ---------

------------------------------------------------------ 공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여 --------------------.

(1) ~ (3) <현행과 같음>

4.1.2.1.2 ----------

------------------------------------------------------------------------------------------- 공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여 ------------------------.

(1) ~ (3) <현행과 같음>

◦ 기준 명확화를 위한 문구 수정

4.3 검사 항목

4.3.2 제품에 대한 검사

4.3.2.1 설계단계검사

제조 기준에 적합한지 확인하기 위해 실시하는 신규 설계단계 검사 및 변경 설계단계검사의 검사 항목은 다음과 같다.  다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 성능을 인증한 부품에 대한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품의 설계단계 검사를 면제할 수 있다.

4.3.2.1.1 <생 략>

4.3.2.1.2 변경 설계단계검사

(1) <생 략>

(2) 파생형식에 대한 변경 설계단계검사

(2-1) ~ (2-15) <생 략>

(2-16) 3.4.3.10 (2) 및 (13)에 따른 전기적 안전 성능 적합 여부

(2-17) <생 략>

(2-18) 3.4.3.12에 따른 특별조건에 대한 온수 성능(해당되는 경우만을 말한다)의 적합 여부

<신 설>

(2-19) 3.6에 따른 표시의 적합 여부

4.3 ----

4.3.2 ---------

4.3.2.1 ------

---------------------------------------------------------------------------------- 공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여 -----

------------------------.

4.3.2.1.1 <현행과 같음>

4.3.2.1.2 ---------

(1) <현행과 같음>

(2) --------------------

(2-1) ~ (2-15) <현행과 같음>

(2-16) ----------------- 전기 ----------

(2-17) <현행과 같음>

(2-18) ------------------- 온도 ----------------------

(2-19) 3.4.3.13에 따른 과압 방지용 안전장치 성능의 적합 여부

(2-20) -----------------

◦ 기준 명확화를 위한 문구 수정

◦ “전기 성능”으로 용어 통일

◦ 용어 통일

◦ 과압 방지용 안전장치 성능 신설에 따라 검사항목 추가

부록B 가스보일러 시험을 위한 일반 조건

B2.1 <생 략>

가스그룹	시험가스종류	성분(부피 %)
		수소	메탄	프로판	부탄	질소
도시가스	1	-	87.0	13.0	-	-
	2	23.0	68.0	11.0	-	-
	3	-	96.5	-	-	3.5
	Rb	-	96.0	4.0	-	-

표 B2.1 시험가스 성분 부피비

부록F 효율시험 방법

F.6 보일러의 전기적 안전 성능

(1) ~ (3) <생 략>

(4) 운전 시 누설전류 및 절연내력

(4-1) ~ (4-5) <생 략>

(5) <생 략>

(6) 내습성

(6-1) <생 략>

(6-2) 통상 주위 조건에서 24시간 유지 후 분리할 수 있는 부분은 상대습도 (93±3) %, 온도는 (20~30) ℃의 항온 항습조 내에서 48시간 동안 습도 시험을 하여 (7)항의 누설전류 및 절연내력에 견디어야 한다.

(7) 누설전류 및 절연내력

(7-1) (4)항의 방법에 따른다. 다만, 절연내력 시험 시 시험 전압은 다음과 같다.

(7-2) 절연내력 시험은 위 (7-1)에 추가하여 아래 사항을 실시한다.

(7-2-1) ~ (7-2-2) <생 략>

(8) ~ (9) <생 략>

<신 설>

부록G 캐스케이드용 구조 및 성능 특별 요건

G2. 성능

G2.1 역류방지장치의 기밀

0 Pa에서 제조자가 제시한 최대차압(최소 100 Pa)까지 20 Pa의 간격으로 차압을 가하여, 밸브를 통해 누출되는 공기량을 측정하였을 때 각각의 누출량은 200 L/h 이내이어야 한다.

부록B -------------------

B2.1 <현행과 같음>

----	------	-------
		---	---	---	---	---
----	--	-	---	---	-	-
	--	---	66.0	---	-	-
	--	-	---	-	-	---
	--	-	---	---	-	-

-------------------

부록F -------

F.6 ---- 전기 --

(1) ~ (3) <현행과 같음>

(4) ---------- 내전압

(4-1) ~ (4-5) <현행과 같음>

(5) <현행과 같음>

(6) ---

(6-1) <현행과 같음>

(6-2) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 내전압-------.

(7) ------ 내전압

(7-1) ------------- 내전압 -----------------------.

(7-2) 내전압 ------------------------------.

(7-2-1) ~ (7-2-2) <현행과 같음>

(8) ~ (9) <현행과 같음>

(10) 대기전력

표시대기전력 이하인 것으로 한다.

부록G -------------------

G2. --

G2.1 ------- 기밀 성능

-----------------------------까지 차압을 가하여 밸브를 통해 누출되는 공기량을 측정하였을 때 누출량은 200 L/h 이내이어야 한다.

◦ 시험가스 성분 중 메탄 부피 비율 오기 수정

- KGS AB231(가스난방기) 등 타 코드와 정합화

◦ “전기 성능”으로 용어 통일

◦ “내전압”으로 용어 통일

◦ 대기전력 성능 기준 명확화

◦ 제조사별 제품특성을 반영하여 역류방지장치 기밀시험 기준 합리화