KGS AB133(자연배기식 및 자연급배기식 가스온수보일러 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.4 용어 정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.4.1 ~ 1.4.7 <생 략>

<신 설>

<신 설>

3.2 구조 및 치수

3.2.1 ~ 3.2.34 <생 략>

<신 설>

3.4 성능

3.4.3 작동 성능

3.4.3.9 조절 및 안전장치 성능

3.4.3.9.1 ~ 3.4.3.9.4 <생 략>

3.4.3.9.5 서모스탯 및 물온도 제한장치

(1) 조절 서모스탯의 온도 조절은 제조자가 제시한 온도의 ±10 K (최대온도의 설정치가 고정된 것은 그 온도의 ±10 K) 이내로 하고, 조절 서모스탯으로 조절되는 온도는 95 ℃ 이내로 하며, 조절 서모스탯 작동 시험 시 제한 서모스탯, 과열방지장치 및 과열방지안전장치가 작동되지 않는 것으로 한다.

(2) 보일러의 물의 양을 점차적으로 줄였을 때 보일러의 열화가 생기지 않는 것으로 하고, 과열방지안전장치가 부착된 보일러는 물의 온도가 110 ℃를 초과하기 전에 비휘발성 로크아웃 되는 것으로 하며, 제한 서모스탯과 과열방지장치가 부착된 보일러는 제한장치로 물의 온도가 110 ℃를 초과하기 전에 안전 차단되고 과열방지장치로 비휘발성 로크아웃 되는 것으로 한다.

3.4.3.9.6 <생 략>

3.4.3.10 특별 조건에 대한 온도 성능

3.4.3.10.1 <생 략>

3.4.3.10.2 <생 략>

(1) ~ (3) <생 략>

(4) CO 농도

3.4.3.10.3 ~ 3.4.3.10.7 <생 략>

3.4.3.11 전기적 안전 성능

<생 략>

(1) ~ (3) <생 략>

(4) 운전 시 누설전류 및 절연내력

(5) ~ (6) <생 략>

(7) 누설전류 및 절연내력

(8) ~ (11) <생 략>

(12) 내전압

(13) <생 략>

<신 설>

1.4 ----

-----------------------.

1.4.1 ~ 1.4.7 <현행과 같음>

1.4.8 “비휘발성 로크아웃(non-volatile lock-out)”이란 제품의 재가동이 시스템의 수동 리셋에 의해서만 이루어지는 상태를 말한다.

1.4.9 “휘발성 로크아웃(volatile lock-out)”이란 제품의 재가동이 시스템의 수동 리셋 또는 전원 공급 중단 및 그 후의 복구에 의해 이루어지는 상태를 말한다.

3.2 -----

3.2.1 ~ 3.2.34 <현행과 같음>

3.2.35 배기통 이탈 안전장치가 부착된 보일러는 배기통이 보일러의 배기통 접속부에서 이탈할 경우 가스통로를 자동으로 차단하고 비휘발성 로크아웃 되는 구조로 한다.

3.4 --

3.4.3 ----

3.4.3.9 ------------

3.4.3.9.1 ~ 3.4.3.9.4 <현행과 같음>

3.4.3.9.5 --------------

(1) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 과열차단장치 -----------------------------.

(2) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 과열차단장치-------------------------------------------- 과열차단장치-----------------------.

3.4.3.9.6 <현행과 같음>

3.4.3.10 ---------------

3.4.3.10.1 <현행과 같음>

3.4.3.10.2 <현행과 같음>

(1) ~ (3) <현행과 같음>

(4) 이론 건조 연소가스 중 CO 농도

3.4.3.10.3 ~ 3.4.3.10.7 <현행과 같음>

3.4.3.11 전기 --

<현행과 같음>

(1) ~ (3) <현행과 같음>

(4) ----------- 내전압

(5) ~ (6) <현행과 같음>

(7) ------ 내전압

(8) ~ (11) <현행과 같음>

(12) <삭 제>

(13) <현행과 같음>

3.4.3.12 과압 방지용 안전장치 성능

대기 차단식 보일러의 경우 난방수 공급구를 막고 난방수 환수구에 천천히 수압을 가하였을 때 최고사용압력의 1.5배(최소 0.45 ㎫) 이하에서 과압 방지용 안전장치가 작동하는 것으로 한다.

◦ 기준 명확화를 위한 용어 정의 추가

- KS C IEC 60730-2-5(전기 버너 자동제어시스템의 개별 요구사항) 용어정의 인용

◦ 배기통 빠짐에 의한 CO중독사고 방지를 위해 배기통 이탈 안전장치에 대한 구조 기준을 추가

- 배기통 이탈 안전장치를 갖춘 경우에만 적용

◦ “과열차단장치”로 용어 통일

- KGS AB133 3.2.21에서 과열차단장치와 과열방지안전장치로 구분하고 있음

◦ “이론 건조 연소가스 중 CO 농도”로 용어 통일

◦ “전기 성능”으로 용어 통일

◦ “내전압”으로 용어 통일

◦ 중복 삭제

◦ 대기차단식인 경우 과압 방지용 안전장치를 반드시 갖추도록 하고 있음에 따라 성능기준 추가

4. 검사 기준

4.1 검사 종류

4.1.2 제품에 대한 검사

4.1.2.1 설계단계 검사

4.1.2.1.1 신규 설계단계검사

규칙 별표 7에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 신규 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 인증한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 신규 설계단계 검사를 면제할 수 있다.

(1) ~ (3) <생 략>

4.1.2.1.2 변경 설계단계검사

규칙 별표 7에 따라 설계단계검사를 받은 형식의 제품이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 변경 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 인증한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) ~ (3) <생 략>

4. ----

4.1 ----

4.1.2 -------

4.1.2.1 ------

4.1.2.1.1 ---------

----------------------------------------------------- 공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여 -----------------------.

(1) ~ (3) <현행과 같음>

4.1.2.1.2 ----------

------------------------------------------------------------------------------------------- 공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여 ------------------------.

(1) ~ (3) <현행과 같음>

◦ 기준 명확화를 위한 문구 수정

4.3 검사 항목

4.3.2 제품에 대한 검사

4.3.2.1 설계단계검사

제조 기준에 적합한지 확인하기 위해 실시하는 신규 설계단계 검사 및 변경 설계단계검사의 검사 항목은 다음과 같다.  다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 성능을 인증한 부품에 대한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품의 설계단계 검사를 면제할 수 있다.

4.3 ----

4.3.2 ---------

4.3.2.1 ------

---------------------------------------------------------------------------------- 공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여 -----

----------------.

◦ 기준 명확화를 위한 문구 수정

4.4 검사 방법

4.4.2 제품에 대한 검사

<신 설>

4.4.2.1.1 <생 략>

4.4.2.1.2 설계단계검사 검사데이터 수

설계단계검사 검사데이터 수는 표 4.4.2.1.2에 따른다.

표 4.4.2.1.2 설계단계검사 검사데이터 수

데이터 수 (n)	검사항목
n=1	3.1 재료, 3.2 구조 및 치수, 3.3 장치, 3.4.1.3 내구성능, 3.4.1.4 절연저항 성능, 3.4.1.5 내전압 성능, 3.4.1.6 내진동 성능, 3.4.3.1 전기점화 성능, 3.4.3.3 전자파 적합 성능, 3.4.3.6 온도상승 성능, 3.4.3.8 전기 보조 에너지 성능, 3.4.3.11 전기적 안전 성능{다만, (13)은 제외한다} 3.6 표시
n=2	3.4.1.1 내압성능, 3.4.1.2 기밀성능, 3.4.3.2 가스소비량 성능, 3.4.3.4 연소상태 성능, 3.4.3.5 열효율 성능, 3.4.3.7 보일러 연도의 응축 성능, 3.4.3.9 조절 및 안전장치 성능, 3.4.3.10 특별조건에 대한 온도 성능, 3.4.3.11 전기적 안전 성능 (13) <신 설>

4.4 ----

4.4.2 --------

4.4.2.1 설계단계검사

4.4.2.1.1 <현행과 같음>

4.4.2.1.2 -------------

-----------------------------.

표 4.4.2.1.2  -

-------	----
---	------------------------------------------------------------------------------------------- 전자기 ------------------------------------------- 전기 -----------------------
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 전기 ---- 3.4.3.12 과압 방지용 안전장치 성능

---------------

◦ 용어 수정, “전기 성능”으로 용어 통일

◦ “전기 성능”으로 용어 통일

◦ 과압 방지용 안전장치 성능 신설됨