KGS AB136(다기능보일러 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.1 적용 범위

1.1.1 이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 3 제14호 및 별표 7 제4호하목에 따른 다기능 보일러 중 다음 (1) 및 (2)에 해당하는 가스용 스털링 엔진 다기능 보일러(이하 “다기능 보일러”라 한다)의 제조의 시설·기술·검사 기준에 적용한다.

(1) 다기능 보일러의 전 가스소비량이 총발열량 기준(0 ℃, 1기압의 총발열량 기준, 특별히 규정한 경우를 제외하고 이하 같다)으로 70 ㎾(6만 ㎉/h) 이하인 것

(2) <생 략>

1.4 용어 정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.4.1 ~ 1.4.7 <생 략>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

1.6 경과조치

이 기준은 2014년 2월 7일부터 시행한다.

<신 설>

1.1 ----

1.1.1 -------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ---------------------------------15 ℃----------------------------------------------------------------

(2) <현행과 같음>

1.4 ----

-----------------------.

1.4.1 ~ 1.4.7 <현행과 같음>

1.4.8 “비휘발성 로크아웃(non-volatile lock-out)”이란 제품의 재가동이 시스템의 수동 리셋에 의해서만 이루어지는 상태를 말한다.

1.4.9 “휘발성 로크아웃(volatile lock-out)”이란 제품의 재가동이 시스템의 수동 리셋 또는 전원 공급 중단 및 그 후의 복구에 의해 이루어지는 상태를 말한다.

1.4.10 “등가길이(equivalent length)”란 곡관 배기통의 마찰손실과 동등한 마찰손실을 갖는 직관 배기통의 길이를 말한다.

1.6 ----

--------------------------.

1.6.1 3.6.1(13)의 개정 기준은 승인일(2023년 10월 5일)로부터 6개월이 경과한 날부터 적용한다.

◦ 총발열량 온도 오기 수정

◦ 기준 명확화를 위한 용어 정의 추가

- KS C IEC 60730-2-5(전기 버너 자동제어시스템의 개별 요구사항) 용어정의 인용

3.2 구조 및 치수

3.2.1 ~ 3.2.16 <생 략>

<신 설>

3.4 성능

3.4.1 제품 성능

3.4.1.3 전기안전 성능

전기안전 성능의 세부 기준은 부록 C에 따른다.

3.4.1.3.2 절연 내력 성능

다기능 보일러의 충전부와 외면(외면이 절연물인 경우는 외면에 밀착한 금속박) 사이에 절연 내력 시험 시 절연이 파괴되지 않고, 시험 후 3.4.1.3.1의 절연저항 성능에 적합한 것으로 한다.

3.4.3 작동 성능

3.4.3.4 연소 상태 성능

3.4.3.4.1 <생 략>

3.4.3.4.2 연소

(1) 배기통의 최대 길이, 성능을 시험하는 가스 및 최고압력(R-1, P-1)에서 이론 건조 배기가스 중 CO 농도가  0.10 % 이하인 것으로 한다.

(2) ~ (3) <생 략>

(4) 유풍에서 측정된 CO 농도는 0.20 % 이하인 것으로 한다.

(5) 팬이 부착된 보일러는 성능을 시험하는 가스 및 표준압력(R-2, P-2)에서 표시전압의 (85~110) % 사이에서 변동시켜 CO 농도가 0.20 % 이하인 것으로 한다.

(6) <생 략>

3.4.3.8 다기능 보일러 연도의 응축 성능

(1) <생 략>

(2) 콘덴싱 보일러를 보조 보일러로 장착한 다기능 보일러는 응축수 배출구의 폐쇄 또는 응축수 배출펌프의 작동 중지 상태에서 CO 농도가 0.20 %를 초과하기 전에 작동이 정지되어야 하고, 응축수의 유출이 없어야 한다.

3.4.3.9 조절 및 안전장치 성능

3.4.3.9.1 ~ 3.4.3.9.2 <생 략>

3.4.3.9.3 불꽃감시장치

(1) <생 략>

(2) 자동 버너 컨트롤시스템

(2-1) 점화안전시간(가스 공급을 시작하는 시점과 점화가 이루어지지 않아 가스 공급이 차단되는 시점 사이에 점화를 시도하는 시간의 총합)은 제조자가 제시하는 값을 초과하지 않아야 한다.

(2-2) ~ (2-5) <생 략>

(3) <생 략>

3.4.3.9.4 <생 략>

3.4.3.9.5 서모스탯 및 물 온도 제한장치

(1) <생 략>

(2) 조절 서모스탯의 온도 조절은 제조자가 제시한 온도의 ±10 K (최대온도의 설정치가 고정된 것은 그 온도의 ±10 K) 이내로 하고, 조절 서모스탯으로 조절되는 온도는 95 ℃ 이내로 하며, 조절 서모스탯 작동 시험 시 제한 서모스탯, 과열방지장치 및 과열방지안전장치가 작동되지 않는 것으로 한다.

(3) 보일러의 물의 양을 점차적으로 줄였을 때 보일러의 열화가 생기지 않는 것으로 하고, 과열방지안전장치가 부착된 보일러는 물의 온도가 110 ℃를 초과하기 전에 비휘발성 로크아웃 되는 것으로 하며, 제한 서모스탯과 과열방지장치가 부착된 보일러는 제한장치로 물의 온도가 110 ℃를 초과하기 전에 안전 차단되고 과열방지장치로 비휘발성 로크아웃 되는 것으로 한다.

(4) ~ (5) <생 략>

3.4.3.9.6 공기감시장치

(1) 연소용 공기 또는 배기가스의 압력과 양의 감시

CO 농도가 0.20 %를 초과하기 전에 가스 공급이 차단되거나, 점화가 가능한 최저 공기량의 보일러가 열적 평형에 있을 때 연소 생성물의 CO 농도가 0.10 %를 초과하지 않는 것으로 한다.

(2) 공기/가스비 제어장치의 안전상의 작동

가스공기비 제어장치는 아래의 기준 중 어느 하나를 만족하는 것으로 한다.

(2-1) 팬으로 공급되는 전압을 점차적으로 줄였을 때 CO 농도가 0.20 %를 초과하기 전에 가스공급이 차단될 것

(2-2) 보일러를 주위 온도 조건으로 하고, 팬으로 공급되는 전압을 버너가 점화될 수 있는 최소전압 조건으로 하여 보일러가 안정 상태에 도달하였을 때 CO 농도가 0.10 %를 초과하지 않을 것

(2-3) 배기가스 배기구 또는 급기구를 점차적으로 폐쇄하였을 때 CO 농도가 0.20 %를 초과하기 전에 가스 공급이 차단될 것

(2-4) 보일러를 주위 온도 조건으로 하고, 버너가 점화될 수 있는 만큼 배기구 또는 급기구를 최대한 폐쇄하였을 때 CO 농도가 0.10 %를 초과하지 않을 것

(3) 가스공기비 제어장치

가스공기비 제어장치는 250,000회 반복시험 후 성능시험에서 가스공기비 제어장치가 지속적으로 작동하여야 한다.

<신 설>

3.4.3.10 특별 조건에 대한 온도 성능

3.4.3.10.1 <생 략>

3.4.3.10.2 표시온수가스소비량이 표시가스소비량보다 큰 경우, 다음의 성능시험은 표시온수가스소비량 및 최대 온수 온도에서 실시한다.

(1) ~ (3) <생 략>

(4) CO 농도

3.4.3.10.3 ~ 3.4.3.10.5 <생 략>

<신 설>

3.6 표시

3.6.1 제품 표시

다기능 보일러의 눈에 띄기 쉬운 곳에 지워지지 않고 명확하며, 쉽게 떨어지지 않도록 명판 및 취급방법 표시를 부착하고, 명판에는 다음 사항을 표시한다.

(1) ~ (12) <생 략>

(13) 배기통의 최대 길이(강제배기식 및 강제급배기식만을 말한다) <신 설>

(14) ~ (22) <생 략>

3.2 -----

3.2.1 ~ 3.2.16 <현행과 같음>

3.2.17 배기통 이탈 안전장치가 부착된 다기능 보일러는 배기통이 다기능 보일러의 배기통 접속부에서 이탈할 경우 가스통로를 자동으로 차단하고 비휘발성 로크아웃 되는 구조로 한다.

3.4 --

3.4.1 ----

3.4.1.3 전기 --

전기 ----------------------.

3.4.1.3.2 내전압 --

---------------------------------------------------- 내전압 ------------------------------------------------.

3.4.3 ----

3.4.3.4 ------

3.4.3.4.1 <현행과 같음>

3.4.3.4.2 --

(1) --------------------------------------------------- 연소가스 --------------------.

(2) ~ (3) <현행과 같음>

(4) -------- 이론 건조 연소가스 중 CO 농도 -----.

(5) -------------------------------------------------------------------- 이론 건조 연소가스 중 CO 농도------------.

(6) <현행과 같음>

3.4.3.8 ---------------

(1) <현행과 같음>

(2) -------------------------------------------------------------------- 이론 건조 연소가스 중 CO농도----------------------------------------------.

3.4.3.9 ------------

3.4.3.9.1 ~ 3.4.3.9.2 <현행과 같음>

3.4.3.9.3 ------

(1) <현행과 같음>

(2) ----------

(2-1) -------------------------------------------------------------------- 시간)-----------------------------.

(2-2) ~ (2-5) <현행과 같음>

(3) <현행과 같음>

3.4.3.9.4 <현행과 같음>

3.4.3.9.5 --------------

(1) <현행과 같음>

(2) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 과열차단장치 ----------------------------.

(3) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 과열차단장치-------------------------------------------- 과열차단장치-----------------------.

(4) ~ (5) <현행과 같음>

3.4.3.9.6 공기감시장치 및 가스·공기비 제어장치

(1) 급기구를 점차적으로 폐쇄시켰을 때 다음 (1-1) 또는 (1-2) 중 어느 하나 이상을 만족하는 것으로 한다.

(1-1) 이론 건조 연소가스 중 CO 농도가 0.20 %를 초과하기 전에 가스공급이 차단될 것

(1-2) 이론 건조 연소가스 중 CO 농도가 0.10 %를 초과하는 조건에서 시동 또는 가동되지 않을 것

(2) 배기구를 점차적으로 폐쇄시켰을 때 다음 (2-1) 또는 (2-2) 중 어느 하나 이상을 만족하는 것으로 한다.

(2-1) 이론 건조 연소가스 중 CO 농도가 0.20 %를 초과하기 전에 가스공급이 차단될 것

(2-2) 이론 건조 연소가스 중 CO 농도가 0.10 %를 초과하는 조건에서 시동 또는 가동되지 않을 것

(3) 팬 속도를 점차적으로 감소시켰을 때 다음 (3-1) 또는 (3-2) 중 어느 하나 이상을 만족하는 것으로 한다.

(3-1) 이론 건조 연소가스 중 CO 농도가 0.20 %를 초과하기 전에 가스공급이 차단될 것

(3-2) 이론 건조 연소가스 중 CO 농도가 0.10 %를 초과하는 조건에서 시동 또는 가동되지 않을 것

(4) 가스공기비 제어장치는 250 000회 반복시험 후 (1)부터 (3)까지의 성능시험에서 가스공기비 제어장치가 지속적으로 작동하여야 한다.

3.4.3.10 ---------------

3.4.3.10.1 <현행과 같음>

3.4.3.10.2 -----------------------------

---------------------------------------.

(1) ~ (3) <현행과 같음>

(4) 이론 건조 연소가스 중 CO 농도

3.4.3.10.3 ~ 3.4.3.10.5 <현행과 같음>

3.4.3.15 과압 방지용 안전장치 성능

대기 차단식 다기능 보일러의 경우 난방수 공급구를 막고 난방수 환수구에 천천히 수압을 가하였을 때 최고사용압력의 1.5배(최소 0.45 ㎫) 이하에서 과압 방지용 안전장치가 작동하는 것으로 한다.

3.6 --

3.6.1 ----

-------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (12) <현행과 같음>

(13) ---- 최대 등가길이(m)(곡당 등가길이는 별도 표시)

[예시] 배기통 최대 등가길이 : 20 m(45°곡관은 0.5 m, 90° 곡관은 2 m)

(14) ~ (22) <현행과 같음>

◦ 배기통 빠짐에 의한 CO중독사고 방지를 위해 배기통 이탈 안전장치에 대한 구조 기준을 추가

- 배기통 이탈 안전장치를 갖춘 경우에만 적용

◦ “전기 성능”으로 용어 통일

◦ “내전압”으로 용어 통일

◦ “이론 건조 연소가스 중 CO 농도”로 용어 통일

◦ “이론 건조 연소가스 중 CO 농도”로 용어 통일

◦ 용어 명확화

◦ “과열차단장치”로 용어 통일

- 3.2.6.5에서 과열차단장치와 과열방지안전장치로 구분하고 있어 이에 맞춰 용어 통일함

◦ 타 보일러 제조기준 기(旣) 개정내용과 정합화

-제122차 가스기술기준위원회 심의·의결(’21.3.19)

· KGS AB131(강제배기식 및 강제급배기식 보일러) 및 KGS AB132(중형 보일러) 3.4.3.9.6 공기감시장치 및 가스공기비 제어장치

◦ “이론 건조 연소가스 중 CO 농도”로 용어 통일

◦ 대기차단식인 경우 과압 방지용 안전장치를 반드시 갖추도록 하고 있으나 관련 성능 시험 항목이 없어 추가함

◦ 배기통 최대 등가길이 및 곡당 등가길이를 표시하여 현장의 혼선을 방지하고자 함

- 제조사는 설명서에 굴곡당 등가길이 계산(예: 45°곡관은 1 m, 90°곡관은 2 m)을 표기하여 상호 변환이 가능토록 관리하고 있으나, 보일러 명판에는 굴곡 수와 직선길이로만 표시(예: 3곡 5m)하여 시공 및 검사에 있어 혼선을 초래

4.1 검사 종류

4.1.2 제품에 대한 검사

4.1.2.1 설계단계검사

<신 설>

규칙 별표 7에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 인증한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) 가스용품 제조사업자가 그 업소에서 일정형식의 제품을 처음 제조하는 경우

(2) 가스용품 수입자가 일정형식의 제품을 처음 수입하는 경우

(3) 설계단계검사를 받은 형식의 제품의 재료나 구조가 변경되어 제품의 성능이 변경된 경우

(4) 설계단계검사를 받은 형식의 제품으로서 설계단계검사를 받은 날부터 매 5년이 지난 경우

<신 설>

4.3 검사 항목

4.3.2 제품에 대한 검사

4.3.2.1 설계단계검사

제조 기준에 적합한지 확인하기 위해 실시하는 설계단계검사의 검사 항목은 다음과 같다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험‧검사기관이 성능을 인증한 부품에 대한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품의 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) ~ (5) <생 략>

4.3.2.2 생산단계검사

4.3.2.2.1 제품확인검사

(1) 정기품질검사

(1-1) ~ (1-4) <생 략>

(1-5) 3.4.1.3.2에 따른 절연내력 성능의 적합 여부

(1-6) ~ (1-7) <생 략>

(2) <생 략>

4.3.2.2.2 ~ 4.3.2.2.3 <생 략>

4.4 검사 방법

4.4.2 제품에 대한 검사

4.4.2.1 설계단계검사

설계단계검사 방법은 검사 항목별 제조 기준에 적합한지를 명확하게 판정할 수 있도록 하기 위하여 한국가스안전공사의 사장이 정하는 기준에 따른다.

<신  설>

4.1 ----

4.1.2 -------

4.1.2.1 ------

4.1.2.1.1 신규 설계단계검사

------------------------------- 경우에는 신규 설계단계검사를 ----------공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여------신규 설계단계검사를 -----.

(1) -----------------------------------------

(2) ---------------------------------

<삭 제>

(3) <현행 (4)와 같음>

4.1.2.1.2 변경 설계단계검사

규칙 별표 7에 따라 설계단계검사를 받은 형식의 제품이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 변경 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여 그 부품에 대한 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) 응축수 생성 허용 여부의 변경

(2) 가스양 제어방식의 변경

(3) 가스소비량의 변경

(4) 가스종류의 변경

(5) 급·배기 방식의 변경

(6) 정격전기출력의 변경

(7) 전력변환장치의 변경

(8) 발전기의 변경

(9) (1)부터 (8)까지의 변경 이외에 재료나 구조 또는 장치가 변경되어 성능이 경미하게 변경되는 경우에는 한국가스안전공사 사장이 정하는 의뢰시험이나 그 밖의 확인방법으로 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

4.3 ----

4.3.2 ---------

4.3.2.1 ------

------------------- 신규 설계단계검사 및 변경 설계단계검사----------------공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여 -------------------.

(1) ~ (5) <현행과 같음>

4.3.2.2 ------

4.3.2.2.1 ------

(1) ------

(1-1) ~ (1-4) <현행과 같음>

(1-5) ---------- 내전압 ---------

(1-6) ~ (1-7) <현행과 같음>

(2) <현행과 같음>

4.3.2.2.2 ~ 4.3.2.2.3 <현행과 같음>

4.4 ----

4.4.2 -------

4.4.2.1 ------

4.4.2.1.1 설계단계검사 ------------------------------------------------------------------------.

4.4.2.1.2 설계단계검사 검사데이터 수

설계단계검사 검사데이터 수는 표 4.4.2.1.2에 따른다.

표 4.4.2.1.2 설계단계검사 검사데이터 수

데이터 수 (n)	검사항목
n=1	3.1 재료, 3.2 구조 및 치수, 3.3 장치, 3.4.1.3 전기 성능 3.4.1.4 살수 성능, 3.4.1.5 내진동 성능, 3.4.2.1 내열성능, 3.4.2.2 내식성능, 3.4.2.3 내가스 성능, 3.4.3.1 전기점화 성능, 3.4.3.3 전자기 적합 성능, 3.4.3.4.1 점화, 불옮김 및 불꽃의 안정성 (2), 3.4.3.4.2 연소 (4) 및 (6), 3.4.3.7 온도상승 성능, 3.4.3.9.1 자동밸브, 3.4.3.9.2 점화버너 및 메인버너의 점화를 위한 자동점화시스템, 3.4.3.9.3 불꽃감시장치 (3), 3.4.3.9.4 거버너 (2), 3.4.3.9.5 서모스탯 및 물 온도 제한장치 (4) 및 (5), 3.4.3.9.6 공기감시장치 및 가스공기비 제어장치 (4), 3.4.3.12 계통 연계 성능, 3.4.3.13 환경 안정 성능, 3.6 표시
n=2	3.4.1.1 내압성능, 3.4.1.2 기밀성능, 3.4.3.2 가스소비량 성능, 3.4.3.4.1 점화, 불옮김 및 불꽃의 안정성{(2)는 제외}, 3.4.3.4.2 연소{(4) 및 (6)은 제외}, 3.4.3.4.3 NOx, 3.4.3.5 스털링엔진 효율 성능, 3.4.3.6 정격출력 효율 성능, 3.4.3.8 다기능 보일러 연도의 응축 성능, 3.4.3.9.3 불꽃감시장치 (1) 및 (2), 3.4.3.9.4 거버너 (1), 3.4.3.9.5 서모스탯 및 물 온도 제한장치{(4) 및 (5)는 제외}, 3.4.3.9.6 공기감시장치 및 가스공기비 제어장치{(4)는 제외}, 3.4.3.10 특별조건에 대한 온도 성능, 3.4.3.11 과대풍압안전장치 성능, 3.4.3.14 정전 성능, 3.4.3.15 과압 방지용 안전장치 성능

◦ 설계단계검사 기준 합리화

- KGS AB331(가스레인지) 등 연소기 제조기준에 대해 제143차 가스기술기준위원회에서 심의·의결(‘23.4.21)하였던 내용과 동일함

◦ “내전압”으로 용어 통일

◦ 설계단계검사 검사데이터 수를 상세기준에서 규정

- KGS AB331(가스레인지) 등 연소기 제조기준에 대해 제143차 가스기술기준위원회에서 심의·의결(‘23.4.21)하였던 내용과 동일함

부록C 다기능 보일러 전기안전 성능 시험 방법

C2 운전 시 누설 전류 및 절연 내력

(1) ~ (5) <생 략>

C3 누설 전류 및 절연 내력

(1) C1항의 방법에 따른다. 다만, 절연 내력 시험 시 시험 전압은 다음과 같다.

(2) 절연 내력 시험은 위 (1)에 추가하여 아래 사항에 실시한다.

(2-1) ~ (2-2) <생 략>

부록C ------- 전기 ------

C2 ------------ 내전압

(1) ~ (5) <현행과 같음>

C3 ------- 내전압

(1) ----------------- 내전압 ---------------------

(2) 내전압 -----------------------------

(2-1) ~ (2-2) <현행과 같음>

◦ “전기 성능”으로 용어 통일

◦ “내전압”으로 용어 통일

◦ “내전압”으로 용어 통일