KGS AC113(고압가스용 차량에 고정된 탱크 제조의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

4.4.2.2 생산단계검사

4.4.2.2.1 제품확인검사(전항목검사)

<내용 생략>

(1) <생 략>

(2) 초저온 탱크

<내용 생략>

(2-1)~(2-8-3) <생 략>

(2-8-4) 침입열량의 계산

침입열량은 식(4.2)에 따른다.

[eqn: rm Q= {Wq} over {H․ DELTA t․V}] … (4.2)

여기에서

Q  : 침입열량 (㎉/hr·℃·L)

W : 기화된 가스량(㎏)

q : 시험용 가스의 기화잠열(㎉/㎏)

H : 측정기간(h)

△t : 시험용 가스의 비점과 대기온도와의 온도차(℃)

V : 초저온탱크의 내용적(L)

단, 시험용 가스의 비점 및 기화잠열은 표 4.4.2.2.1(2)와 같다.

표 4.4.2.2.1(2) 가스종류에 따른 비점 및 기화잠열

시험용 가스의 종류	비점(℃)	기화잠열 (kcal/㎏)
액화질소	-196	48
액화산소	-183	51
액화아르곤	-186	38

(2-8-5)  판정

침입열량이 0.000 5 ㎉/hr·℃·L(내용적이 1 000 L 이상인 초저온탱크는 0.002 ㎉/hr·℃·L)이하의 경우를 적합한 것으로 한다.

4.4.2.2 ------

4.4.2.2.1 ------(----)

<현행과 같음>

(1) <현행과 같음>

(2) -----

<현행과 같음>

(2-1)~(2-8-3) <현행과 같음>

(2-8-4) --------

-------(--)-----.

[eqn: rm -= {--} over {-․-․-}] … (--)

----

-  : -----  (J/h·℃·L)

- : -------(--)

- : --- ---- ----(J/㎏)

- : ---- (-)

-- : --- ---- --- -------(-)

- : ------ (-)

- , --------------------.

표 4.4.2.2.1(2) -------------------

---------	--(-)	---- (J/㎏)
----	----	200 966
----	----	213 526
-----	----	159 098

(2-8-5)  --

----- 2.09 J/h·℃·L(내용적이 1 000 L 이상인 초저온탱크는 8.37 J/h·℃·L)-----------------------.

ㅇ 단열성능검사의 열량 단위를 국제단위(SI) 및 다른 기준*과 정합화

* AC213(초저온용기 제조기준) 및 AC217 고압가스용 용접용기 재검사 기준)