KGS FP111(고압가스 특정제조의 시설·기술·검사·감리·정밀안전검진 기준) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
2.2.1 지반조사 가스설비의 지반조사는 다음 기준에 따라 실시한다. 2.2.1.1 다음의 고압가스설비를 설치할 경우에는 그 장소에서 고압가스 설비에 유해한 영향을 미치는 부등침하 등의 원인의 유무에 대하여 제1차 지반조사를 한다. (1) 1.3.11.1에 따른 고압가스설비. 다만, 저장능력이 압축가스는 100[eqn: m ^{3}], 액화가스는 1톤 미만인 저장탱크, 배관, 펌프 및 압축기는 제외한다. (2) <생 략>	2.2.1 ---- --------------------------. 2.2.1.1 ------------------------------------------------------------------------------. (1) --------------. 다만, 다음에 해당하는 고압가스설비는 제외한다. (1-1) 저장능력이 100[eqn: m ^{3}] 미만인 압축가스 저장탱크 (1-2) 저장능력이 1톤 미만인 액화가스 저장탱크 (1-3) 가스의 무게를 제외한 총 중량이 1톤 미만인 특정설비[(1-1) 및 (1-2)는 제외한다.] (1-4) 배관, 펌프, 압축기 및 압력조정기 (2) <현행과 같음>	ㅇ 지반침하의 우려가 없는 특정설비, 감압설비 등 가벼운 고압가스설비를 지반조사 제외 대상에 추가하여 합리적으로 운영