KGS FS334(액화석유가스 배관망공급 제조소 밖의 배관의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정사유

현   행

개  정  안

개정사유

2.5.8 배관 설치

2.5.8.1 배관 설치 장소 선정

배관은 그 배관의 유지·관리에 지장이 없고, 그 배관에 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

2.5.8.1.1 ~ 2.5.8.1.2  <생 략>

2.5.8.1.3 하천 또는 암거내 설치 제한

(1)~(3-1-1) <생 략>

표 2.5.8.1.3(3)① 시설별 수평거리

호	시 설	수평거리 (m)
1	철도(화물수송으로만 쓰이는 것은 제외한다)	30
2	도로(전용공업지역 안에 있는 도로는 제외한다)	30
3	학교, 유치원, 새마을유아원, 사설 강습소	30
4	아동복지시설 또는 심신장애자 복지시설로서 수용능력이 20인 이상인 건축물	30
5	병원(의원을 포함한다)	30
6	공공공지(도시계획시설에 한정한다) 또는 도시공원(전용 공업지역 안에 있는 도시공원은 제외한다)	30
7	극장, 교회, 공회당 그 밖에 이와 유사한 시설로서 수용능력이 300인 이상을 수용할 수 있는 곳	30
8	백화점, 공중목욕탕, 호텔, 여관 그 밖에 사람을 수용하는 건축물(가설 건축물은 제외한다)로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 1 000 ㎡ 이상인 곳	30
9	문화재보호법에 따라 지정문화재로 지정된 건축물	70
10	주택(앞 각호에 열거한 것 또는 가설 건축물은 제외한다). 또는 앞 각호에 열거한 시설과 유사한 시설로서 다수인이 출입하거나 근무하고 있는 곳	30

(3-1-2) ~ (3-2) <생  략>

표 2.5.8.1.3(3)② 상용압력에 따른 공지의 폭

상 용 압 력	공지의 폭
0.2 ㎫ 미만 0.2 ㎫ 이상 1 ㎫ 미만 1 ㎫ 이상	5 m 9 m 15 m
[비고] 공지의 폭은 배관 양쪽의 외면으로부터 계산하되 다음 중 어느 하나의 지역에 설치하는 경우에는 위 표에서 정한 폭의 3분의 1로 할 수 있다. 1.「도시계획법」에 따른 전용공업지역 또는 일반공업지역 2. 그 밖에 산업통상자원부장관이 지정하는 지역

2.5.8 ----

2.5.8.1 --------

--------------------------------------------------------

2.5.8.1.1 ~ 2.5.8.1.2  <현행과 같음>

2.5.8.1.3 --------------

(1)~(3-1-1) <현행과 같음>

표 2.5.8.1.3(3)① ---------

호	시 설	수평거리 (m)
1	-------------------------	30
2	--(전용공업지역 및 일반공업지역 ------)	30
3	-----------------------	30
4	----------------------------------	30
5	----------	30
6	---------------------------------------------------------	30
7	----------------------------------------------	30
8	------------------------------------------------------------------------------------	30
9	----------------------------	70
10	---------------------------------------------------------------------------------	30

(3-1-2) ~ (3-2) <현행과 같음>

표 2.5.8.1.3(3)② ---------------

상 용 압 력	공지의 폭
------ ----------- ------	-- -- --
[비고] --------------------------------------------------------------------------. 1.「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」---------- 2. ------------------------

ㅇ 액화석유가스 배관망 공급시설과 유사한 일반도시가스사업 관련 상세기준 FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준)에서 “공업전용지역”으로 규정하던 문구를「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조에 따른 현행 용어인 “전용공업지역과 일반공업지역”으로 2021년 1월12일 개정하였으므로 이에 부합하도록 개정함.

ㅇ「도시계획법」 및 「국토이용관리법」이 2003년 1월 1일 폐지되고 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」로 통합되어 관련 법령을 인용 반영

4.2 검사 방법

4.2.2 시공감리, 정기검사 및 수시검사

4.2.2.9 기밀시험 또는 누출검사

4.2.2.9.1~4.2.2.9.4 <생  략>

4.2.2.9.5 이미 설치된 가스배관의 기밀시험은 다음 기준에 따라 실시한다.

(1) ~ (2) <생 략>

(3) 다음 중 어느 하나의 검사를 한 경우에는 기밀시험을 한 것으로 볼 수 있다.

(3-1) ~ (3-2) <생 략>

(3-3) 배관의 노선상을 약 50 m 간격으로 지면에서 「건설기술 진흥법」 제44조 및 건설 기준 「KS D 44 50 00 (도로 포장 설계)」에 따른 다음의 깊이(그 깊이가 0.3 m 미만의 경우 0.3 m) 이상 보링하고 수소염이온화식 가스검지기 등을 이용하여 가스의 누출 여부를 확인한 경우. 다만, 배관이 매설된 동일 도로상에 50 m 간격의 누출검지용 보링을 대체할 수 있는 하수 또는 우수 맨홀이 수평거리 25 m 이내에 있어 가스누출검지가 가능한 경우 보링을 생략할 수 있다.

(3-3-1) 아스팔트로 포장된 경우: 기층

(3-3-2) 콘크리트로 포장된 경우: 보조기층

4.2 ----

4.2.2 --------------

4.2.2.9 -------------

4.2.2.9.1~4.2.2.9.4 <현행과 같음>

4.2.2.9.5 ----------------------------

-----.

(1) ~ (2) <현행과 같음>

(3) -------------------------------

---------.

(3-1) ~ (3-2) <현행과 같음>

(3-3) -------------------------------------------------------------------------------- 다음 (3-3-1)의 깊이 ---------------------------------------------------------------. 다만, (3-3-2)의 경우 보링을 대체할 수 있다.

(3-3-1) 보링 깊이

(3-3-1-1) 아스팔트로 포장된 경우: 기층

(3-3-1-2) 콘크리트로 포장된 경우: 보조기층

(3-3-1-3) (3-3-1-1)이나 (3-3-1-2)에도 불구하고 그 깊이가 0.3 m 미만의 경우에는 0.3 m

(3-3-2) 배관이 매설된 동일 도로상에 약 50 m 간격으로 누출검지용 보링을 대체할 수 있는 다음 중 어느 하나의 시설이 설치되어 가스누출검지가 가능한 경우

(3-3-2-1) 배관의 외면으로부터 수평거리 25 m 이내에 설치되어 있는 하수 또는 우수 맨홀

(3-3-2-2) 다음의 조건을 모두 만족하는 검지공

(3-3-2-2-1) 50 m마다 1개 이상 설치할 것

(3-3-2-2-2) (3-3-1)의 보링 깊이로 설치할 것

(3-3-2-2-3) 지하 시설물 등에 손상을 끼칠 우려가 없는 구조일 것

(3-3-2-2-4) 검지공의 몸체는 KS D 5101(구리 및 구리 합금 봉), KS D 6024(구리 및 구리 합금 주물) 표 1에서 정하는 황동 주물 1종, 2종, 3종 또는 이와 동등 이상의 재료를 사용하고, 검지공의 핀은 KS D 3576(배관용 스테인리스 강관) 등 내식성 재료를 사용할 것

(3-3-2-2-5) 지면에서 가스누출을 검지할 수 있는 구조일 것

(3-3-2-2-6) 검지공의 검지 구멍(핀홀, 무두볼트 등)은 일반인이 쉽게 열 수 없는 구조일 것

(3-3-2-2-7) 가스검지기 등으로 가스누출을 검지할 수 있는 것으로서 한국가스안전공사에서 정한 방법에 따라 시험을 받은 것

ㅇ 액화석유가스 배관망공급시설 제조소 밖의 배관에 대한 상세기준(KGS FS334)에서 기밀시험으로 인정하는 방법 에 관하여 일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관에 대한 상세기준(KGS FS551)과 부합화하여 기밀시험용 검지공 설치를 추가

부록 B 액화석유가스 노출배관의 신축흡수조치 방법

B4. 신축 흡수 방법

B4.1 <생 략>

B4.2 횡지관의 신축 흡수조치는 다음 중 어느 하나의 방법으로 한다.

B4.2.1 KGS FS334 2.5.6.1 및 2.5.6.2에 따른 배관설비 신축흡수조치 기준에 따른다.

B4.2.2 횡지관에 작용하는 열변위합성응력을 별도로 계산하지 않을 경우에는 다음 기준에 따라 설치한다. 다만, 부득이한 사유로 B6에 따른 곡관을 설치할 수 없는 경우에는 설계사의 설명서(세부지침서)에 따르되, 다음 (1)과 (2)에서 정한 곡관의 굴곡부 수(곡관 1개의 굴곡부 수는 4개) 이상으로 하며 굴곡부 간 길이를 충분하게 유지한다.

(1) 횡지관의 연장이 30 m 초과 60 m 이하로 설치되는 경우에는 곡관 1개 이상 설치

(2) 횡지관의 연장이 60 m를 초과하는 경우에는 위 (1)에 따른 곡관의 수에 매 30 m마다 1개 이상 더한 수의 곡관을 설치

부록 B ----------------------

B4. ------

B4.1 <현행과 같음>

B4.2 -----------------------------------.

B4.2.1 -------------------------------------------.

B4.2.2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) 횡지관의 직선 연장의 합이 ------------------------------

(2) 횡지관의 직선 연장의 합이 ------------------------------------------------------

<횡지관의 직선 연장 산출 예시>

(1)

(2)

(3)

(4)

8m

8m

4m

4m

8m

(5)

굴곡부

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

(6)

(1) 15 m + 20 m = 35 m

(2) 15 m + 20 m + 15 m = 50 m

(3) 8 m + 12 m + 7 m + 8 m = 35 m

(4) 15 m + 40 m + 15 m = 70 m

(5) 8m + 8m + 8m = 24m (횡지관 방향의 수직길이 4m는 제외하고 횡지관의 연장길이 산정)

(6) B5.2.1 적용시 가장 가까운 굴곡부 간의 거리(Ⓑ 또는 Ⓒ)가 30m 이상이면 신축흡수조치 실시

(※ 곡관간의 거리인 Ⓐ의 길이로 산정하지 않는다.)

ㅇ 곡관(⊔)을 설치한 횡지관의 연장 측정 기준을 FS551과 부합화

- 일부 현장에서 횡지관에 설치한 곡관의 수직부분(①)을 횡지관의 연장으로 산정하여 횡지관의 연장이 곡관 설치 전보다 증가하여 추가로 곡관의 설치가 필요해지는 문제를 방지

- 곡관의 수평부분(②)를 횡지관의 직선 연장으로 산정해야함

<횡지관의 직선 연장 산출 예시>

(1) 15 m + 20 m = 35 m

(2) 15 m + 20 m + 15 m = 50 m

(3) 8 m + 12 m + 7 m + 8 m = 35 m

(4) 15 m + 40 m + 15 m = 70 m

(5) 8m + 8m + 8m = 24m (횡지관 방향의 수직길이 4m는 제외하고 횡지관의 연장길이 산정)

(6) B5.2.1 적용시 가장 가까운 굴곡부 간의 거리(Ⓑ 또는 Ⓒ)가 30m 이상이면 신축흡수조치 실시(※ 곡관간의 거리인 Ⓐ의 길이로 산정하지 않는다.)

부록 B 액화석유가스 노출배관의 신축흡수조치 방법

B5. 곡관의 설치 위치

B5.1 <생 략>

B5.2 횡지관에 설치하는 곡관의 설치 위치는 B5.1과 같은 방법으로 횡지관에 균등 분배하여 설치하는 것을 원칙으로 한다.

B5.2.1 B4.2.2에 따른 굴곡부(곡관 1개에 굴곡부수 4개)로 곡관을 대신하고자 할 경우에는 굴곡부와 굴곡부(또는 횡지관 양끝단부간) 사이의 거리를 30 m 미만이 되도록 하며, 이를 만족하지 못하여 횡지관의 직선 연장이 30 m 이상이 되는 경우에는 별도의 곡관을 설치한다.

부록 B ----------------------

B5. --------

B5.1 <현행과 같음>

B5.2 ---------------------------------------------------------------------.

B5.2.1 --------- 굴곡부 수 4개로 ------------------------------------------------------- 직선 거리를 -------------------------- 굴곡부와 굴곡부 간 횡지관의 직선 연장이 -----------------.

ㅇ 횡지관에 설치하는 굴곡부의 설치기준을  FS551에 부합화

- 30 m 미만이 되어야 하는 간격이 곡관과 곡관의 간격(①)인지, 곡관을 대체하여 설치하는 굴곡부와 굴곡부의 간격(②)인지 명확하지 않아 현장에서 혼선 발생

- 이는 곡관을 대체하여 설치하는 굴곡부 간의 간격을 규정하는 것으로 ②로 보아야함

.