KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

4. 검사 기준

4.1 <생 략>

4.2 검사방법

시공감리, 정기검사 및 수시검사는 그 검사대상시설이 그 종류별 대상항목의 시설기준 및 기술기준에 적합한지 명확하게 판정할 수 있도록 다음 기준에 다른 방법으로 실시하고, 세부적인 방법은 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따른다.

4.2.1 <생 략>

4.2.2 시공감리, 정기검사 및 수시검사

배관의 시공감리, 정기검사 및 수시검사의 검사방법은 다음과 같다. 다만, 정기검사 및 수시검사 시에는 4.2.2.1부터 4.2.2.3까지 및 4.2.2.10을 제외할 수 있다.

4.2.2.1 ~ 4.2.2.8 <생 략>

4.2.2.9 기밀시험 또는 누출검사

4.2.2.9.1 ~ 4.2.2.9.4 <생 략>

4.2.2.9.5 기 설치된 가스배관의 기밀시험은 다음 기준에 따라

실시한다.

(1) <생 략>

(2) 기밀시험 실시 시기는 표 4.2.2.9.5(2)와 같다.

대 상 구 분			기밀시험 실시시기
PE배관			설치 후 15년이 되는 해 및 그 이후 5년마다
폴리에틸렌 피복강관	1993년 6월 26일 이후에 설치된 것
	1993년 6월 25일 이전에 설치된 것		설치 후 15년이 되는 해 및 그 이후 3년마다(다만, 정밀안전진단을 받은 경우 그 이후 3년으로 한다)
그 밖의 배관			설치 후 15년이 되는 해 및 그 이후 1년마다
공동주택 등(다세대주택 제외)의 부지내에 설치된 배관		<신 설>	3년마다

표 4.2.2.9.5(2) 기밀시험 실시시기

(3) 다음 중 어느 하나의 검사를 한 경우에는 기밀시험을 한 것으로 볼 수 있다.

(3-1) ~ (3-2) <생 략>

(3-3) 배관의 노선상을 약 50 m 간격으로 지면에서 ｢건설기술 진흥법｣ 제44조 및 건설기준 ｢KDS 44 50 00｣에 따른 다음 (3-3-1)의 깊이 이상 보링하고 수소염이온화식 가스검지기 등을 이용하여 가스의 누출 여부를 확인한 경우. 다만, (3-3-2)의 경우 보링을 대체할 수 있다.

(3-3-1) <생 략>

(3-3-2) 배관이 매설된 동일 도로상에 약 50 m 간격으로 누출검지용 보링을 대체할 수 있는 다음 중 어느 하나의 시설이 설치되어 가스누출검지가 가능한 경우

(3-3-2-1) <생 략>

(3-3-2-2) 다음의 조건을 모두 만족하는 검지공

(3-3-2-2-1) 50 m마다 1개 이상 설치할 것. <단서 신설>

<이하 생략>

4. ----

4.1 <현행과 같음>

4.2 ----

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2.1 <현행과 같음>

4.2.2 ------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

4.2.2.1 ~ 4.2.2.8 <현행과 같음>

4.2.2.9 -------------

4.2.2.9.1 ~ 4.2.2.9.4 <현행과 같음>

4.2.2.9.5 ----------------------------------

(1) <현행과 같음>

(2) --------------------------

------			----------
---			-----------------------
-----------	-------------------
	-------------------		--------------------------------------------------
-------			--------------------------
---------------------------------		(3-3-2-2)에 따라 검지공을 설치하고 도시가스사업자가 매년 자체점검을 실시한 배관	6년마다
		그 밖의 배관	설치 후 15년이 되는 해까지 5년마다, 15년 경과 31년이 되는 해까지 4년마다, 31년 경과 3년마다
		[비고] 기밀시험 실시시기는 마지막 기밀시험일을 기준으로 산정한다.

표 4.2.2.9.5(2) ------------

(3) -----------------------------------------

(3-1) ~ (3-2) <현행과 같음>

(3-3) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3-3-1) <현행과 같음>

(3-3-2) -----------------------------------------------------------------------------------

(3-3-2-1) <현행과 같음>

(3-3-2-2) -----------------

(3-3-2-2-1) --------------- 다만, 사용자공급관의 경우 분기점에도 1개 이상 설치할 것.

<이하 생략>

ㅇ 공동주택 단지 내 사용자공급관은 일반 도로상에 설치된 공급관보다 배관에 미치는 위해요인(차량통행에 따른 지반침하, 타지하매설물 굴착공사 사고영향 등)이 상대적으로 적음에도 불구하고, 도로상에 설치된 공급관보다 강화된 기밀시험 주기를 적용하고 있어 이에 대한 완화 필요

* 가스안전연구원 연구과제「도시가스 사용자공급관 기밀시험 주기 및 검사방법 조사 연구」(’21.1.1.~’21.12.31.) 결과 반영

부록 B 도시가스 노출배관의 신축흡수조치 방법

B1. ~ B3. <생 략>

B4. 신축흡수방법

B4.1 <생 략>

B4.2 횡지관의 신축흡수조치는 다음 중 어느 하나의 방법으로 한다.

B4.2.1 <생 략>

B4.2.2 횡지관의 작용하는 열변위합성응력을 별도로 계산하지 않는 경우에는 다음 기준에 따라 설치한다. 다만, 부득이한 사유로 B6에 따른 곡관을 설치할 수 없는 경우에는 설게사의 설명서(세부지침서)에 따르되, 다음 (1)과 (2)에서 정한 곡관의 굴곡부 수(곡관 1개의 굴곡부 수는 4개) 이상으로 하며 굴곡부 간 길이를 충분하게 유지한다.

(1) 횡지관의 직선 연장이 30 m 초과 60 m 이하로 설치되는 경우에는 곡관 1개 이상 설치

(2) 횡지관의 직선 연장이 60 m를 초과하는 경우에는 위 가목에 따른 곡관의 수에 매 30 m마다 1개 이상 더한 수의 곡관을 설치

<예시 신설>

부록 B ----------------------

B1. ~ B3. <현행과 같음>

B4. ------

B4.1 <현행과 같음>

B4.2 ----------------------------

--

B4.2.1 <현행과 같음>

B4.2.2  --------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) ---- 직선 연장의 합이 ------------------------------------

(2) ---- 직선 연장의 합이 ---------------------------------------------------------

<횡지관의 직선 연장 산출 예시>

(1)                      (2)

(3)                     (4)

(1) 15 m + 20 m = 35 m

(2) 15 m + 20 m + 15 m = 50 m

(3) 8 m + 12 m + 7 m + 8 m = 35 m

(4) 15 m + 40 m + 15 m = 70 m

ㅇ 횡지관 연장 산정 방법이 현장마다 달라 예시 마련 및 문구를 정비하여 산정 방법 명확화