KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사 ·정밀안전진단 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1. 일반사항

1.1 ~ 1.4 <생 략>

1.5 경과조치

1.5.1 ~ 1.5.7 <생 략>

1.5.8 열융착기에 관한 경과 조치

부록 E 제2호 다항, 제3호 가항 및 제 6호 마항의 고정부 이동거리 측정과 관련된 성능확인 시험 기준 및 시험 방법은 상세기준 승인일(2014년 9월 11일)로부터 3개월이 경과한 날(2014년 12월 12일)부터 적용한다.

<신 설>

1. ----

1.1 ~ 1.4 <현행과 같음>

1.5 ----

1.5.1 ~ 1.5.7 <현행과 같음>

1.5.8 융착기에 관한 경과 조치

1.5.8.1 부록 E -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

1.5.8.2 부록 E 제 6호 마항과 부록 F 제3호 사항과 관련된 시험 기준 및 시험 방법은 상세기준 승인일(2023년 10월 5일)로부터 3개월이 경과한 날(2024년 1월 6일)부터 적용한다.

ㅇ 융착기 출력물 항목 개정(가열유지압력 및 외기온도 추가)에 따른 경과조치 마련

2. 시설 기준

2.5 배관설비 기준

2.5.1 <생 략>

2.5.2 배관설비 재료

배관·관 이음매 및 밸브(이하 “배관등”이라 한다)의 재료는 다음 기준에 따라 가스의 성질·상태·온도 및 압력 등에 상응하는 안전성을 확보할 수 있는 것으로 한다.

2.5.2.1 ~ 2.5.2.6.3 <생 략>

2.5.2.6.4 지하에 매설하는 배관

(1) KS D 3589 (폴리에틸렌 피복강관)

(2) KS D 3607 (분말용착식 폴리에틸렌 피복강관)

(3) KS M 3514 (가스용 폴리에틸렌관)

2. ----

2.5 ------

2.5.1 <현행과 같음>

2.5.2 -------

------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.5.2.1 ~ 2.5.2.6.3 <현행과 같음>

2.5.2.6.4 ------

(1) -----------------

(2) ----- (분말 용착식 폴리에틸렌 피복 강관 및 강관 이음쇠)

(3) -----------------

ㅇ 한국산업표준(KS) 개정내용을 반영하여 상세기준 부합화

- KS D 3607 표준명 개정 (′22.12.30.)

KS D 3607
2017	2022
분말 용착식 폴리에틸렌 피복 강관	분말 용착식 폴리에틸렌 피복 강관 및 강관 이음쇠
<개정 사유> 제목 변경(강관 이음쇠 추가), 적용범위에서 피복 강관과 피복 강관 이음쇠에 대해 규정

2.5 배관설비 기준

2.5.1 ~ 2.5.5 <생 략>

2.5.6 배관설비 신축흡수조치

매설되어 있는 배관 외의 배관(옥외 공동구 내에 설치된 것, 유리창·샤시 등이 설치된 공동주택 등의 복도 또는 지하주차장 등에 설치된 것 및 굴착으로 주위가 노출된 것은 제외한다)은 그 배관에 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 신축흡수조치를 한다.

2.5.6.1 ~ 2.5.6.3 <생 략>

2.5.6.4 건축물 내 설치된 수직 배관의 길이가 60 m를 초과하는 경우에는 60 m마다 1개 이상의 신축흡수조치를 한다.

2.5 ------

2.5.1 ~ 2.5.5 <현행과 같음>

2.5.6 -----------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.5.6.1 ~ 2.5.6.3 <현행과 같음>

2.5.6.4 ---------------------------------------------------------- 하고 신축흡수조치 방법은 부록 B를 따른다.

ㅇ 건축물 내 설치된 수직 배관의 신축흡수조치 방법 명확화

2.5.8 배관 설치

2.5.8.1 설치 장소 선정

배관은 그 배관의 유지관리에 지장이 없고, 그 배관에 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 적합한 장소에 설치한다.

2.5.8.1.1 ~ 2.5.8.1.6 <생 략>

2.5.8.1.7 배관에 위해를 줄 수 있어 사용자공급관을 설치할 수 없는 장소는 다음과 같다.

(1) 엘리베이터 승강로 내

(2) 굴뚝, 연통 내

(3) 수전실, 변전실 등 고압전기시설이 있는 실내

(4) 점화원이 상존하는 장소 (단, 환기가 양호한 보일러실과 자체 화기는 제외

(5) 공기조화를 위한 환기 통로

(6) 위험물안전관리법에 따른 위험물 저장, 취급소

(7) 고열의 영향을 받는 장소. 다만 연료로 가스를 사용하기 위한 배관으로서 열의 영향을 줄일 수 있도록 보호조치된 경우는 제외

(8) 기계적 진동이 발생하는 장소. 다만 기계적 진동을 흡수하는 조치를 한 경우는 제외

(9) 피난에 방해가 되는 장소

(10) 타시설물(수도) 등과 200 ㎜ 이내 인접한 장소. 다만, 사용자공급관과 타시설물이 모두 노출된 경우로 한정하며, 사용자공급관을 2.5.8.2.1(5-2)에서 정한 보호관으로 보호조치 한 경우는 제외

2.5.8 -----

2.5.8.1 ------

--------------------------------------------------------------.

2.5.8.1.1 ~ 2.5.8.1.6 <현행과 같음>

2.5.8.1.7 -----------------------------------------.

(1) ---------

(2) ------

(3) ----------------------

(4) ----------------------------------------

(5) -----------

(6) -------------------------

(7) ---------------------------------------------------------------------

(8) -----------------------------------------------

(9) ----------

(10) <삭 제>

ㅇ 노출된 사용자공급관과 타시설물의 이격거리 기준 완화

- 가스사고는 지하매설물 타공사사고 및 취급부주의로 인한 사고가 대부분이며, 노출된 사용자공급관은 인접하여 설치한 타시설물로 인한 가스사고 사례 없음.

- 노출된 사용자공급관은 건축물 구조상 수도배관 등 타시설물과 불가피하게 근접하여 설치하는 경우*가 많아 이격거리(200 mm)를 유지하기 어려우며, 점검 시 육안으로 충분히 안전 확인이 가능함.

* 주차장 내 소방배관과 나란히 설치하는 사용자공급관, 세대 내 보일러실 내 수도배관 등과 나란히 설치하는 사용자공급관 등

2.5.8.2 배관 매몰설치

배관을 매설하는 경우에는 그 배관이 유지관리에 지장이 없고, 그 배관에 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

2.5.8.2.1 배관 지하매설

(1) 매설 깊이

배관을 지하에 매설하는 경우 배관의 외면과 지면·노선 또는 측면 사이에는 다음 기준에 따른 거리를 유지한다. 이 경우 배관이 특별고압지중전선과 접근하거나 교차하는 경우에는 ｢전기사업법｣에 따른 기준을 충족하도록 하되, 배관과 특별고압지중전선과의 사이에 내화성 격벽을 설치하는 경우 내화성 격벽의 재료는 벽돌·콘크리트·시멘트모르타르 등 화기에 견디는 것으로 한다.

2.5.8.2 --------

-----------------------------------------------------------------.

2.5.8.2.1 -------

(1) ----

----------------------------------------------------------------------- 특고압 지중전선과 -------------------------------------------------- 특고압 지중전선과의 -------------------------------------------------------------------.

ㅇ ｢전기사업법｣과 용어 부합화

전기공작물 규정(舊)	전기사업법(現)
특별고압	특고압

2.5.8.2.3 배관 하천구역 매설

사업소 외 배관의 하천구역, 소하천·수로 및 그 밖의 좁은 수로(이하 “하천등”이라 한다) 매설 기준은 다음과 같다.

(1) <생 략>

(2) 하천구역이나 소하천 또는 수로를 횡단하여 배관을 매설하는 경우에는 이중관으로 하거나 방호구조물 안에 설치하고, 이중관이나 방호구조물은 가스배관의 부양 또는 선박의 닻내림에 따른 손상을 방지하기 위하여 다음 중 어느 하나의 조치를 한다.

(2-1) 이중관 또는 방호구조물 내부에 들어있는 공기와 물의 중량을 포함한다)의 비중은 주위의 흙이 사질토인 경우 물의 비중 이상이 되도록 하고, 점토질인 경우 KS F 2303(흙의 액성 한계·소성 한계 시험 방법)에 따른 액성한계에서 흙의 단위체적 중량 이상으로 한다.

(2-2) 이중관이나 방호구조물은 앵커 등을 사용해 고정한다.

(2-3) 이중관이나 방호구조물은 흙의 교란이나 균열에 의해 부상될 우려가 없는 깊이에 설치한다.

<이하 생략>

2.5.8.2.3 ---------

--------------------------------------------------------------.

(1) <현행과 같음>

(2) ----------------------------------------- 보호관으로 보호하거나 방호구조물 안에 설치하며 보호관이나 방호구조물은 2.5.8.2.1(5-1)부터 2.5.8.2.1(5-3)까지에 따라 설치하고, 보호관이나 ---------------.

(2-1) 보호관 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(2-2) 보호관이나 -------------------.

(2-3) 보호관이나 ------------------------------------------.

<이하 현행과 같음>

ㅇ 하천구역에 설치하는 보호관 및 방호구조물의 설치기준 명확화

- 하천구역에 설치하는 보호관 및 방호구조물의 재질, 구조 등에 대하여 현장에서 혼선이 많아 2.5.8.2.1에 따른 지하매설배관에 설치하는 설치하는 보호관 및 방호구조물의 설치기준을 준용하여 설치하도록 명확히 함.

ㅇ 하천구역에 설치하는 이중관(보호관) 용어 및 문구 가스도매사업 기준과 일치화

KGS FS451(가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관) 2.5.8.2.5(2-4)

(2-4) 하천구역이나 소하천 또는 수로를 횡단하여 배관을 매설하는 경우에는 다음 기준에 따라 보호관으로 보호하거나 방호구조물 안에 설치하고, 그 보호관 또는 방호구조물의 부양이나 선박의 닻내림 등으로 인하여 손상을 방지하기 위한 조치를 한다.

4. 검사 기준

4.1 검사 항목

4.1.1 ~ 4.1.2 <생 략>

4.1.3 정기검사

배관에 대한 정기검사는 수요자에게 가스를 공급하기 위하여 분기되는 관경 50 ㎜ 이하인 저압의 공급관에 연결되는 사용자공급관을 제외한 배관에만 실시하며 항목은 다음과 같다.

(1) ~ (22) <생 략>
(23) 2.10.2에 따른 배관 색상 및 황색띠의 확인(노출배관에만 한다)

(24) ~ (25) <생 략>

4. ----

4.1 ----

4.1.1 ~ 4.1.2 <현행과 같음>

4.1.3 ----

------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (22) <현행과 같음>
(23) 2.10.3에 -----------------------------

(24) ~ (25) <현행과 같음>

ㅇ 항목 조항 오기 수정

KGS FS551

2.10.2 경계책

2.10.3 배관설비표시

부록 B 도시가스 노출배관의 신축흡수조치 방법

B1 ~ B3 <생 략>

B4 신축흡수방법

B4.2.2 횡지관의 작용하는 열변위합성응력을 별도로 계산하지 않는 경우에는 다음 기준에 따라 설치한다. 다만, 부득이한 사유로 B6에 따른 곡관을 설치할 수 없는 경우에는 설계사의 설명서(세부지침서)에 따르되, 다음 (1)과 (2)에서 정한 곡관의 굴곡부 수(곡관 1개의 굴곡부 수는 4개) 이상으로 하며 굴곡부 간 길이를 충분하게 유지한다.

<횡지관의 직선 연장 산출 예시>

(1)                      (2)

(3)                     (4)

<그림 신설>

(5)

<그림 신설>

(6)

(1) 15 m + 20 m = 35 m

(2) 15 m + 20 m + 15 m = 50 m

(3) 8 m + 12 m + 7 m + 8 m = 35 m

(4) 15 m + 40 m + 15 m = 70 m

<신 설>

<신 설>

<내용 생략>

부록 B ---------------------

B1 ~ B3 <현행과 같음>

B4 ------

B4.2.2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

<내용 현행과 같음>

<횡지관의 직선 연장 산출 예시>

(1)                      (2)

(3)                     (4)

8m

8m

4m

4m

8m

(5)

굴곡부

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

(6)

(1) -------------

(2) ----------------

(3) ------------------

(4) ----------------

(5) 8m + 8m + 8m = 24m (수직 길이 4m는 제외하고 횡지관의 연장 길이 산정)

(6) B5.2.1 적용 시 가장 가까운 굴곡부 간의 거리(Ⓑ 또는 Ⓒ)가 30m 이상이면 신축흡수조치 실시(곡관 간의 거리인 Ⓐ의 길이로 산정하지 않는다.)

ㅇ 횡지관의 연장 측정 기준 명확화 및 FS334(액화석유가스 배관망공급 제조소 밖의 배관의 기준)에 부합화

- 일부 현장에서 횡지관에 설치한 곡관의 수직부분(①)을 횡지관의 연장으로 산정하여 횡지관의 연장이 곡관 설치 전보다 증가하여 추가로 곡관의 설치가 필요해지는 문제를 방지

- 곡관의 수평부분(②)만 횡지관의 직선 연장으로 산정해야함.

부록 C 초고층 빌딩 승압방지장치 설치 기준

C1 <생 략>

C2 승압방지장치 설치가 필요한 건물 높이 산출 방법

C2.1 <생 략>

C2.2 건물 높이 산정 방법

C2.2.1 ~ C2.2.3 <생 략>

<승압방지장치 설치가 필요한 건물 높이 산출 예시>

(1) ~ (2) <생 략>

(3) C2.2.1에 C2.2.3을 적용하는 경우

C2.2.3에 따라 가산 높이는 20 Pa × 0.21 m/㎩ = 4.1 m. 따라서 승압방지장치 설치 위치는 83.1 m + 4.1 m = 87.2 m가 됨.

부록 C ------------------

C1 <현행과 같음>

C2 -------------------------

C2.1 <현행과 같음>

C2.2 -----------

C2.2.1 ~ C2.2.3 <현행과 같음>

<--------------------------->

(1) ~ (2) <현행과 같음>

(3) -------------------

--------------- 20 Pa × 0.21 m/㎩ = 4.2 m. ------------------- 83.1 m + 4.2 m = 87.3 m --

ㅇ 계산식 오류 수정

부록 E 열(BUTT)융착기 성능확인 시험 기준 및 시험 방법

항 목	시 험 기 준	시 험 방 법
1. ~ 5. <생 략> 6. 융착성능 7. 기 타	1. ~ 5. <생 략> 성능확인을 받고자 하는 융착기에 사용 가능한 최소관경과 최대관경의 1호관을 융착하여 가압용융, 가열유지, 열판제거, 압착, 냉각의 각 공정별로 아래의 기준에 적합한지를 확인한다. 가. 가압용융압력 및 냉각압력은 0.15 ~ 0.20 N/㎟(MPa) 일 것 나. 가열유지압력은 0.05 N/㎟(MPa) 일 것 다. 가열유지시간, 열판제거시간, 압착시간, 냉각시간은 별첨의 관경별 조건에 적합할 것 라. <생 략> 마. 융착결과 출력물에는 작업일시, 배관관경, 융착번호, 현장번호, 열판온도, 가압용융압력, 가열유지시간, 견인압력, 히터탈착시간, 냉각시간, 압착시간, 압착거리를 포함한 융착결과 표시될 것 <생 략>	<생 략>

부록 E -------------------------

항 목	시 험 기 준	시 험 방 법
1. ~ 5. <현행과 같음> 6. ---- 7. ---	1. ~ 5. <현행과 같음> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 가. 가압용융압력 및 냉각압력, 가열유지압력은 별첨의 계산식에 적합할 것 나. <삭 제> 다. ------------------------------------------------ 라. <현행과 같음> 마. ------------------------------------------------ 가열유지시간, 가열유지압력, ------------------------------------- <현행과 같음>	<현행과 같음>

ㅇ 배관 관경에 따른 가압용융압력 및 냉각압력, 가열유지압력 합리화

ㅇ 열(BUTT)융착기 성능확인 시험기준에 따라 가열유지압력을 확인하고 있으므로 이를 출력물로도 확인할 수 있도록 함.

부록 F 전기(EF)융착기 성능확인 시험 기준 및 시험 방법

항 목	시 험 기 준	시 험 방 법
1. ~ 2. <생 략> 3. 융착성능 4. 기 타	1. ~ 2. <생 략> <생 략> 가. ~ 바. <생 략> 사. 융착결과 출력물에는 작업일시, 융착기번호, 현장번호, 융착번호, 융착시간, 냉각시간, 출력전압 및 출력전류의 최대·최솟값, 전류의 변화값, 융착결과가 표시될 것 아. <생 략> <생 략>	<생 략>

(별첨) 가스용폴리에틸렌관 버트융착 기준표

□ KS M 3514 1호관(SDR11) 기준

공칭외경 항 목		90	110	140	160	225	280	315	355	400	비 고
<생 략>
가압용융압력(상수)(N/㎟)		0.15 ～ 0.20
가열 유지	압력(N/㎟)	0.01 ～ 0.05
	시간(초)	<생 략>
<생 략>
냉각	압력(N/㎟)	0.15 ～ 0.20
	<생 략>

공칭외경 항 목		450	500	560	630	-	-	-	-	-	-	비고
<생 략>
가압용융압력 (N/㎟)		0.15 ～ 0.20
가열 유지	압력 (N/㎟)	0.01 ～ 0.05
	시간(초)	<생 략>
<생 략>
냉각	압력(N/㎟)	0.15 ～ 0.20
	<생 략>

※ 안전시간(Safety time) : 융착기 클램프 등은 제거하지 않고 안전시간(Safety time)을 유지하여 융착부가 안정화되도록 함.

<신 설>

부록 F -------------------------

항 목	시 험 기 준	시 험 방 법
1. ~ 2. <현행과 같음> 3. ---- 4. ---	1. ~ 2. <현행과 같음> <현행과 같음> 가. ~ 바. <현행과 같음> 사. ------------------------------------------ 냉각시간, 외기온도, ------------------------------------ 아. <현행과 같음> <현행과 같음>	<현행과 같음>

(별첨) ----------------------

□ ------------------

---- - -		--	--	--	--	--	--	--	--	--	- -
<현행과 같음>
가압용융	압력상수	---------
- - - -	압력상수	---------
	----	<현행과 같음>
<현행과 같음>
- -	압력상수	---------
	<현행과 같음>

--- - -		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -
<현행과 같음>
가압용융	압력상수	---------
- - - -	압력상수	---------
	----	<현행과 같음>
<현행과 같음>
- -	압력상수	---------
	<현행과 같음>

[비고]

1. --------------------------------------------------

2. 버트(BUTT) 융착의 압력은 다음 식에 따라 산출한다.

(1)  [eqn: {압력상수 times 파이프단면적}over 실린더단면적 + 견인압력 = 압력]

(2)  [eqn: 파이프단면적 = (외경- 두께)times 두께times 3.14]

ㅇ 전기(EF)융착기 성능확인 시험기준에 따라 외기온도를 확인하고 있으므로 이를 출력물로도 확인할 수 있도록 함.

- 사후 융착 불량 등으로 인한 안전사고 발생 시 사고의 원인 파악을 위해서 융착 당시의 외기온도를 출력물로 확인할 필요가 있음.

ㅇ 융착기 성능확인 시험 기준의 항목명 및 압력 산출방법 명확화

- 압력(가압용융압력 등) 계산 방법을 제시하여 현장에서의 혼선 방지