KGS FS552(일반도시가스사업 정압기의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1. 일반사항

1.1 ~ 1.4 <생 략>

1.5 경과조치

1.5.1 ~ 1.5.4 <생 략>

<신 설>

1. ----

1.1 ~ 1.4 <현행과 같음>

1.5 ----

1.5.1 ~ 1.5.4 <현행과 같음>

1.5.5 정압기실에 설치하는 흡음재에 관한 경과조치

2023년 10월 5일(시행일) 이전에 정압기실에 설치한 흡음재는 2.6.1.2에 따른 개정 기준에도 불구하고 종전의 기준에 따를 수 있다.

ㅇ 정압기실에 설치하는 흡음재의 재료 기준 명확화에 따른 경과조치 마련

2. 시설 기준

2.1 ~ 2.5 <생 략>

2.6 정압기(실) 기준

2.6.1 정압기실 재료

정압기실의 재료는 정압기에 위해를 미치지 않도록 철근콘크리트 등 불연재료로 한다.

<신 설>

2. ----

2.1 ~ 2.5 <현행과 같음>

2.6 ---------

2.6.1 ------

2.6.1.1 정압기실의 ------------------------------------------.

2.6.1.2 정압기실에 흡음재를 부착하는 경우 흡음재의 재료는 ｢건축법｣에 따른 불연·준불연 또는 난연 재료로 설치한다.

ㅇ 정압기실에 설치하는 흡음재의 재료 기준 명확화

- 동 코드 4.2.2.1.2(2) 항목 정비 및 이항

- 「건축법」제52조, 「건축법 시행령」 제61조 및 ｢건축물의 피난·방화구조 기준 등에 관한 규칙｣ 제24조에 따라 위험물 저장 및 처리시설(정압기실)의 흡음재는 불연·준불연 또는 난연재료로 설치해야 함.

4. 검사 기준

4.1 검사 항목

4.2 검사 방법

시공감리, 정기검사 및 수시검사는 그 검사 대상 시설이 그 종류별 대상 항목의 시설 기준 및 기술 기준에 적합한지 명확하게 판정할 수 있도록 다음 기준에 다른 방법으로 실시하고, 세부적인 방법은 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따른다.

4.2.2 시공감리 및 정기검사

4.2.2.1 시공감리

정압기에 대한 시공감리 기준은 다음과 같다.

4.2.2.1.2 재료

(1) 정압기 본체, 배관, 배관 연결부, 가스차단장치 등 재료의 적정 여부를 성적서 또는 도면 등으로 확인한다.

(2) 정압기실에 흠음재를 부착하는 경우 불연재료 여부 확인은 다음과 같이 한다.

(2-1) 신설 정압기에 흠음재를 부착하는 경우에는 공인기관의 시험성적서를 요청하여 KS F 2271(건축물의 내장 재료 및 구조의 난연성 시험 방법에 따른 ‘난연성’ 판정 여부를 확인한다.

(2-2) 기존 정압기에 흡음재를 부착할 경우에는 다음 재료를 불연재료로 인정한다.

(2-2-1) 콘크리트, 석재, 벽돌, 기와, 석면판, 철강, 알루미늄, 유리, 시멘트모르타르, 회 등과 같이 시험 여부와 관계없이 불연재료임이 인정되는 재료

(2-2-2) (2-2-1) 이외의 재료는 시험성적서 확인 결과 KS F 2271에 따른 난연 1·2·3급에 해당되는 재료

(2-2-3) 흡음재 중 완제품 상태가 다공·발포·섬유성 재질로서 KS F 2271에 따른 난연 1·2·3급에 해당되는 재료

(2-3) 부득이하여 흡음재 외부를 표면 처리하는 경우 표면재의 불연재료 판정 방법은 다음 중 어느 하나로 한다.

(2-3-1) 공인기관의 시험성적서로 ‘난연성’ 판정 여부를 확인한다.

(2-3-2) 공인기관의 시험 결과 KS F 2819(건축용 얇은 재료의 난연성시험 방법)에 따른 방염 1·2·3급 해당 여부 또는 소방방재청고시 제2009-31호(방염성능의 기준)에 적합한 제품인지를 확인한다.

4. ----

4.1 ----

4.2 ----

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2.2 -----------

4.2.2.1 ----

----------------------

4.2.2.1.2 --

(1) ---------------------------------------------------------.

(2) 정압기실에 흡음재를 부착하는 경우 흡음재 재료의 적정 여부는 다음 중 어느 하나에 해당 여부로 확인한다.

(2-1) ｢건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙｣ 제6조제1호에 따른 콘크리트·석재·벽돌·기와·철강·알루미늄·유리·시멘트모르타르 및 회

(2-2) ｢건축자재등 품질인정 관리기준｣에 따른 시험성적서 또는 표면 정보 표시 확인 결과 불연·준불연·난연에 해당하는 재료

(2-3) 그 밖에 ｢건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙｣ 제6조제3호에 따라 불연성의 재료로 인정한 재료

ㅇ 2.9.6으로 항목 이항 및 KS F 2271 전부 개정에 따른 관련 기준 정비

* ｢건축자재등 품질인정 관리기준｣(국토교통부 고시 2022-83호)에 부합화

건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙

제5조(난연재료) 영 제2조제9호에서 “국토교통부령으로 정하는 기준에 적합한 재료”란 한국산업표준에 따라 시험한 결과 가스 유해성, 열방출량 등이 국토교통부장관이 정하여 고시하는 난연재료의 성능기준을 충족하는 것을 말한다.

제6조(불연재료) 영 제2조제10호에서 “국토교통부령으로 정하는 기준에 적합한 재료”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 콘크리트ㆍ석재ㆍ벽돌ㆍ기와ㆍ철강ㆍ알루미늄ㆍ유리ㆍ시멘트모르타르 및 회. 이 경우 시멘트모르타르 또는 회 등 미장재료를 사용하는 경우에는 「건설기술 진흥법」 제44조제1항제2호에 따라 제정된 건축공사표준시방서에서 정한 두께 이상인 것에 한한다.

2. 한국산업표준에 따라 시험한 결과 질량감소율 등이 국토교통부장관이 정하여 고시하는 불연재료의 성능기준을 충족하는 것

3. 그 밖에 제1호와 유사한 불연성의 재료로서 국토교통부장관이 인정하는 재료. 다만, 제1호의 재료와 불연성재료가 아닌 재료가 복합으로 구성된 경우를 제외한다.

제7조(준불연재료) 영 제2조제11호에서 “국토교통부령으로 정하는 기준에 적합한 재료”란 한국산업표준에 따라 시험한 결과 가스 유해성, 열방출량 등이 국토교통부장관이 정하여 고시하는 준불연재료의 성능기준을 충족하는 것을 말한다.