KGS FU111(고압가스 저장의 시설·기술·검사·안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
2.2.1 지반조사 2.2.1.1 ~ 2.2.1.4.5 <생 략> 2.2.1.4.6 파일재하시험은 수직으로 박은 파일에 수직정하중(垂直靜荷重)을 걸어 그때의 하중과 침하량을 측정하는 방법으로 항복하중 및 극한하중을 구한다.	2.2.1 ----- 2.2.1.1 ~ 2.2.1.4.5 <현행과 같음> 2.2.1.4.6 ------- KS F 2445(말뚝의 압축 정재하 시험방법) 또는 KS F 2591(말뚝의 동적 재하 시험방법)에서 정하는 방법에 따라 지지력을 ---.	ㅇ 저장탱크 사용시설의 지반조사 시 파일재하시험의 방법으로 정재하시험만을 실시하도록 규정하고 있으나, 소규모 공사 등에서는 현장여건상 정재하시험을 실시하기 어려움. - 규제 합리화를 위해 파일재하시험 방법으로 동재하시험을 인정하고자 함. * 「구조물기초 설계기준」(국토교통부고시 제2014-281호)에서도 정재하시험 또는 동재하시험을 선택하여 적용할 수 있도록 규정
2.9.2 방호벽 설치 저장설비와 사업소안의 보호시설과의 사이에는 다음 기준에 따라 방호벽을 설치한다. 다만, 비가연성·비독성의 저온 또는 초저온가스의 경우는 경계책으로 갈음할 수 있으며, 방호벽의 설치로 인하여 조업이 불가능할 정도로 특별한 사정이 있다고 시장·군수 또는 구청장이 인정하거나 2.1.2에 따른 안전거리 이상의 거리를 유지한 경우에는 방호벽을 설치하지 않을 수 있다. 2.9.2.1 철근콘크리트제 방호벽 설치 <생 략> 2.9.2.2 콘크리트블록제 방호벽 설치 <생 략> 2.9.2.3 강판제 방호벽 설치 <생 략> 2.9.2.3.1 방호벽은 두께 [eqn: 6`` _{-0.4`}^{+0.8}] ㎜ 이상의 강판 또는 두께 [eqn: 3.2` _{-0.4}^{+0.8}] ㎜ 이상의 강판에 (30 ×30) ㎜ 이상의 앵글강을 가로·세로 400 ㎜ 이하의 간격으로 용접 보강한 강판을 1 800 ㎜ (2.9.2.4.1의 단서에 따라 설치한 방호벽 출입문의 경우에는 그렇지 않다. 이하 같다)이하의 간격으로 세운 지주와 용접 결속하여 높이 2 000 ㎜ 이상으로 한다. <신 설> 2.9.2.4 방호벽 출입문 설치 2.9.2.4.1 <생 략> 2.9.2.4.2 <생 략>	2.9.2 ----- ------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 2.9.2.1 --------------- <현행과 같음> 2.9.2.2 --------------- <현행과 같음> 2.9.2.3 -------- <현행과 같음> 2.9.2.3.1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2.9.2.5.1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 2.9.2.4 그 밖의 방호벽 설치 그 밖에 2.9.2.1에서 2.9.2.3까지의 기준에 따른 방호벽과 같은 수준 이상의 강도를 가지는 구조의 벽을 설치한다. 2.9.2.5 -------- 2.9.2.5.1 <현행과 같음> 2.9.2.5.2 <현행과 같음>	ㅇ 저장시설의 방호벽은「고법 시행규칙」제2조제1항제22호 및 FU111 1.3.16에 따라 철근콘크리트 또는 이와 같은 수준 이상의 강도의 벽으로 규정하고 있으나, FU111 2.9.2에서는 철근콘크리트제, 콘크리트블록제 및 강판제 구조로 한정하여 3종류 이외의 방호벽을 설치할 경우 관련 근거 미흡으로 인정할 수 없는 상황임. ㅇ 최근 수치해석 및 시뮬레이션(폭발과압, 임펄스, CFD 등) 기술의 발달로 건축물 벽이 고법 시행규칙 및 상세기준에서 규정된 방호벽과 같은 수준 이상의 강도를 가지는 것인지 확인이 가능하므로 전문가 또는 전문기관이 설계·확인하여 안전성이 보장되는 경우 이를 인정하고자 함.
2.9.2.1 철근콘크리트제 방호벽 설치 철근콘크리트 방호벽은 다음 기준에 따라 설치한다. 2.9.2.1.1 ~ 2.9.2.1.2 <생 략> 그림 2.9.2.1 철근콘크리트제 방호벽 설치예	2.9.2.1 -------------- ----------------------------. 2.9.2.1.1 ~ 2.9.2.1.2 <현행과 같음> 444이상 그림 2.9.2.1 --------------	ㅇ 콘크리트 방호벽 기초의 두께가 상부의 합이 ‘144+150+150’으로 444이나 현재 규정에는 450으로 표기되어있어 수치 오기로 현장에서 혼선을 야기함에 따라 수정함.
부록 C 방호벽 출입문 제품인증 기준 C1 ~ C2.2 <생 략> C2.3 “제품인증서”란 한국제품인정기구(KAS)로부터 제품인증에 대해 인정을 획득한 공인제품인증기관에서 발행하는 인증서를 말한다.	부록 C ---------- C1 ~ C2.2 <현행과 같음> C2.3 “-----”- 다음의 기관에서 발행하는 인증서를 말한다. (1) 한국가스안전공사 (2) 한국인정기구(KOLAS)로부터 제품인증에 대해 인정을 획득한 공인제품인증기관	ㅇ 국방부의 ‘국방·군사시설기준’ 화생방 방호시설 설계기준(’22.09. 개정)에서 한국가스안전공사를 방호 인증기관으로 추가함에 따라 관련 상세기준을 부합화하고자 함. ㅇ 또한, 한국제품인정기구(KAS)와 한국인정기구(KOLAS)가 ’22. 4월 통합됨에 따라 명칭 변경함.