KGS FU211(특정고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.3 용어 정의 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1.3.26 “고압가스용 실린더캐비닛”이란 용기를 장착하여 고압가스 등을 사용하기 위한 것으로서 배관과 안전장치 등이 일체로 구성된 설비를 말한다.	1.3 ---- -------------------------. 1.3.26 “------------”-- 다음 중 어느 하나에 해당하는 설비를 말한다. (1) 용기를 장착하여 고압가스 등을 저장하고 사용하기 위한 것으로서 배관과 안전장치 등이 일체로 구성된 설비 (2) 가연성 또는 독성가스를 저장하기 위한 것으로서 배관 없이 안전장치 등이 일체로 구성된 설비	ㅇ 실린더 캐비닛의 용어 정의에 저장 추가 등 적용범위를 구체화 함.
1.5 경과조치 <신 설>	1.5 ---- 1.5.11 실린더캐비닛 적용범위에 관한 경과조치 1.3.26 및 2.4.4.2의 개정 내용은 2023년 11월 7일(승인일)부터 적용한다. 다만, 이전에 제조된 제품에 대해서는 이 기준을 적용하지 않을 수 있다.	ㅇ 개정으로 인한 종전 사용 제품에 대한 경과조치 신설
2.4 가스설비기준 2.4.4 가스설비 설치 2.4.4.1 <생 략> 2.4.4.2 실린더캐비닛 설치 사용시설에 실린더캐비닛을 설치하는 경우에는 다음 기준에 따라 설치한다. <단서 신설> (1) ~ (5) <생 략> (6) 실린더캐비닛 내의 배관 접속부 및 기기류는 용이하게 점검 할 수 있는 구조로 한다. (7) ~ (14) <생 략>	2.4 ------ 2.4.4 ------- 2.4.4.1 <현행과 같음> 2.4.4.2 --------- ----------------------------------------. 다만, 배관계가 없는 실린더캐비닛에 대해서는 (3), (5), (7), (11), (12)를 적용하지 아니한다. (1) ~ (5) <현행과 같음> (6) -------- 배관 접속부 및 기기류를 용이하게 점검할 수 있도록 한다. (7) ~ (14) <현행과 같음>	ㅇ 배관계가 없는 실린더 캐비닛에 대해 배관과 관련된 검사 항목을 제외하고 적용하도록 함 ㅇ 적용 대상에 대해 혼선이 발생할 수 있는 문구를 수정 하고, 구조는 제조기준에서 규정하고 있으므로 시설기준에 적합하도록 문구를 수정함.