KGS FU331(저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소의 시설 기준) 항목별 개정사유

현   행

개  정  안

개정사유

2.5.4 배관설비 접합

2.5.4.2 PE배관 접합

2.5.4.2.1~2.5.4.2.6 (생 략)

2.5.4.2.7 PE배관의 접합은 열융착 또는 전기융착의 방법으로 하고, 모든 융착은 융착기(fusion machine)를 사용하도록 한다. 이 경우 맞대기융착과 전기융착에 사용하는 융착기(이하 “융착기”라 한다)는 융착 조건 및 결과가 표시되는 것으로서, 제조일(2002년 8월 31일 이전에 제조된 융착기의 경우에는 성능 확인을 받은 날)을 기준으로 매 1년이 되는 날의 전후 30일 이내에 한국가스안전공사로부터 성능 확인을 받은 제품으로 한다.

2.5.4 ------

2.5.4.2 -----

2.5.4.2.1~2.5.4.2.6 (현행과 같음)

2.5.4.2.7-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 매 1년(고정부 이동거리의 측정이 가능한 구조의 융착기는 매 2년, 단 성능확인 결과 부적합 융착기는 매 1년)이 되는 날의 전후 30일 이내에 한국가스안전공사로부터 성능확인을 받은 제품으로 하며, 성능 확인 시험 기준 및 시험 방법은 KGS FS334(액화석유가스 배관망공급 제조소 밖의 배관의 시설·기술·검사· 정밀안전진단 기준)의 부록 D 및 부록 E를 따른다.

ㅇ 일반집단공급시설(FS331), 배관망 제조소 밖 배관 기준(FS334) 등과 정합화하여 현장의 혼선을 방지하고자 함

(※ 고정부 이동거리의 측정이 가능한 구조의 융착기: PE배관 버트 융착 시 두 배관이 적정 간격을 유지하고 있는지 거리센서를 통해 측정 가능한 융착기)

2.5.7.2 배관 매몰설치

2.5.7.2.2 지하구조물·암반, 그 밖에 특수한 사정으로 2.5.8.2.1에 따른 매설 깊이를 확보할 수 없는 곳의 배관에는 다음 기준에 따른 재질 및 설치 방법 등으로 보호관 또는 보호판으로 보호조치를 하되, 보호관 또는 보호판 외면이 지면 또는 노면과 0.3 m 이상의 깊이를 유지한다. 다만, 다음의 철근콘크리트 방호구조물 안에 배관을 설치하는 경우에는 0.3 m 이하로 유지할 수 있다.

(1) 보호관의 재질 및 설치 방법

<이하 생략>

(2) 보호판의 재질 및 설치 방법

<이하 생략>

(3) 철근콘크리트 방호구조물은 다음 기준에 따라 설치한다.

2.5.7.2 ------

2.5.7.2.2 --------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------다만, 다음 (1) 및 (2)에도 불구하고 매설 깊이를 확보할 수 없어 설치하는 보호판은 배관의 정상부에서 0.1 m 이상 높이에 설치할 수 있으며, (3)의 철근콘크리트 방호구조물 안에 배관을 설치하는 경우에는 0.3 m 이하로 유지할 수 있다,

(1) --------------

<현행과 같음>

(2) --------------

<현행과 같음>

(3) -------------------------

ㅇ 매설깊이를 확보할 수 없는 경우 보호판으로 보호조치가 가능하도록 FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준)과 부합화

- 기준 매설깊이가 0.6m인 곳의 경우 매설깊이를 확보할 수 없는 경우 현행 기준에 따라 보호조치를 해야 하나, 보호판으로는 보호조치가 어려움

2.5.7.2.5 배관을 매설하는 때에는 그림 2.5.7.2.5 및 다음 기준에 따라 되메움 작업을 한다.

그림 2.5.7.2.5 되메움 구조

(1) <생 략>

(2) 배관의 침하를 방지하기 위해 배관 하부에는 모래[(가스배관이 금속관인 경우에는 KS F 4009(레디믹스트콘크리트) 규정에 따른 염분 농도가 0.04 % 이하일 것)〕 또는 19 ㎜ 이상(순환골재의 경우에는 13㎜ 초과)의 큰 입자가 포함되지 않은 다음 중 어느 하나의 재료(이하“기초재료”라 한다)를 포설한다.

(2-1) ~ (2-3) <생 략>

<신 설>

2.5.7.2.5 --------------------------------------------.

그림 2.5.7.2.5 되메움 구조

(1) <현행과 같음>

(2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 다음 중 어느 하나의 재료(이하“기초재료”라 한다)를 0.1 m 이상 포설한다. 다만, 현장 여건상 기초재료를 포설하기가 곤란한 경우에는 배관 하부에 두께가 0.1 m 이상인 모래주머니를 2~3 m 간격으로 설치하되, PE관의 융착부 밑에는 반드시 모래주머니를 설치한다.

(2-1) ~ (2-3) <현행과 같음>

(2-4) 다음 각 호의 조건을 모두 만족하는 슬래그 및 폐주물사

(2-4-1) 「폐기물관리법」에 따른 규제 대상이 아닌 것

(2-4-2) 배관이 금속관인 경우 되메움재의 수소 이온(pH) 농도가 5~8의 중성 상태이며 되메움재에 포함된 기름 성분이 5 % 이하인 것

(2-4-3) 배관이 폴리에틸렌배관인 경우 되메움재에 포함된 기름 성분이 5 % 이하인 것

ㅇ FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준) 및 FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준) 규정과 부합화하도록 개정

부록 B 액화석유가스 노출배관의 신축흡수조치 방법

B4. 신축 흡수 방법

B4.1 <생 략>

B4.2 횡지관의 신축 흡수조치는 다음 중 어느 하나의 방법으로 한다.

B4.2.1 KGS FS331 2.5.6.1 및 2.5.6.2에 따른 배관설비 신축흡수조치 기준에 따른다.

B4.2.2 횡지관에 작용하는 열변위합성응력을 별도로 계산하지 않을 경우에는 다음 기준에 따라 설치한다. 다만, 부득이한 사유로 B6에 따른 곡관을 설치할 수 없는 경우에는 설계사의 설명서(세부지침서)에 따르되, 다음 (1)과 (2)에서 정한 곡관의 굴곡부 수(곡관 1개의 굴곡부 수는 4개) 이상으로 하며 굴곡부 간 길이를 충분하게 유지한다.

(1) 횡지관의 연장이 30 m 초과 60 m 이하로 설치되는 경우에는 곡관 1개 이상 설치

(2) 횡지관의 연장이 60 m를 초과하는 경우에는 위 (1)에 따른 곡관의 수에 매 30 m마다 1개 이상 더한 수의 곡관을 설치

부록 B -----------------------

B4. ------

B4.1 <현행과 같음>

B4.2 -----------------------------------.

B4.2.1 KGS FU331 2.5.5.1 및 2.5.5.2 -----------------------.

B4.2.2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) 횡지관의 직선 연장의 합이 ------------------------------

(2) 횡지관의 직선 연장의 합이 ------------------------------------------------------

<횡지관의 직선 연장 산출 예시>

(1)

(2)

(3)

(4)

8m

8m

4m

4m

8m

(5)

굴곡부

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

(6)

(1) 15 m + 20 m = 35 m

(2) 15 m + 20 m + 15 m = 50 m

(3) 8 m + 12 m + 7 m + 8 m = 35 m

(4) 15 m + 40 m + 15 m = 70 m

(5) 8m + 8m + 8m = 24m (횡지관 방향의 수직길이 4m는 제외하고 횡지관의 연장길이 산정)

(6) B5.2.1 적용시 가장 가까운 굴곡부 간의 거리(Ⓑ 또는 Ⓒ)가 30m 이상이면 신축흡수조치 실시

(※ 곡관간의 거리인 Ⓐ의 길이로 산정하지 않는다.)

ㅇ 인용조문을 같은 상세기준 내의 조문으로 수정하며, 곡관(⊔)을 설치한 횡지관의 연장 측정 기준을 FS551과 부합화

- 일부 현장에서 횡지관에 설치한 곡관의 수직부분(①)을 횡지관의 연장으로 산정하여 횡지관의 연장이 곡관 설치 전보다 증가하여 추가로 곡관의 설치가 필요해지는 문제를 방지

- 곡관의 수평부분(②)를 횡지관의 직선 연장으로 산정해야함

<횡지관의 직선 연장 산출 예시>

(1) 15 m + 20 m = 35 m

(2) 15 m + 20 m + 15 m = 50 m

(3) 8 m + 12 m + 7 m + 8 m = 35 m

(4) 15 m + 40 m + 15 m = 70 m

(5) 8m + 8m + 8m = 24m (횡지관 방향의 수직길이 4m는 제외하고 횡지관의 연장길이 산정)

(6) B5.2.1 적용시 가장 가까운 굴곡부 간의 거리(Ⓑ 또는 Ⓒ)가 30m 이상이면 신축흡수조치 실시(※ 곡관간의 거리인 Ⓐ의 길이로 산정하지 않는다.)

B5. 곡관의 설치 위치

B5.1 <생 략>

B5.2 횡지관에 설치하는 곡관의 설치 위치는 B5.1과 같은 방법으로 횡지관에 균등 분배하여 설치하는 것을 원칙으로 한다.

B5.2.1 B4.2.2에 따른 굴곡부(곡관 1개에 굴곡부수 4개)로 곡관을 대신하고자 할 경우에는 굴곡부와 굴곡부(또는 횡지관 양끝단부간) 사이의 거리를 30 m 미만이 되도록 하며, 이를 만족하지 못하여 횡지관의 직선 연장이 30 m 이상이 되는 경우에는 별도의 곡관을 설치한다.

B5. --------

B5.1 <현행과 같음>

B5.2 -------------------------------------------------------------------.

B5.2.1 --------- 굴곡부 수 4개로 -------------------------------------------------------- 직선 거리를 ------------------------- 굴곡부와 굴곡부 간 횡지관의 직선 연장이 -----------------.

ㅇ 횡지관에 설치하는 굴곡부의 설치기준을  FS551에 부합화

- 30 m 미만이 되어야 하는 간격이 곡관과 곡관의 간격(①)인지, 곡관을 대체하여 설치하는 굴곡부와 굴곡부의 간격(②)인지 명확하지 않아 현장에서 혼선 발생

- 이는 곡관을 대체하여 설치하는 굴곡부 간의 간격을 규정하는 것으로 ②로 보아야함

.