FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
2.5.4.1 금속관의 접합 2.5.4.1.1 금속관의 접합은 용접으로 시공하는 것을 원칙으로 하되, 세부적인 방법은 다음에 따른다. (1) 강관의 접합 (1-1) 건축물 내외 매몰 배관의 접합부와 호칭지름이 40A를 초과하는 노출 배관의 접합부는 용접으로 접합한다. 그중 지하 매설 배관의 접합부 및 호칭지름이 50A를 초과하는 노출 배관의 접합부는 맞대기 용접으로 접합한다. (1-2) 건축물 내외 매몰배관 외의 배관으로서 용접으로 접합하는 것이 곤란한 다음의 경우에는 플랜지접합 또는 기계적 접합으로 할 수 있다. (1-2-1) 사용압력이 30 ㎪ 이하이고, 호칭지름이 40A 이하인 배관 접합부. 다만, 나사접합은 관용테이퍼 나사접합(유니언 접합의 경우는 제외) 방법으로 한다. (1-2-2) ~ (1-2-3) <생 략> (2) 동관의 접합 동관의 접합은 용접[경납땜(brazing)을 포함한다]으로 시공하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 사용압력이 30 ㎪ 이하이고, 관경이 40 A 이하인 동관 상호 간의 접합부와 밸브 등 가스기기와의 연결 부분은 나사접합(플레어 이음은 제외한다)을 할 수 있다.	2.5.4.1 -------- 2.5.4.1.1-----------------------------------------------. (1) ------- (1-1) 강관의 접합은 용접으로 시공하는 것을 원칙으로 한다. ----------------------------------------- 접합부와 ------------------------------------------. (1-2) --- 내외의 노출 배관-------------------------------------------------------------. (1-2-1) -------------------------------------------------------------------------------- 할 수 있다. (1-2-2) ~ (1-2-3) <현행과 같음> (2) ------ ------------------------------------------------------------ 호칭지름이------------------------------------------------------------------------.	ㅇ 사용압력이 30㎪ 초과이고, 호칭지름이 40A 이하인 노출배관 접합부의 용접시공 여부가 명확히 규정되어 있지 않아 이를 명확화하기 위하여 문구 수정 ㅇ 금속관 접합 기준에서 사용하는 용어를 정합화하기 위하여 동관의 접합기준의‘관경’이라는 용어를 ‘호칭지름’으로 수정
2.5.7.5 배관 지하매설 2.5.7.5.5 되메움 재료 및 다짐공정 (1) <생 략> (2) 배관의 침하를 방지하기 위해 배관 하부에는 모래[(가스배관이 금속관인 경우에는 KS F 4009(레디믹스트콘크리트) 규정에 따른 염분 농도가 0.04 % 이하일 것)〕 또는 19 ㎜ 이상(순환골재의 경우에는 13㎜ 초과)의 큰 입자가 포함되지 않은 다음 중 어느 하나의 재료(이하“기초재료”라 한다)를 사용한다. (2-1) ~ (2-3) <생 략> <신 설> 그림 2.5.7.5.5 배관의 매설방법	2.5.7.5 ------ 2.5.7.5.5 ------------- (1) <현행과 같음> (2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------다음 중 어느 하나의 재료(이하“기초재료”라 한다)를 0.1 m 이상 포설한다. 다만, 현장 여건상 기초재료를 포설하기가 곤란한 경우에는 배관 하부에 두께가 0.1 m 이상인 모래주머니를 (2 ~ 3) m 간격으로 설치하되, PE관의 융착부 밑에는 반드시 모래주머니를 설치한다. (2-1) ~ (2-3) <현행과 같음> (2-4) 다음 각 호의 조건을 모두 만족하는 슬래그 및 폐주물사 (2-4-1) 「폐기물관리법」에 따른 규제 대상이 아닌 것 (2-4-2) 배관이 금속관인 경우 되메움재의 수소 이온(pH) 농도가 5~8의 중성 상태이며 되메움재에 포함된 기름 성분이 5 % 이하인 것 (2-4-3) 배관이 폴리에틸렌배관인 경우 되메움재에 포함된 기름 성분이 5 % 이하인 것 그림 2.5.7.5.5 배관의 매설 방법	ㅇ 해당 기준은 도시가스 사용시설의 기준을 준용하여 규정한 것임 - 다만, 도시가스 사용시설 기준상의 개정 내용*을 반영하고 있지 않음 * 기초재료 추가 및 모래주머니 설치 - 기초재료로서 슬래그 및 폐주물사를 사용할 수 있고, 기초재료를 포설하기 곤란한 경우 모래주머니를 사용할 수 있도록 도시가스 사용시설의 시설기준과 정합화
2.7.4 연료전지 설치 2.7.4.3.1 강제배기식 (1) ~ (3-3-2) <생 략> (3-4) 설치 방법 (3-4-1) 단독부는 0.4 m 이상의 입상높이를 유지하고, 가능한 한 높은 위치에서 공용부에 접속한다. <신 설> (3-4-2) 단독부를 공용부에 접속하는 접속부 간의 거리는 그림 2.7.4.3.1(3-4-2)와 같이 0.25 m 이상으로 하고, 공용부 접속부분의 T자관 등의 내경은 공용부의 외경과 동일한 구경인 것으로 한다. 그림 2.7.4.3.1(3-4-2) 캐스케이드연통의 설치 예	2.7.4 ------- 2.7.4.3.1 ----- (1) ~ (3-3-2) <현행과 같음> (3-4) ---- (3-4-1) 캐스케이드연통의 단독부는 다음과 같이 설치한다. (3-4-1-1) 단독부는 그림 2.7.4.3.1(3-4-2)와 같이 0.4 m 이상의 높이를 유지한다. (3-4-1-2) 공용부의 응축수가 단독부로 유입되지 않도록 가능한 한 공용부 높은 곳에 접속한다. 다만, 응축수가 내부로 유입이 가능한 연료전지의 경우에는 제외한다. (3-4-2) 캐스케이드연통의 단독부를 ---- 접속부의 중심부 간의 거리는 -------------------, 단독부를 공용부에 접속하는 접속부의 내경은 단독부의 외경과 -------------. ----------------------	ㅇ 2개 이상의 캐스케이드용 연료전지를 설치하는 경우 캐스케이드연통의 설치기준을 상업·산업용 가스보일러의 캐스케이드연통 설치기준과 정합화 * KGS GC209(상업·산업용 가스보일러의 설치·검사 기준) 캐스케이드연통 기준 개정 사유(22. 6. 14.) : 캐스케이드연통의 단독부 높이와 접속부(단독부와 공용부 접속부위) 간격 기준이 불명확하여 해당 기준 명확화
2.7.4.4.2 강제급·배기식 (1) ~ (2-3-2) <생 략> (2-4) 설치 방법 (2-4-1) 단독부는 0.4 m 이상의 입상높이를 유지하고, 가능한 한 높은 위치에서 공용부에 접속한다. <신 설> (2-4-2) 단독부를 공용부에 접속하는 접속부 간의 거리는 그림 2.7.4.4.2(2-4-2)와 같이 0.25 m 이상으로 하고, 공용부 접속부분의 T자관 등의 내경은 공용부의 외경과 동일한 구경인 것으로 한다. 그림 2.7.4.4.2(2-4-2) 캐스케이드연통의 설치 예	2.7.4.4.2 ----- (1) ~ (2-3-2) <현행과 같음> (2-4) ---- (2-4-1) 캐스케이드연통의 단독부는 다음과 같이 설치한다. (2-4-1-1) 단독부는 그림 2.7.4.4.2(2-4-2)와 같이 0.4 m 이상의 높이를 유지한다. (2-4-1-2) 공용부의 응축수가 단독부로 유입되지 않도록 가능한 한 공용부 높은 곳에 접속한다. 다만, 응축수가 내부로 유입이 가능한 연료전지의 경우에는 제외한다. (2-4-2) 캐스케이드연통의 단독부를 ---- 접속부의 중심부 간의 거리는 -------------------, 단독부를 공용부에 접속하는 접속부의 내경은 단독부의 외경과 -------------. ----------------------