KGS FU433(저장탱크에 의한 액화석유가스의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3.8.1 제1종 보호시설

(1) ~ (2) <생 략>

(3) 「건축법 시행령」 별표 1 제5호가목·나목·라목 및 같은 표 제28호에 따른 공연장․예식장․전시장 및 장례식장에  해당하는 건축물, 그 밖에 이와 유사한 시설로서 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 4에 따라 산정된 수용인원이 300명 이상인 건축물

(4) ~ (5) <생 략>

1.3.8.1 --------

(1) ~ (2) <현행과 같음>

(3)  ------------------------------------------------------------------------------------「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」별표 7 --------------------------------------

(4) ~ (5) <현행과 같음>

∘ 액법 시행규칙 별표 1 개정(’23.10.10.)에 따른 정합화

2.3.3.3.3 저장탱크실에는 다음 기준에 따라 방수조치를 한다.

(1) 저장탱크실의 재료는   표 2.3.3.3.3(1)에 따른  레디믹스콘크리트 (ready-mixed concrete)로 하고, 저장탱크실의 시공은 수밀(水密) 콘크리트로 한다.

표 2.3.3.3.3(1) 레디믹스콘크리트 규격

항 목	규 격
굵은 골재의 최대 치수 설계강도 슬럼프(slump) 공기량 물-시멘트비 그 밖의 사항	25 ㎜ 21 ㎫ 이상 120 - 150 ㎜ 4% 이하 50% 이하 KS F 4009(레디믹스콘크리트)에 따른 규정
[비고] 수밀콘크리트의 시공기준은 건설교통부가 제정한 “콘크리트표준 시방서”를 준용한다.

2.3.3.3.3 ----------------------------.

(1) ---------------------------------------------------------------------------------.

---------------------

- -	- -
------------ ---- -------- --- ------ ------	---- ------- --------- ------ -------- -------------------------
----------------- 국토교통부가 -- ---------------------

ㅇ 건설교통부가 폐지되고 국토교통부가 신설됨에 따라 정부부처명 개정

2.5.4.1 금속관의 접합

2.5.4.1.1 금속관의 접합은 용접으로 시공하는 것을 원칙으로 하되, 세부적인 방법은 다음에 따른다.

(1) 강관의 접합

(1-1) 강관의 접합은 용접으로 시공하는 것을 원칙으로 한다. 그중 지하 매설 배관의 접합부와 호칭지름이 50A를 초과하는 노출 배관의 접합부는 맞대기 용접으로 접합한다.

(1-2) 건축물 내외의 노출 배관으로서 용접으로 접합하는 것이 곤란한 다음의 경우에는 플랜지접합 또는 기계적 접합으로 할 수 있다.

(1-2-1) 사용압력이 30 ㎪ 이하이고, 호칭지름이 40A 이하인 배관 접합부. 다만, 나사접합은 관용테이퍼 나사접합(유니언 접합의 경우는 제외) 방법으로 할 수 있다.

(1-2-2) ~ (1-2-3) <생 략>

2.5.4.1 ------

2.5.4.1.1 -----------------------------------------------.

(1) ------

(1-1) -------------------------------------------------------------------------------------------.

(1-2) -----------------------------------------------------------------------.

(1-2-1) ------------------------------------------------------------------------------------ 한다.

(1-2-2) ~ (1-2-3) <현행과 같음>

ㅇ 가스누출을 예방하기 위하여 나사접합은 기밀성을 확보하여야 하므로 KS B 0222에 따른 관용테이퍼 나사접합으로 하여야 함

KS B 0222(관용 테이퍼 나사)

1. 적용범위

이 규격은 관용 테이퍼 나사에 대하여 규정한 것으로서, 관, 관용 부품, 유체기계 등의 접속에 있어 나사부의 내밀성을 주목적으로 한 나사에 대하여 적용한다.(이하 생략)

2.5.4.1 금속관의 접합

2.5.4.1.1 <생 략>

(1) ~ (3) <생 략>

(4) 비파괴검사

압력 0.1 ㎫ 이상인 액화석유가스가 통하는 배관의 용접부와 압력 0.1 ㎫ 미만인 액화석유가스가 통하는 호칭지름 80 A 이상의 배관의 용접부(건축물 외부에 노출하여 설치된 사용압력 0.01 ㎫ 미만인 배관의 용접부는 제외한다)는 비파괴시험을 실시하며, 비파괴시험에 관한 세부기준은 KGS GC205(가스시설 용접 및 비파괴시험 기준)에 따른다. 다만, 용기집합설비의 부속배관(자동절체기 또는 자동절체기와 압력조정기 기능이 일체로 된 압력조정기 전단의 부속배관으로서 용기에 접속되는 부분에 한한다)은 비파괴시험 대상에서 제외한다.

2.5.4.1 ---------

2.5.4.1.1 <현행과 같음>

(1) ~ (3) <현행과 같음>

(4) -----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 따른다.

ㅇ 소형저장탱크 및 저장탱크 사용시설에는 용기집합설비가 설치되지 않으므로 비파괴검사 기준에 규정된 용기집합설비 관련 내용을 삭제

2.5.7.6 배관 노출 설치

배관은 그 배관의 유지관리에 지장이 없고, 그 배관에 위해(危害)의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

2.5.7.6.1 <생 략>

2.5.7.6.2 건축물의 벽을 관통하는 부분의 배관에는 보호관과 부식방지 피복을 한다.

2.5.7.6 ------

-----------------------------------------------------------.

2.5.7.6.1 <현행과 같음>

2.5.7.6.2 ----------------------- 보호관을 설치하고 부식방지조치를 한다.

ㅇ “부식방지피복”문구의 해석에 대하여 현장에서 혼선이 있으므로 도시가스 사용시설 기준과 부합화하여 건축물의 벽을 관통하는 배관의 보호조치로 부식방지도장 등을 인정할 수 있도록 “부식방지피복”을“부식방지조치”로 수정

도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준

KGS FU551 2.5.4.3.3 노출배관의 방호

(3) 건축물의 벽을 관통하는 부분의 배관에는 보호관을 설치하고 부식방지조치를 한다. <개정 17. 11. 20.>

2.5.7.6 배관 노출 설치

2.5.7.6.1 ~ 2.5.7.6.7 <생 략>

2.5.7.6.8 입상관은 환기가 양호한 장소에 설치하고, 화기 등이 있을 우려가 있는 주위를 통과할 경우에는 화기 등과 차단조치를 하며, 입상관의 밸브는 바닥으로부터 1.6m 이상 2.0m 이내에 설치한다. 다만, 보호상자(입상관의 밸브를 보호하기 위한 단단한 불연재질의 상자) 안에 설치하는 경우에는 1.6m 이상 2.0m 이내에 설치하지 않을 수 있다.

2.5.7.6 ------

2.5.7.6.1 ~ 2.5.7.6.7 <현행과 같음>

2.5.7.6.8 --------------------------------------------------------------------- 입상관마다 밸브 손잡이가 부착된 부분(중심)을 기준으로 바닥으로부터 1.6 m 이상 2.0 m 이내에 입상관 밸브를 설치한다. -------------------------------------------------.

ㅇ 입상관에 밸브를 설치해야 한다는 문구가 명확하지 않아 기준 해석 및 현장에서 혼란을 초래하므로 도시가스 사용시설의 기준(KGS FU551 2.5.4.3.1)과 부합화하여 개정하고자 함.

도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준

KGS FU551 2.5.4.3.1 입상관 설치

입상관은 환기가 양호한 장소에 설치하고 입상관 마다 밸브 손잡이가 부착된 부분(중심)을 기준으로 바닥으로부터 1.6 m 이상 2 m 이내에 입상관 밸브를 설치한다. 다만, 부득이 1.6 m 이상 2 m 이내에 설치하지 못할 경우 다음 기준을 따른다.

2.5.7.6.11 지상배관의 방호조치

(1) 배관을 지상에 설치하는 경우에는 배관의 부식 방지와 검사 및 보수를 위하여 지면으로부터 0.3 m 이상의 거리를 유지(가스설비실 내부에 설치된 배관은 제외)하며, 또한 이의 손상 방지를 위하여 주위의 상황에 따라 방책이나 가드레일 등의 방호조치를 한다.

2.5.7.6.11 노출배관-----

(1) 건축물 외부에 설치하는 배관은 ------------------------------- 바닥으로부터-------------- 유지하며, 배관의 ----------------------------------------------- 보호대 ------------한다. 다만, 배관을 가스설비실 내부에 설치하는 경우 또는 연소기를 설치하기 위한 구조물 위에 설치하는 경우에는 바닥과 이격거리를 유지하지 않을 수 있으며 이 경우 배관은 바닥과 접촉되지 않도록 설치한다.

ㅇ 건축물 외부에 노출하여 설치하는 배관은 부식방지 등을 위하여 바닥과 30 ㎝를 이격해야 하나 지면으로 한정하여 규정함에 따른 배관 부식 등 문제를 해결하기 위해 바닥과도 30 ㎝ 이격하도록 하고자 함.

※ 현재 배관은 바닥과 30 ㎝ 이격하여 설치하고 있으므로 기준을 현행화하고자 하는 것임

ㅇ 또한, 연소기를 설치하기 위한 구조물에 설치하는 배관은 바닥에 설치하되 바닥과 접하지 않는 구조로 하도록 하는 등 도시가스 사용시설 기준과 부합화하며,

- 기준 해석의 혼란을 방지하고 해당 기준의 용어와 문구를 명확하게 수정하기 위해 예외사항을 단서조항으로 규정하고자 함.

도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준

KGS FU551 2.5.4.3.3 노출배관의 방호

(1) 건축물 외부에 설치하는 배관은 배관의 부식 방지와 검사 및 보수를 위하여 바닥으로부터 0.3 m 이상의 거리를 유지하며, 배관의 손상방지를 위하여 주위의 상황에 따라 방책이나 보호대 등의 방호조치를 한다. 다만, 배관을 연소기 설치를 위한 구조물 위에 설치하는 경우, 2.5.4.5.10에 따라 설치할 수 있다.

2.8.10.3 배관 부식방지설비 설치

지상에 설치하는 배관은 그 외면에 녹이 슬지 않도록 부식방지도장을 하고, 지하에 매설하는 배관은 다음 기준에 따라 부식방지조치를 하며, KGS GC202(가스시설 전기방식 기준)에 따라 전기부식방지조치를 한다.

2.8.10.3.1 ~ 2.8.10.3.3 <생 략>

<신 설>

2.8.10.3 ----------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.8.10.3.1 ~ 2.8.10.3.3 <현행과 같음>

2.8.10.3.4 아연도금강관(백관)은 별도의 부식방지도장이 없어도 부식방지조치를 한 것으로 본다. 이 경우, 바닥·벽의 관통부 및 건축물 내 다습부 등은 추가적으로 부식방지 도장을 하도록 한다.

ㅇ 아연도금강관(백관)은 부식방지를 위해 강관에 아연도금을 한 배관이므로 별도의 부식방지도장을 하지 않아도 부식방지조치를 한 것으로 인정하되,

ㅇ 바닥·벽의 관통부 및 건축물 내 다습부 등은 배관 부식우려가 있으므로  추가 부식방지 도장을 하도록 하여 도시가스 사용시설 기준과 부합화하고자 함

도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준

KGS FU551 2.5.7.2

<생략> 다만, 지상배관의 경우 건축물의 내·외벽에 노출된 것으로서, 바닥(2층 이상의 건물의 경우에는 각 층의 바닥을 말한다)에서 1 m의 높이에 폭 30 ㎜의 황색 띠를 2중으로 표시한 경우에는 표면 색상을 황색으로 하지 않을 수 있으며, 아연도금강관(백관)은 별도의 부식방지 도장이 없어도 부식방지조치를 한 것으로 본다. 이때, 바닥 ․벽의 관통부 및 건축물 내 다습부 등은 추가적으로 부식방지 도장을 하도록 한다.

3.1.3.2.1 밸브 등에 강구해야 할 안전조치

(1) ~ (2) <생 략>

(3) 밸브 등을 조작함으로써 그 밸브등에 관련된 제조설비에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브등(압력을 구분하는 경우에는 압력을 구분하는 밸브, 안전밸브의 주밸브, 긴급차단밸브, 긴급방출용밸브, 제어용공기 및 안전용불활성가스 등의 송출 또는 이입용밸브, 조정밸브, 감압밸브, 차단용 맹판 등)에는 작업원이 그 밸브 등을 적절히 조작할 수 있게 다음의 조치를 강구한다.

(3-1) <생 략>

(3-2) 안전밸브의 주 밸브 및 보통 사용하지 않는 밸브등(긴급용은 제외한다)은 함부로 조작할 수 없도록 자물쇠의 채움, 봉인, 조작금지 표시의 부착이나 조작 시 지장이 없는 범위 내에서 핸들을 제거하는 등의 조치를 하고, 내압·기밀시험용 밸브 등은 프러그 등의 마감조치로 이중차단 기능이 되게 한다.

(4) <생 략>

3.1.3.2.1 -----------------

(1) ~ (2) <현행과 같음>

(3) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(3-1) <현행과 같음>

(3-2) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 플러그 등의 막음조치--------------.

(4) <현행과 같음>

∘ 액법 시행규칙 별표 20 개정(’23.10.10.)에 따른 정합화

4.1.3 정기검사

정기검사는 사용시설이 적합하게 유지·관리되고 있는지 확인하기 위하여 다음 항목에 대하여 실시한다. 다만, 「전기사업법」 제2조제4호에 따른 발전사업자가 가동ㆍ건설 중인 발전소 내의 발전을 위한 가스터빈, 가스엔진, 가스보일러 또는 연료전지의 앞에 설치된 가스차단밸브 이후의 액화석유가스 사용시설과 「에너지이용 합리화법」 제39조제1항에 따른 검사대상기기의 앞에 설치된 가스차단밸브 이후의 액화석유가스 사용시설은 정기검사 범위에서 제외한다.

(1) ~ (1-49) <생 략>

(2) 액화석유가스를 사용하는 규칙 제70조제1항제1호 및 제2호에 따른 단독주택(공동저장시설에 한함), 다중주택, 다가구주택, 공동주택, 오피스텔 및 콘도미니엄의 사용시설[검사범위는 저장설비로부터 가스사용자가 구분하여 소유하거나 점유하는 건축물의 외벽에 설치하는 계량기의 전단밸브(계량기가 건축물의 내부에 설치된 경우에는 건축물의 외벽)까지로 한다]

4.1.3 ----

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (1-49) <현행과 같음>

(2) --------------------------------------------------------------------, 오피스텔, 생활숙박시설 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

∘ 액법 시행규칙 별표 20 개정(’23.10.10.)에 따른 정합화

E4. 신축흡수 방법

E4.1 <생 략>

E4.2 횡지관의 신축흡수조치는 다음 중 어느 하나의 방법으로 한다.

E4.2.1 2.5.5.1 및 2.5.5.2에 따른 배관설비 신축흡수조치 기준에 따른다.

E4.2.2 횡지관에 작용하는 열변위합성응력을 별도로 계산하지 않을 경우에는 다음 기준에 따라 설치한다. 다만, 부득이한 사유로 E6에 따른 곡관을 설치할 수 없는 경우에는 설계사의 시방서에 따르되, 다음 (1)과 (2)에서 정한 곡관의 굴곡부 수(곡관 1개의 굴곡부 수는 4개) 이상으로 하며 굴곡부 간 길이를 충분하게 유지한다.

(1) 횡지관의 연장이 30 m 초과 60 m 이하로 설치되는 경우에는 곡관 1개 이상 설치

(2) 횡지관의 연장이 60 m를 초과하는 경우에는 위 (1)에 따른 곡관의 수에 매 30 m마다 1개 이상 더한 수의 곡관을 설치

(3), (4) <생 략>

E4. ------

E4.1 <현행과 같음>

E4.2 -----------------------------------.

E4.2.1 ------------------------------------.

E4.2.2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) 횡지관의 직선 연장의 합이 ------------------------------

(2) 횡지관의 직선 연장의 합이 ------------------------------------------------------

<횡지관의 직선 연장 산출 예시>

(1)

(2)

(3)

(4)

8m

8m

4m

4m

8m

(5)

굴곡부

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

(6)

(1) 15 m + 20 m = 35 m

(2) 15 m + 20 m + 15 m = 50 m

(3) 8 m + 12 m + 7 m + 8 m = 35  m

(4) 15 m + 40 m + 15 m = 70 m

(5) 8m + 8m + 8m = 24 m (횡지관 방향의 수직길이 4 m는 제외하고 횡지관의 연장길이 산정)

(6) E5.2.1 적용 시 가장 가까운 굴곡부 간의 거리(Ⓑ 또는 Ⓒ)가 30m 이상이면 신축흡수조치 실시(※ 곡관 간의 거리인 Ⓐ의 길이로 산정하지 않는다.)

(3), (4) <현행과 같음>

ㅇ 횡지관에 설치한 곡관의 수직부분❶을 횡지관의 연장에서 제외하여 곡관의 추가 설치 부담을 해소하고자 문구를 수정함.

< 곡관의 수직부분 >

ㅇ LPG 배관의 신축흡수조치(곡관 설치)를 위한 횡지관 연장 산출 방법이 현장마다 다르게 적용되고 있어, 문구를 명확화하고 예시를 마련해 횡지관 연장 산출 방법에 도움을 주고자 함.

※ 146차 기준위원회(’23.07.21.)에서 심의·의결했던 액화석유가스 일반집단공급시설과 동일하게 개정

E5. 곡관의 설치 위치

E5.1 <생 략>

E5.2 횡지관에 설치하는 곡관의 설치 위치는 E5.1과 같은 방법으로 횡지관에 균등하게 분배하여 설치하는 것을 원칙으로 한다.

E5.2.1 E4.2.2에 따른 굴곡부(곡관 1개에 굴곡부수 4개)로 곡관을 대신하고자 할 경우에는 굴곡부와 굴곡부(또는 횡지관 양끝단부 간) 사이의 거리를 30 m 미만이 되도록 하며, 이를 만족하지 못하여 횡지관의 직선 연장이 30 m 이상이 되는 경우에는 별도의 곡관을 설치한다.

E5. --------

E5.1 <현행과 같음>

E5.2 ------------------------------------------------------------------.

E5.2.1 --------- 굴곡부 수 4개로 ----------------------------------------------------- 직선 거리를 ---------------------- 굴곡부와 굴곡부 간 횡지관의 직선 연장이 ----------------------.

ㅇ 횡지관에 곡관(굴곡부 4개)을 대신하여 설치하는 굴곡부의 설치 간격을 명확히 하고자 문구를 수정함.

< 횡지관 곡관 및 굴곡부 >

※ 146차 기준위원회(’23.07.21.)에서 심의·의결했던 액화석유가스 일반집단공급시설과 동일하게 개정