KGS FU551(도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정 사유

2.5 배관설비 기준

2.5.1 배관 설비 재료

배관·관 이음매 및 밸브(이하 “배관 등”이라 한다)의 재료는 다음

기준에 따라 가스의 성질·상태·온도 및 압력 등에 상응하는 안전성

을 확보할 수 있는 것으로 한다.

2.5.1.1 ~ 2.5.1.2 <생 략>

2.5.1.3. 설치 장소에 따른 배관 선정

2.5.1.3.1 지하 매설 배관

(1) <생 략>

(2) 지하 매설 배관의 재료는 다음 기준과 같다.

(2-1) KS D 3589 (압출식 폴리에틸렌 피복 강관)

(2-2) KS D 3607 (분말용착식 폴리에틸렌 피복 강관)

(2-3) KS M 3514 [가스용 폴리에틸렌(PE) 관]

2.5.4. 배관 설치

2.5.4.1 배관 설치 장소 선정

배관은 유지관리에 지장이 없고, 그 배관에 위해의 우려가 없도록 다음

기준에 적합한 장소에 설치한다.

2.5.4.1.1 ~2.5.4.1.4 <생 략>

2.5.4.2 배관 매몰 설치

2.5.4.2.1 매설 깊이

규칙 별표 7 제1호가목3)에 따라 배관을 지하에 매설하는 경우에는

그 배관의 유지관리에 지장이 없고, 그 배관에 위해의 우려가 없도록

다음 기준에 따라 설치한다.

(1) 배관을 지하에 매설하는 경우에는 지면으로부터 0.6 m 이상의 거

리를 유지한다.

(2) 철도의 횡단부 지하에는 지면으로부터 1.2m 이상인 깊이에 매설

하고 또한 강제의 케이싱을 사용하여 보호한다.

(3) ~ (4) <생 략>

2.5.4.2.2 연약지반 기초 보강

약지반에 설치하는 배관은 모래기초 또는 그 밖의 단단한 기초공사 등

으로 지반침하를 방지한다.

2.5 ------

2.5.1 -------

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------.

2.5.1.1 ~ 2.5.1.2 <현행과 같음>

2.5.1.3. --------------------

2.5.1.3.1 ------

(1) <현행과 같음>

(2) -------------------------

(2-1) -------------------------

(2-2) -------(분말 용착식 폴리에틸렌 피복 강관 및 강관 이음쇠)

(2-3) ----------------------

2.5.4. ----

2.5.4.1 --------

---------------------------------------

------------.

2.5.4.1.1 ~2.5.4.1.4 <현행과 같음>

2.5.4.2 -------

2.5.4.2.1 ----

---------------------------------------

---------------------------------------

--------

(1) -------------------------------------

------

(2) 배관을 철도의 횡단부 지하에 매설하는 경우에는 ---------

-- 강제의 -----------------

(3) ~ (4) <현행과 같음>

2.5.4.2.2 --------

연약지반에---------------------------------

---------------.

ㅇ 한국산업표준(KS) 개정내용을 반영하여 상세기준을 최신화 하고자 함.

- ′KS D 3607 표준명 개정 (′22.12.30)

KS D 3607
2017	2022
분말 용착식 폴리에틸렌 피복 강관	분말 용착식 폴리에틸렌 피복 강관 및 강관 이음쇠
<개정 사유> ·제목변경(강관 이음쇠 추가) 적용범위에서 피복 강관과 피복 강관 이음쇠에 대해 규정

ㅇ 문장의 주어를 명확히 하고, 불필요한 부사를 삭제하여 기준을 명확하게 하고자 함.

ㅇ 상세기준 내 잘못 표기 된 문구를 수정하여 정확한 정보를 전달 하고자 함.

2.5.4.3 배관 노출 설치

배관을 노출하여 설치하는 경우에는 그 배관의 유지관리에 지장이 없고, 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

2.5.4.3.1 입상관 설치

입상관은 환기가 양호한 장소에 설치하며, 입상관 밸브는 밸브 손잡이가

부착된 부분(중심)을 기준으로 바닥으로부터 1.6 m 이상 2 m 이내에

설치한다. 다만, 부득이 1.6 m 이상 2 m 이내에 설치하지 못할 경우 다

음 기준을 따른다.

2.5.4.5 배관 실내 설치

2.5.4.5.1 <생 략>

2.5.4.5.2 저압의 내관을 환기가 잘 되지 않는 곳에 은폐 설치하는 경우 설치 기준은 다음과 같다.

(1) ~ (6) <생 략>

<신 설>

2.5.4.3 ------

-------------------------------------------------------------------.

2.5.4.3.1 ------

------------------- 설치하고 입상관 마다 밸브 손잡이가 부착된 부분(중심)을 기준으로 바닥으로부터 1.6 m 이상 2 m 이내에 입상관 밸브를 설치한다. ----------------------------------.

2.5.4.5 ------

2.5.4.5.1 <현행과 같음>

2.5.4.5.2 ---------------------------------

---------------.

(1) ~ (6) <현행과 같음>

(7) 배관은 움직이지 않도록 2.5.4.3.2에 따라 고정 부착하는 조치를 한다.

ㅇ 입상관 밸브는 가스사용시설에서 화재, 붕괴 등의 재해 발생 시 신속히 건축물 외부에서 가스를 차단하기 위해 설치하고 있으나,

ㅇ 입상관에 입상관 밸브 설치해야 한다는 문구가 명확하지 않아 기준 해석 및 현장에서 혼란을 초래하므로 문구를 명확히 하고자 함.

KGS FS551 (일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준)

2.5.8.3.1 (1-2-3)

입상관의 밸브는 입상관마다 설치하는 것을

원칙으로 한다. 다만, 다세대주택, 연립주택

및 30세대 이하의 소규모 공동주택등에서

해당 동 전체를 차단할 수 있는 1개의 입상관

밸브를 설치한 경우에는 입상관마다 입상관

밸브를 설치한 것으로 볼 수 있다.

ㅇ 상세기준에서는 노출배관 항목에서 규정하고 있어 민원 소지 및 기준 해석의 혼란이 발생하고 있으므로 기준을 명확히 하고자 함.

ㅇ 은폐배관이 고정되어 있지 않으면 지진, 진동 등 외부 영향으로 인하여 배관의 이음부가 느슨해져 이탈 및 손상이 될 수 있으므로, 노출배관 수준의 고정조치를 하여 배관 파손을 예방하고자 함.

KGS FU551

(도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준)

2.5.4.3.2 배관 고정

배관은 움직이지 않도록 고정부착하는 조치를 하되 그 호칭지름이 13 ㎜ 미만의 것에는 1 m 마다, 13 ㎜ 이상 33 ㎜ 미만의 것에는 2 m 마다, 33 ㎜ 이상의 것에는 3 m 마다 고정장치를 설치한다(배관과 고정장치 사이에는 절연조치를 한다). 다만, 호칭지름 100 ㎜ 이상의 것에는 2.5.4.3.4에 따라 3 m를 초과하여 설치할 수 있다.

2.5.4.7 배관의 말단은 다음 중 어느 하나에 따라 막음조치를 하여 가스가 누출되지 않도록 한다.

(1) KGS S AA012에 따라 제조된 “막음조치용 안전 퓨즈콕”이 설치된 시설의 경우에는 수커플러부를 암커플러부에서 분리하면 배관 막음조치를 한 것으로 본다.

(2) 다음의 모든 기준에 적합한 경우에는 “퓨즈콕 막음 조치용 안전캡”(이하 안전캡이라 한다)으로 막음조치를 할 수 있다.

(2-1) 안전캡이 한국가스안전공사의 성능 인증을 받은 경우

(2-2) 거주 이전(移轉) 또는 이사(移徙)로 이한 전출 시에만 한정하여 사용하되, 3개월 이내로 사용하는 경우

(2-3) 임의 제거를 금지하기 위하여 안전캡의 설치일 및 설치자(도시가스공급회사)가 명시된 경고 표지(標識)띠로 봉인(封印) 조치를 하는 경우

2.7.2 연료전지 설치

연료전지는 목욕탕이나 환기가 잘 안되는 곳에 설치하지 않고, 다음 기준에 따라 설치한다.

2.7.2.1 적용 범위

연료전지의 설치에 적용한다. 다만 가스소비량이 232.6 kW(20만  kcal/h)를 초과하는 연료전지는 제외한다.

2.7.2.2 연료전지 공통 설치 기준

연료전지 종류와 관계없이 적용되는 공통 설치 기준은 다음과 같다.

2.7.2.2.1 ~ 2.7.2.2.24 <생 략>

2.7.2.2.25 연료전지를 설치·시공한 자는 그가 설치·시공한 시설에 표 2.7.2.2.25와 같이 시공표지판을 부착한다.

2.5.4.7 배관의 막음조치

배관의 말단은 다음 중 어느 하나에 따라 막음조치를 하여 가스가 누출되지 않도록 한다.

(1) 배관의 말단에는 플러그나 캡으로 막음조치를 한다.

(2) [현행 (1)과 같음]

(3) [현행 (2)과 같음]

(3-1) [현행 (2-1)과 같음]

(3-2) [현행 (2-2)과 같음]

(3-3) [현행 (2-3)과 같음]

2.7.2 ------

---------------------------------------------------.

2.7.2.1 ----

-------------------------------------------------------------.

2.7.2.2 ----------

-------------------------------------.

2.7.2.2.1 ~ 2.7.2.2.24 <현행과 같음>

2.7.2.2.25 ------------ 도법 제15조제6항에 따른 완성검사(완성검사 대상이 아닌 경우에는 도법 제26조제2항에 따른 도시가스사업자의 공급전안전점검)를 받기 전까지 그가 -------------

----------------.

ㅇ 상세기준 개정(′22.12.30)시 누락된 플러그, 캡의 배관 막음조치 방법을 추가하여 바로잡고자 함.

※ ′22.12.30 이전 KGS FU551 막음조치 관련 기준

KGS FU551

(도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준)

2.5.4.7 배관의 막음조치

배관의 말단에는 플러그나 캡으로 막음조치를 하여 가스가 누출되지 않도록 한다. 다만, 다음의 모든 기준에 적합한 경우에는 “퓨즈콕 막음 조치용 안전캡”(이하 안전캡이라 한다)으로 막음조치를 할 수 있다.

(1) 안전캡이 한국가스안전공사의 성능 인증을 받은 경우

(2) 거주 이전(移轉) 또는 이사(移徙)로 인한 전출 시에만 한정하여 사용하되, 3개월 이내로 사용하는 경우

(3) 임의 제거를 금지하기 위하여 안전캡의 설치일 및 설치자(도시가스공급회사)가 명시된 경고 표지(標識)띠로 봉인(封印) 조치를 하는 경우

ㅇ 시공표지판 부착시기를 명확히 하고자 함.

- 연료전지를 설치하는 경우 시공표지판 부착시기를 규정하여 안전공백 최소화 및 시공자 책임 의식 강화

※ 제134차 가스기술기준위원회 (′22.5.20) 가스보일러 공통 분야 상세기준 개정안 승인 내용과 부합화

KGS GC208(주거용 가스보일러의 설치·검사 기준)

2.1.4.1 가스보일러를 설치·시공한 자는 액법 제44조제2항 및 도법 제15조제6항에 따른 완성검사(완성검사 대상이 아닌 경우에는 액법 제30조제1항에 따른 가스공급자의 안전 점검 또는 도법 제26조제2항에 따른 도시가스사업자의 공급전안전점검)를 받기 전까지 서식 2.1.4.1에 따른 가스보일러 시공표지판을 설치·시공한 시설에 부착하고, 서식에 해당 사항을 기입한다.

2.7.2.3 반밀폐식

반밀폐식 연료전지의 급·배기 설비 설치 기준은 다음과 같다.

2.7.2.3.1 강제배기식

(1) ~ (2) <생 략>

(3) 캐스케이드연통 방식

(3-1) ~ (3-3) <생 략>

(3-4) 설치 방법

(3-4-1) <생 략>

(3-4-2) 단독부를 공용부에 접속하는 접속부 간의 거리는 그림 2.7.2.3.1(3-4-2)와 같이 0.25m 이상으로 하고, 공용부 접속 부분의 T자관 등의 내경은 공용부의 외경과 동일한 구경인 것으로 한다.

그림 2.7.4.3.1(3-4-2) 캐스케이드연통의 설치 예

(3-4-3) ~ (3-4-8) <생 략>

2.7.2.4 밀폐식

밀폐식 연료전지의 급·배기 설비 설치 기준은 다음과 같다.

2.7.2.4.1 일반사항

(1) ~ (7) <생 략>

2.7.2.4.2 강제급·배기식

(1) 단독급·배기통 방식

(1-1) ~ (1-9) <생 략>

(2) 캐스케이드 연통 방식

(2-1) ~ (2-3) <생 략>

(2-4) 설치 방법

(2-4-1) <생 략>

(2-4-2) 단독부를 공용부에 접속하는 접속부 간의 거리는 그림 2.7.2.4.2(2-4-2)와 같이 0.25m 이상으로 하고, 공용부 접속 부분의 T자관 등의 내경은 공용부의 외경과 동일한 구경인 것으로 한다.

그림 2.7.2.4.2(2-4-2) 캐스케이드 연통의 설치 예

2.7.2 연료전지 설치

연료전지는 목욕탕이나 환기가 잘 안 되는 곳에 설치하지 않고, 다음 기준에 따라 설치한다.

2.7.2.1 ~ 2.7.2.3 <생 략>

2.7.2.4 밀폐식

밀폐식 연료전지의 급·배기 설비 설치 기준은 다음과 같다.

2.7.2.4.1 일반사항

(1) ~ (6) <생 략>

(7) 급·배기통은 점검 및 유지가 용이한 장소에 설치하되, 부득이 천장 속 등의 은폐부에 설치할 경우에는 배기통을 단열조치하고, 수리나 교체에 필요한 점검구 및 외부 환기구를 설치한다. 다만, 이중구조의 배기통은‘단열조치가 된 배기통’으로 보아 제외한다.

2.7.2.3 ----

--------------------------------.

2.7.2.3.1 -----

(1) ~ (2) <현행과 같음>

(3) ---------

(3-1) ~ (3-3) <현행과 같음>

(3-4) ----

(3-4-1) <현행과 같음>

(3-4-2) 캐스케이드연통의 단독부를 ----------접속부의 중심부 간의 거리는 ----------------------- 단독부를 공용부에 접속하는 접속부의 내경은 단독부의 외경과 ---------.

그림 2.7.4.3.1(3-4-2) ---------------

(3-4-3) ~ (3-4-8) <현행과 같음>

2.7.2.4 ---

-------------------------------,

2.7.2.4.1 ----

(1) ~ (7) <현행과 같음>

2.7.2.4.2 -------

(1) ----------

(1-1) ~ (1-9) <현행과 같음>

(2) ---------

(2-1) ~ (2-3) <현행과 같음>

(2-4) ----

(2-4-1) <현행과 같음>

(2-4-2) 캐스케이드연통의 단독부를 ---------- 접속부의 중심부 간의 거리는 ---------------------- 단독부를 공용부에 접속하는 접속부의 내경은 단독부의 외경과 ---------.

그림 2.7.2.4.2(2-4-2) ----------------

2.7.2 ------

---------------------------------------------------.

2.7.2.1 ~ 2.7.2.3 <현행과 같음>

2.7.2.4 ---

---------------------------------

2.7.2.4.1 ----

(1) ~ (6) <현행과 같음>

(7) -------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 본다.

ㅇ 캐스케이드용 연료전지를 설치하는 경우 캐스케이드연통의 설치기준을 상업·산업용 가스보일러의 캐스케이드연통 설치기준과 정합화 하고자 함.

※ 제145차 가스기술기준위원회 (′23.6.16) 액화석유가스 판매·사용 분야 상세기준 개정안 승인 내용과 부합화

캐스케이드연통 사진 ①

캐스케이드연통 구조 ①

캐스케이드연통 사진 ②

캐스케이드연통 구조 ②

캐스케이드연통 접속부 확대 그림

ㅇ 현장에서 통일성 있는 기준을 적용하기 위해 밀폐식 연료전지의 배기통 설치기준을 주거용 가스보일러 설치기준과 정합화 하고자 함.

※ 제134차 가스기술기준위원회 (′22.5.20) 가스보일러 공통 분야 상세기준 개정안 승인 내용과 부합화

KGS GC208 (주거용 가스보일러의 설치·검사 기준)

이중구조 배기통 단열조치 관련 기준 개정 사유

- 이중구조 배기통은 단열조치가 된 것으로 인정하여 은폐부 설치 시 단열조치를 별도로 하지 않아도 되도록 개정한 취지와 다르게, 점검구 및 외부환기구도 설치를 제외할 수 있는 것으로 현장에서 혼선이 발생하여 이를 명확화 (개정 : ′22. 6. 14.)

2.8 사고예방설비 기준

2.8.1 과압안전장치 설치 <생 략>

2.8.2 가스누출경보기 및 가스누출자동차단장치 설치

2.8.2.1 가스누출검지통보설비 설치 <생 략>

2.8.2.2 가스누출자동차단장치

2.8.2.2.1 가스누출자동차단장치 설치 대상

특정 가스사용시설·「식품위생법」에 의한 식품접객업소로서 영업장의 면적이 100 ㎡ 이상인 가스사용시설이나 지하에 있는 가스사용시설(가정용 가스사용시설은 제외한다)의 경우에는 가스누출경보차단장치나 가스누출자동차단기를 설치하며, 차단부는 건축물의 외부나 건축물 벽에서 가장 가까운 내부의 배관 부분에 설치한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 가스누출경보차단장치나 가스누출자동차단기를 설치하지 않을 수 있다.

(1) 1.9에 따른 월 사용 예정량이 2 000 ㎥ 미만으로서 연소기가 연결된 각 배관에 퓨즈콕·상자콕 또는 이와 같은 수준 이상의 성능을 가지는 안전장치(이하 "퓨즈콕 등"이라 한다)가 설치되어 있고, 각 연소기에 소화안전장치가 부착되어 있는 경우

(2) 가스의 공급이 불시에 차단될 경우 재해 및 손실이 막대하게 발생될 우려가 있는 가스사용시설로서, 2.8.2.2.3(4)에서 규정하는 경우와 동 시설에 설치되는 산업용으로 사용하는 가스보일러

(3) 가스누출경보기 연동차단기능의 다기능 가스안전계량기를 설치하는 경우

<신 설>

2.8 --------

2.8.1 -------- <현행과 같음>

2.8.2 ---------------------------

2.8.2.1 ------------ <현행과 같음>

2.8.2.2 -----------

2.8.2.2.1 ---------------

특정가스사용시설 -----------------------------

------------------------------ 가스사용시설의

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

--------------------.

(1) -------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------.

(2) -------------------------------------
-----------------------------------------------------------------.

(3) ------------------------------------

(4) 가정용으로 사용하는 연소기가 설치되어 있는 가스사용시설인 경우

ㅇ 기준 해석의 오류를 방지하고자 상세기준 내 문구를 명확히 하고자 함.

- 가정용 가스사용시설의 경우 가스누출자동차단장치 설치 대상에서 제외하고 있으나, 문구상 지하에 있는 가정용 가스사용시설만 제외하는 경우로 현장에서 해석·적용하고 있으므로 이를 바로잡고자 함.