KGS GC209(상업ㆍ산업용 가스보일러의 설치ㆍ검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행

개 정 (안)

개 정 사 유

1.5 경과조치

1.5.1 ~ 1.5.2 <생 략>

1.5.3 가스보일러 시공표지판 및 가스보일러 설치시공 및 보험가입 확인서의 예에 대한 경과조치

1.5.3.1 ~ 1.5.3.3 <생 략>

<신 설>

1.5 ----

1.5.1 ~ 1.5.2 <현행과 같음>

1.5.3 ---------------------------------------------------

1.5.3.1 ~ 1.5.3.3 <현행과 같음>

1.5.3.4 서식 2.1.4.1의 개정기준은 상세기준 승인일(2023년 3월 6일) 이후 설치되는 가스보일러부터 적용하고, 종전의 기준에 따른 시공표지판 서식은 개정기준에도 불구하고 6개월간 함께 사용할 수 있으며, 특기사항란에는 급배기방식을 기입해야 한다.

ㅇ 가스보일러 시공표지판 개정 서식을 상세기준 승인일 이후에 하고자 설치되는 가스보일러부터 적용될 수 있도록 경과조치를 마련함

2.1.4 그 밖의 기준

2.1.4.1 ~ 2.1.4.2 <생 략>

2.1.4.3 이 기준에서 규정하지 않은 사항은 제조자 시공지침에 따른다.

<신 설>

------------
시공자	명 칭 또 는 상 호
	시 공 자 등 록 번 호
	사 무 소 소 재 지
	시 공 관 리 자 성 명	(전화번호)
보일러	제 조 자 명
	모 델 명 및 기 종
	제 조 번 호
	<신 설>
연 돌 (별도 시공 시)	제 조 자 명
	제 조 연 월
	A/S 연락처
시공내역	시 공 년 월 일
	설 치 장 소 (주 소)
	설 치 기 준 적 합 여 부
	일산화탄소 경보기	제조자
		A/S 전화번호
	특 기 사 항
※ 유의 사항 1 ~ 4 <생 략> <신 설>

2.1.4.1 가스보일러 시공표지판

2.1.4 ------

2.1.4.1 ~ 2.1.4.2 <현행과 같음>

2.1.4.3 가스보일러의 급배기방식 전환은 부록 I에 따라 실시한다.

2.1.4.4 이 기준에서 규정하지 않은 사항은 제조자 시공지침에 따른다.

------------
- - -	- - - - -
	- - - - - -
	- - - - -
	- - - - - -	(----)
- - -	- - -
	- - - - -
	- - -
	급배기방식	FF □	FE □
- - -- ---	- - -
	- - -
	-----
- - - -	- - - -
	- - - (- -)
	- - - - - -
	특 기 사 항
일산화탄소 경보기	제조자
	A/S 전화번호
※ ----- 1 ~ 4 <현행과 같음> 5. 강제배기식과 강제급배기식 모두에 대해 설계단계검사 또는 형식승인검사를 받은 것으로서 급배기 방식 전환 가능 표시가 있는 가스보일러의 경우에만 급배기방식 전환을 해야 합니다.

서식 2.1.4.1 가스보일러 시공표지판

ㅇ 「액화석유가의 안전관리 및 사업법 시행규칙」 별표3 허가대상 가스용품 중 가스소비량이 232.6kW(20만kcal/h) 이하인 온수기, 온수보일러, 다기능보일러*를 FF 및 FE 타입으로 검사받은 제품에 경우 급배기방식 전환 방법에 대한 기준을 신설하여 급배기방식 전환을 허용할 수 있도록 하고자 함

* 온수기·가스보일러 제조 상세기준 관련 KGS Code

① KGS AB131(강제배기식 및 강제급배기식 가스온수보일러 제조의 시설·기술·검사 기준)

② KGS AB132(강제배기식 및 강제급배기식 가스온수보일러 제조의 시설·기술·검사 기준)

③ KGS AB135(가스온수기 제조의 시설·기술·검사 기준)

④ KGS AB136(다기능 보일러(가스 스털링 엔진 방식) 제조의 시설·기술 검사 기준)

ㅇ 가스보일러를 설치한자가 최초 급배기방식을 시공표지판에 표기할 수 있도록 서식 개정

ㅇ 가스보일러 고장시 사용자가 일산화탄소경보기 제조업체로 문의하는 사례가 현장에서 다수 발생함에 따라 시공표지판에 서식 개정

4.2.2 완성검사

(1) ~ (14) <생 략>

(15) (1)~(14)에 따른 세부적힌 확인방법은 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따른다.

<신 설>

4.2.2 ----

(1) ~ (14) <생 략>

(15) 급배기방식이 전환된 가스보일러의 경우 급배기방식 전환표지판 부착 여부 및 확인서를 확인한다.

(16) (1)~(15)에 따른 세부적인 확인 방법은 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따른다.

ㅇ 가스보일러 급배기방식 전환 시 이에 대한 인정 여부 및 검사 처리 방법을 명확히 하여 검사처리의 일관성 유지 및 고객 불편을 최소화하고자 함

4.2.3 정기검사

(1) ~ (11) <생 략>

(12) (1) ~ (11)에 따른 세부적인 확인방법은 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따른다.

<신 설>

4.2.3 ----

(1) ~ (11) <현행과 같음>

(12) 급배기방식이 전환된 가스보일러의 경우 급배기방식 전환표지판 부착 여부 및 확인서를 확인한다.

(13) (1) ~ (12)에 따른 세부적인 확인 방법은 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따른다.

ㅇ 가스보일러 급배기방식 전환 시 이에 대한 인정 여부 및 검사 처리 방법을 명확히 하여 검사처리의 일관성 유지 및 고객 불편을 최소화하고자 함

<신 설>

부록 I 가스보일러 급배기방식 전환

I.1 적용대상

강제배기식과  강제급배기식 모두에 대해 설계단계검사 또는 형식승인검사를 받은 것으로서 급배기 방식 전환 가능 표시가 있는 가스보일러의 경우에만 급배기방식 전환을 적용한다.

I .2 가스보일러 급배기방식 전환 방법

가스보일러 제조사 시공지침에 따라 급배기방식을 전환하고, 서식 I .1에 따른 가스보일러 급배기방식 전환 표지판을 가스보일러 본체 중 보기 쉬운 위치에 부착한다.

서식 I .1 가스보일러 급배기방식 전환 표지판

가스보일러 급배기방식 전환 표지판
급배기방식 전환일자
급배기방식 전환 작업자	소 속
	성명(서명)
	연락처
급배기 방식	FF → FE □
	FE → FF □
ㅇ(규격) 6 cm × 4 cm 이상 ㅇ(재료) 60 g/㎡의 노란색 아트지에 코팅한 스티커

I .3 가스보일러 급배기방식 전환 작업자의 자격

가스보일러의 급배기방식 전환 작업자는 다음과 같다.

(1) 가스보일러 제조사의 A/S 종사자

(2) 가스보일러 판매업체 직원으로서 가스보일러 제조사의 A/S 교육을 받은 자

(3) 가스보일러 판매업체 직원으로서 A/S 업무에 2년 이상 근무한 자

ㅇ 가스보일러 제조자 시공지침에 따라 급배기방식 전환 후, 가스보일러 급배기방식 전환 표지판을 사용자와 검사원이 보기 쉬운 위치에 부착하도록 하여 손쉽게 확인할 수 있도록 기준 신설

ㅇ 가스보일러 급배기방식 전환 자격을 가진 작업자의 책임하에 제조사 시공지침에 따라 급배기방식을 전환하도록 하여 가스보일러의 제품 손상 및 안전상의 문제가 발생하지 않도록 기준 신설