KGS AA234(가스용 퀵카플러 제조의 시설 ․기술 ․ 검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

가스용 퀵카플러 제조의 시설·기술·검사 기준

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 3 제8호 및 별표 7 제4호 아목에 따른 배관 이음관 중 가스용 퀵카플러(가스압력이 3.3 ㎪ 이하인 도시가스 또는 액화석유가스용 연소기와 콕을 안지름 9.5 ㎜인 호스로 실내에서 접속할 때 사용되는 것을 말한다. 이하 “퀵카플러“라 한다) 제조의 시설·기술·검사 기준에 적용한다.

1.7 종류

퀵카플러의 종류는 사용 형태에 따라 표 1.7과 같다.

표 1.7 퀵카플러의 종류

종 류	사 용 의 형 태
호 스 접 속 형	퀵카플러의 한쪽에 호스를 접속할 수 있도록 한 것
호스엔드접속형	퀵카플러의 한쪽에 호스엔드를 접속할 수 있도록 한 것

가스용 신속 커플러 제조의 시설·기술·검사 기준

1. ----

1.1 ----

-------------------------------------------------------------------------------- 신속 커플러(quick coupler, --

--------------------------------------------------------- 신속 커플러 -

--)---------------------.

1.7 --

신속 커플러 --------------------.

표 1.7 신속 커플러 ---

--	-----
-----	신속 커플러 ----------------------
-------	신속 커플러 ----------------------

ㅇ 액법 규칙 별표 7 제4호아목4) 개정 내용 반영

- “퀵카플러” → “신속 커플러”

- 순화어의 현장의미 파악을 돕기 위해,  용어 처음 기재 시 원어(quick coupler) 1회 병기

2. 제조시설 기준

2.1 제조설비

퀵카플러를 제조하려는 자는 이 제조 기준에 따라 퀵카플러를 제조하기 위하여  다음 기준에 적합한 제조설비를 갖춘다. 다만, 허가관청이 부품의 품질 향상을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 그 부품을 제조하는 전문생산업체의 설비를 이용하거나 그가 제조한 부품을 사용할 수 있다.

(1) ~ (3) <생 략>

2.2 검사설비

2.2.1 퀵카플러를 제조하려는 자는 제품의 성능을 확인·유지하기 위하여 다음 기준에 적합한 검사설비를 갖춘다.

2. ------

2.1 ----

신속 커플러 ---------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (3) <현행과 같음>

2.2 ----

2.2.1 신속 커플러 ------------------------

-------------------------.

3.2 재료

퀵카플러의 재료는 그 퀵카플러의 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

3.2.1 퀵카플러의 금속 부분은 내식성 재료 또는 표면에 내식 처리를 한 것으로 한다.

3.2 --

신속 커플러 -------- 신속 커플러 ------------

-------------.

3.2.1 신속 커플러 ------------------------

---------.

3.4 구조 및 치수

퀵카플러는 그 퀵카플러의 안전성·편리성 및 호환성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른 구조 및 치수를 가지는 것으로 한다.

3.4.1 퀵카플러의 각 부분은 안전성 및 내구성을 고려하여 만들고, 통상의 사용 조작에서 파손이나 사용상 지장이 있는 변형이 없는 것으로 한다.

3.4.2 퀵카플러 각 부분의 가장자리는 매끄러운 것으로 한다.

3.4.3 퀵카플러는 플러그와 소켓을 접속하는 경우 접속이 확실하게 되고, 사용을 위한 탈착이 용이한 구조의 것으로 한다.

3.4.5 퀵카플러의 플러그에는 소켓을 제거하였을 때 가스의 유출이 자동적으로 차단되는 안전기구가 있는 것으로 한다.

3.4.6 퀵카플러의 외관은 형상이 균일하고 매끈하며 외관을 현저히 손상시키는 잔금·주름·틈·늘어짐 등 그 밖의 결함이 없는 것으로 한다.

3.4 ------

신속 커플러 --- 신속 커플러 -----------------

----------------------------------.

3.4.1 신속 커플러 ------------------------

-----------------------------------------.

3.4.2 신속 커플러 ----------------------.

3.4.3 신속 커플러 ------------------------

-----------------------------.

3.4.5 신속 커플러 ------------------------

---------------------------.

3.4.6 신속 커플러 ------------------------

----------------------------------.

3.8 성능

퀵카플러는 그 퀵카플러의 안전성과 편리성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른 성능을 가지는 것으로 한다.

3.8.1 제품 성능

3.8.1.1 기밀 성능

퀵카플러는 4.2 ㎪ 이상의 압력으로 기밀시험을 하여 퀵카플러의 외부 누출이 없어야 하고, 플러그 안전 기구는 가스누출량이 0.55 L/h 이하인 것으로 한다.

3.8.1.2 내구 성능

퀵카플러는 (10 ∼ 20) 회/min의 속도로 6 000회 탈착 조작을 한 후 작동시험 및 기밀시험을 하여 이상이 없는 것으로 한다.

3.8.3 작동 성능

3.8.3.1 유량 성능

퀵카플러의 유량은 입구압이 1 ㎪ 이고, 차압이 0.1 ㎪ 일 때 0.5 ㎥/h 이상으로 한다.

3.8 --

신속 커플러 ---------------------------

-----------------------.

3.8.1 ----

3.8.1.1 ----

신속 커플러 ------------------- 신속 커플러 -

------------------------------------------------.

3.8.1.2 ----

신속 커플러 ----------------------------

--------------------------------.

3.8.3 ----

3.8.3.1 ----

신속 커플러 ----------------------------

----------.

3.9 표시

퀵카플러는 그 퀵카플러를 안전하게 사용할 수 있도록 하기 위하여 다음 기준에 따른 표시를 한다.

3.9.1 제품 표시

퀵카플러에 표시할 사항은 다음과 같다.

3.9.2 합격표시

퀵카플러에는 법 제39조제2항에 따른 검사에 합격한 퀵카플러라는 것을 쉽게 식별할 수 있도록 소켓과 플러그에 각각 다음 합격 표시를 한다.

3.9.2.1 합격 표시는 그림 3.9.2.1과 같이 한다.

그림 3.9.2.1 합격 표시

3.9.2.1.1 합격 표시의 크기는 가로 10 ㎜, 세로 10 ㎜로 한다.

3.9.2.1.2 <생 략>

3.9.2.2 일관 공정으로 퀵카플러를 제조하는 경우에는 제조공정 중에 그 합격 표시를 하게 할 수 있다.

3.9 --

신속 커플러 -- 신속 커플러 ------------------

-------------.

3.9.1 ----

신속 커플러 ---------------.

3.9.2 ----

신속 커플러 ---------------------------

---------------------------------.

3.9.2.1 ---------------------.

그림 3.9.2.1 ----

3.9.2.1.1  ------ 가로 15 ㎜, 세로 15 ㎜ -----.

3.9.2.1.2 <현행과 같음>

3.9.2.2 -------- 신속 커플러 --------------

-------------------.

ㅇ 액화석유가스법 시행규칙 별표 18에 따른 검사증명서 크기와 정합화

4. 검사 기준

4.1 검사 종류

4.1.1 제조시설에 대한 검사

법 제36조제2항에 따라 퀵카플러를 제조하고자 하는 자가 퀵카플러 제조시설의 설치공사 또는 변경공사를 완공한 경우에는 제조시설에 대한 검사를 받아야 한다.

4.1.2 제품에 대한 검사

법 제39조제1항에 따라 퀵카플러를 제조 또는 수입한 자는 퀵카플러의 성능을 확인·유지하기 위하여 다음에 따라 검사를 받아야 한다. 다만, 법 시행령이 정하는 가스용품은 검사의 전부 또는 일부를 생략할 수 있다.

4.1.2.2 생산단계검사

규칙 별표 7에 따라 설계단계검사에 합격된 퀵카플러는 다음 기준에 따른 생산단계검사를 받아야 한다. 이 경우 자체검사능력 및 품질관리능력에 따라 표 4.1.2.2에 따른 제품확인검사·생산공정검사 또는 종합공정검사 중 어느 하나를 선택하여 받을 수 있다.

4. ----

4.1 ----

4.1.1 ---------

------------ 신속 커플러 --------- 신속 커플러 ------------------------------------

--------------.

4.1.2 --------

------------ 신속 커플러 --------- 신속 커플러 ------------------------------------

----------------------------------------------.

4.1.2.2 -------

------------------- 신속 커플러 ---------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------.

4.3 검사 항목

4.3.2 제품에 대한 검사

규칙 별표 7에 따라 퀵카플러에 대한 검사는 제조 기준에 적합한지 확인하기 위하여 다음에 따라 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다.

4.3 ----

4.3.2 -------

------- 신속 커플러 ---------------------

------------------------------------------.