KGS AH271(수전해설비 제조의 시설 ‧ 기술 ‧ 검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.4.1.3 절연저항 성능

500 V의 절연저항계(정격전압이 300 V를 초과하고 600 V이하인 것은 1000 V) 또는 이것과 동등한 성능을 가지는 절연저항계로 측정한 수전해설비의 충전부와 외면(외면이 절연물인 경우는 외면에 밀착시킨 금속박) 사이의 절연저항은 1 ㏁ 이상으로 한다.

3.4.1.3 -------

-----------(정격전압이 300 V를 초과하는 것은 1 000 V의 절연저항계를 말한다) -----------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 정격전압이 600 V를 초과하는 설비의 절연저항 성능을 확인하고자 함.

	( 참고사항 )
IEC 60364-6(Low-voltage electrical installations)에서는 정격전압이 500 V를 초과하는 설비의 절연저항 측정을 위한 시험 전압으로 1 000 V를 인가하도록 규정하고 있음.

3.4.1.4 절연내력 성능

수전해설비의 충전부와 외면(외면이 절연물인 경우는 외면에 밀착시킨 금속박) 사이에 표 3.4.1.4에 해당하는 교류 전압을 1분간 연속하여 가했을 때 절연내력에 견디는 것으로 한다. 또한 시험 후 3.4.1.3의 절연저항 성능에 적합한 것으로 한다.

표 3.4.1.4 절연내력 시험의 전압

절연	시험 전압(V)
	정격 전압 1)			<신 설>
	SELV 2)	150 V 이하	150 V 초과 250 V 이하 3)	<신 설>
기초 절연 4)	500	1 000	1 000	<신 설>
부가 절연 5)		1 250	1 750	<신 설>
강화 절연 6)		2 500	3 000	<신 설>
1) 다상 기기의 경우, 선로-중성점 또는 선로-대지 전압은 정격 전압으로 사용된다. 480 V 다상 기기용 시험 전압은 150 V 초과 250 V 이하 범위에서 정격 전압으로 규정된 것이다. <신 설> 2) 안전초저전압(Safety extra low voltage)는 선간 전압 및 도체와 대지와의 사이의 전압이 42V 이하로서 무부하 전압이 50V 이하인 전압을 말한다 3) 정격 전압이 150 V 이하인 기기의 경우, 이러한 시험 전압은 동작 전압이 150 V 초과 250 V 이하인 부분에 공급한다. 4) 기초적인 감전 방지를 제공하기 위해 충전부에 제공된 절연을 말한다. 5) 기초절연이 파손된 경우에 감전 방지를 위하여 기초절연에 추가한 독립적인 절연을 말한다. 6) 기초절연과 부가절연을 모두 포함하는 절연 방식을 말한다.

3.4.1.4 -------

------------------------------------------------- 따른 시험 전압(교류)을 --------------- 절연파괴가 일어나지 않아야 하고, 시험 후 3.4.1.3에 따른 절연저항 성능을 만족해야 한다.

표 3.4.1.4 ---- 시험 전압(교류)

구분	-------
	------			동작 전압(U) 2)
	--- 3)	-----	----- ------- 4)	250 V 초과
----- 5)	---	1 250	1 250	1.2 U + 950
----- 6)		----	----	1.2 U + 1 450
----- 7)		----	----	2.4 U + 2 400
1) --------------- -----------------------------------------------------------------------------. 2) 기기에 정격 전압을 공급하여 통상 동작 상태로 운전할 때 해당 부분이 받게 되는 최대 전압을 말한다. 3) 안전초저전압(Safety extra low voltage)은 ----------------------------------------------------- 말한다. 4) --------------------------------------------------------------------. 5) ---------------------------------------. 6) 기초 절연이 ------------------ 기초 절연에 -----------------. 7) 이중 절연(기초 절연과 부가 절연을 모두 포함하는 절연 방식을 말한다)과 동등한 감전 방지 정도를 갖도록 충전부에 적용한 단독 절연을 말한다.

ㅇ 정격전압이 250 V를 초과하는 충전부의 절연내력 성능 시험 기준을 신설하고, 시험 전압은 KS C IEC 60335-1(가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 – 제1부: 일반 요구사항) 16(누설전류 및 절연내력)의 요구사항과 부합화하며 합격 기준을 명확하게 하고자 함.

3.4.3.4.4 접지연속성 시험

무부하 전압이 12 V 이하인 교류 또는 직류 전원을 사용하여 접지 단자 또는 접지극과 사람이 닿을 수 있는 금속부와의 사이에 기기의 정격 전류의 1.5배와  같은 전류 또는 25 A의 전류 중 큰 쪽의 전류를 인가 한 후 전류와 전압 강하로부터 산출한 저항 값은 0.1 Ω이하 이어야 한다.

3.4.3.4.4 --------

-------------------------------------------------------------------- 25 A의 전류를 인가한 후 ----------------------------------------------- 저항값이 0.1 Ω 이하이어야 한다.

ㅇ 대전류를 사용하는 기기는 정격전류의 1.5배의 시험 전류를 인가하는 것이 현실적으로 곤란하며, 접지 도체의 저항값은 25 A의 전류를 통해서도 신뢰성 있는 측정이 가능함을 고려하여 접지연속성의 확인을 위한 시험 전류를 현실화하고, 띄어쓰기의 오류를 바로잡음.

	( 참고사항 )
IEC 60204-1(기계류의 안전성 – 기계의 전기 장비 – 일반 요구사항) 18.2.2에서는 보호 접지 회로의 연속성 검증 시 24 V a.c. 또는 d.c. 전원을 사용하며, 시험 전류는 최소 0.2 A ~ 약 10 A를 인가함