KGS FP111(고압가스 특정제조의 시설·기술·검사·감리·정밀안전검진 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
2.3.3 저장설비 설치 2.3.3.1 저장탱크 설치 가연성가스저장탱크와 다른 가연성가스저장탱크 또는 산소저장탱크 사이에는 하나의 저장탱크에서 발생한 위해(危害)요소가 다른 저장탱크로 전이되지 않도록 하고 저장탱크를 지하 또는 실내에 설치하는 경우에는 그 저장탱크의 보호와 그 저장탱크 설치실 안에서의 가스폭발을 방히하기 위하여 다음 기준에 따라 필요한 조치를 한다. 2.3.3.1.1 저장탱크간 거리 가연성가스의 저장탱크(저장능력이 300 ㎥ 또는 3톤 이상의 것에 한정한다)와 다른 가연성가스 또는 산소의 저장탱크와의 사이에는 두 저장탱크의 최대지름을 합산한 길이의 4분의 1 이상에 해당하는 거리(두 저장탱크의 최대지름을 합산한 길이의 4분의 1이 1 m 미만인 경우에는 1 m 이상의 거리)를 유지한다. <신 설>	2.3.3 ------- 2.3.3.1 ----- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 2.3.3.1.1 저장탱크간 거리 (1)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (2) (1)에 따른 거리를 유지하지 못하는 경우에는 다음 기준에 따라 물분무장치를 설치한다. (2-1) 가연성가스저장탱크가 상호 인접한 경우 또는 산소저장탱크와 인접된 경우로서 인접한 저장탱크 간의 거리가 1 m 또는 인접한 저장탱크의 최대 지름의 4분의 1을 미터단위로 표시한 거리 중 큰 쪽 거리를 유지하지 못한 경우에는 (2-1-1) 또는 (2-1-2)에 따른 물분무장치 또는 (2-1-1) 및 (2-1-2)의 기준을 혼합한 물분무장치를 설치한다. (2-1-1) 물분무장치는 저장탱크의 표면적 1 ㎡당 8 L/분을 표준으로 하여 계산된 수량을 저장탱크 전 표면에 균일하게 방사할 수 있는 것으로 한다. 이 경우 보냉을 위한 단열재가 사용된 저장탱크는 다음과 같이 한다. (2-1-1-1) 그 단열재의 두께가 해당 저장탱크의 주변 화재를 고려하여 충분한 내화성능을 갖는 것[이하 (2)에서 “내화구조 저장탱크”라 한다]은 그 수량을 4 L/분을 표준으로 하여 계산한 수량으로 한다. (2-1-1-2) 저장탱크 두께가 25 mm 이상의 암면 또는 이와 동등 이상의 내화성능을 갖는 단열재로 피복되고, 그 외측을 두께 0.35 mm 이상의 KS D 3506(용융 아연도금 강판 및 강대)에서 정한 SBHG2 또는 이와 동등 이상의 강도 및 내화성능을 갖는 재료를 피복한 것[이하 (2)에서 “준내화구조 저장탱크”라 한다]은 그 수량을 6.5 L/분을 표준으로 하여 계산한 수량으로 한다. (2-1-2) 소화전[호스 끝 압력이 0.3 MPa 이상으로서 방수능력 400 L/분 이상의 물을 방수할 수 있는 것을 말한다. 이하 (2)에서 같다]을 설치하는 경우에는 저장탱크 외면으로부터 40 m 이내에서 저장탱크에 어느 방향에서도 방사할 수 있는 것으로 하고, 해당 저장탱크의 표면적 30 ㎡당 1개의 비율로 계산된 수 이상으로 한다. 다만, 내화구조 저장탱크에 대하여는 해당 저장탱크의 표면적 60 ㎡당 준내화구조 저장탱크는 표면적 38 ㎡당 1개의 비율로 계산된 수로할 수 있다. (2-2) 가연성가스저장탱크가 상호 인접된 경우 또는 산소 저장탱크와 인접한 경우로서 인접한 저장탱크간의 거리가 두 저장탱크의 최대 직경을 합산한 길이의 4분의 1을 유지하지 못한 경우[(2-1)에 따른 경우를 제외한다]에는 (2-2-1) 또는 (2-2-2)에 따른 물분무장치 또는 (2-2-1) 및 (2-2-2)의 기준을 혼합한 물분무장치를 설치한다. (2-2-1) 물분무장치는 저장탱크의 표면적 1 ㎡당 7 L/분을 표준으로 계산된 수량을 저장탱크의 전 표면에 균일하게 방사할 수 있도록 한다. 다만, 내화구조 저장탱크는 2 L/분을, 준내화구조 저장탱크는 4.5 L/분을 표준으로 계산된 수량으로 한다. (2-2-2) 소화전을 설치하는 경우에는 저장탱크 외면으로부터 40 m 이내에서 저장탱크에 어느 방향에서도 방사되는 것으로서 저장탱크의 표면적 35 ㎡당 1개의 비율로 계산된 수 이상으로 한다. 다만, 내화구조 저장탱크는 그 저장탱크 표면적 125 ㎡, 준내화구조 저장탱크는 그 저장탱크 표면적 55 ㎡당 1개의 비율로 계산된 수 이상으로 한다. (2-3) 물분무장치 등은 그 저장탱크의 외면에서 15 m 이상 떨어진 안전한 위치에서 조작할 수 있도록 하며, 방류둑을 설치한 저장탱크에는 그 방류둑 밖에서 조작할 수 있도록 한다. 다만, 저장탱크의 주위에 예상되는 화재에 대비하여 유효하게 안전한 차단장치를 설치한 경우에는 (2)에 따른 물분무장치 조작기준을 적용하지 않을 수 있다. (2-4) 물분무장치 등은 동시에 방사할 수 있는 최대수량을 30분 이상 연속하여 방사할 수 있는 수원에 접속된 것으로 한다. (2-5) 물분무장치 등에 연결된 입상배관에는 겨울철에 동결 등을 방지할 수 있도록 드레인밸브 설치 등 적절한 조치를 한다.	ㅇ 물분무장치를 설치한 경우 저장탱크 간의 이격거리 제외 적용 - KGS FP112(고압가스 일반제조), KGS FP 451(도시가스 도매사업 제조소 및 공급소) 기준과 부합화
2.5.7.2.2 사업소 밖의 배관 매몰설치 사업소 외에 매몰 설치하는 배관은 다음 기준에 따라 설치한다. (1) < 생 략 > (2) 독성가스의 배관은 그 가스가 혼입될 우려가 있는 수도시설과는 300m 이상의 거리를 유지한다. <신 설> (3)~(8-6) < 생 략 >	2.5.7.2.2 --------- ------------------------------------. (1) < 현행과 같음 > (2) 독성가스의 배관은 그 가스가 혼입될 우려가 있는 수도시설과는 300m 이상의 거리를 유지한다. 다만, 암모니아 배관을 2.5.8.4.2에 따라 2중관으로 설치하고 2.6.2에 따라 가스누출검지경보장치를 설치한 경우에는 50cm 이상 이격거리를 유지한다. (3)~(8-6) < 현행과 같음 >	ㅇ 누출확산방지조치(2중관 및 가스누출검지경보장치 설치)를 한 경우 혼입의 우려가 없으므로 이격거리 완화 적용