KGS FP112(고압가스 일반제조 시설·기술·검사·감리·안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.5.7.2.2 사업소 밖의 배관 매몰설치 사업소 외에 매몰 설치하는 배관은 다음 기준에 따라 설치한다. (1) < 생 략 > (2) 독성가스의 배관은 그 가스가 혼입될 우려가 있는 수도시설과는 300m 이상의 거리를 유지한다. <신 설> (3)~(8-6) < 생 략 >	2.5.7.2.2 --------- ------------------------------------. (1) < 현행과 같음 > (2) 독성가스의 배관은 그 가스가 혼입될 우려가 있는 수도시설과는 300m 이상의 거리를 유지한다. 다만, 암모니아 배관을 2.5.8.4.2에 따라 2중관으로 설치하고 2.6.2에 따라 가스누출검지경보장치를 설치한 경우에는 50cm 이상 이격거리를 유지한다. (3)~(8-6) < 현행과 같음 >	ㅇ 누출확산방지조치(2중관 및 가스누출검지경보장치 설치)를 한 경우 혼입의 우려가 없으므로 이격거리 완화 적용