KGS FP113(고압가스 냉동제조의 시설·기술·검사·정밀안전검진 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
2.6.1.6.2 흡수식 이외의 냉동설비에 부착 흡수식 냉동설비 이외의 냉동설비에는 다음 기준에 따라 과압안전장치를 부착한다. 이 경우에 냉매가스가 가연성가스 또는 독성가스인 냉동설비에는 파열판 또는 용전을 부착하지 않는다. (1) 압축기(원심식 압축기를 제외한다. 이하 같다)에는 그 토출부로부터 토출되는 압력을 올바르게 검지할 수 있는 위치에 고압차단장치 및 안전밸브를 부착한다. 다만, 20톤 미만의 것은 고압차단장치 또는 안전밸브의 부착을 생략할 수 있다. (2) 쉘형응축기 및 수액기에는 안전밸브를 부착한다. 다만, 내용적 500리터 미만의 것에는 용전으로 그 설치에 갈음할 수 있다. <신 설> (3) 코일형 응축기(냉매가스가 하나의 순환계통으로서 냉동능력이 20톤 이상의 냉동설비에 속하는 것에만 적용한다)에는 안전밸브 또는 용전을 부착한다. (4) 원심식 냉동설비의 쉘형증발기에는 안전밸브 또는 파열판을 부착한다. 다만, 500리터 미만의 것에는 용전으로 그 설치에 갈음할 수 있다. (5) 원심식 압축기를 사용한 냉동장치로서 응축기에 액 냉매가 체류하는 일이 없고 증발기에 안전밸브 또는 파열판이 부착되어 이들로 인하여 응축기에 이상고압이 발생한 경우에도 고압가{압축기 또는 발생기의 작용으로 응축압력을 받는 부분[(비고)1부터 5까지의 것을 제외한다]을 말한다}의 상용압력을 초과하는 일이 없는 구조의 것에는 응축기에 부착하는 안전밸브를 부착하지 아니할 수 있다. (6) 저압부(고압부 이외의 부분을 말한다)에 사용하는 압력용기로서 해당 압력용기 본체에 부속된 밸브에 의하여 봉쇄되는 구조의 것에는 안전밸브·파열판 또는 압력릴리프 장치를 부착한다. (7) 액봉에 의하여 현저히 압력상승의 우려가 있는 부분(동관 및 바깥지름이 26mm 미만의 배관부분을 제외한다)에는 안전밸브, 파열판 또는 압력릴리프 장치를 부착한다.	2.6.1.6.2 ---------------- --------------------------------------------------------------------------------------. (1) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (2) ---------------------------------- 500 L ---------------------------- 있으며, 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 안전밸브를 부착하지 않을 수 있다. (2-1) 안지름이 310 mm 이하로서 내용적이 10 L 이하인 것 (2-2) KS D 3507(배관용 탄소강관), KS D 3562(압력배관용 탄소강관), KS D 3569(저온배관용 탄소강관), KS D 3576(배관용 스테인리스강관) 및 KS D 5301(이음매 없는 동 및 동합금 관) 또는 이와 동등 이상의 재료인 관을 사용하여 제조한 것으로 (2-2-1) 또는 (2-2-2)에 해당하는 것 (2-2-1) 동체의 안지름이 160 mm 이하인 것 (2-2-2) 동체의 길이가 내측 긴지름의 20배 이상인 것 (3) ------------------------------------------------------------------------------. (4) --------------------------------------500 L----------------------------. (5) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (6) ------------------------------------------------------------------------------------------------. (7) -----------------------------------------------------------------------------.	ㅇ 쉘형응축기 및 수액기 중 압력용기에 해당하지 않는 설비의 경우에는 안전밸브를 설치하지 않도록 하여 현장의 혼선 방지 ㅇ 단위 변환