KGS FP451(가스도매사업 제조소 및 공급소의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성 평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
1.3 용어 정의 1.3.1 ~ 1.3.8 <생 략> 1.3.19 “레이저메탄가스디텍터 등 가스 누출 정밀 감시장비”란 최대 150 m의 거리에서 300 ppm·m의 메탄가스를 0.2초 이내에 검출해 낼 수 있으며, 진단 기간 동안 가스 누출을 자동으로 상시 감시할 수 있는 장비를 말한다.	1.3 ---- 1.3.1 ~ 1.3.8 <현행과 같음> 1.3.19 --------------------------------저장탱크 반지름(외경의 반지름을 말한다) 이상의-----------------------------------------------------------------.	ㅇ 「액화천연가스의 인수기지 및 액화천연가스저장탱크 정밀안전진단의 절차·방법 등 고시」제3조 제6호가 개정 (′23.04.05) 됨에 따라 개정내용을 반영하고자 함.
2.3.3.3 저장설비 물분무장치 설치 2.3.3.3.1 액화가스저장탱크(저장탱크에 부속하는 액면계, 밸브류를 포함한다. 이하 2.3.3.3에서 같다)에는 (1)·(2) 또는 이들 기준을 혼합하여 물문무장치를 설치하며, 지주는 (3)에 따라 물분무장치를 설치한다. 이 경우 저온 저장탱크(2중곽 단열구조의 것을 말한다)로서 해당 단열재의 두께가 주변의 화재를 고려하여 충분한 내화성을 갖고 있을 때에는 그 상태에서 저장탱크 온도상승방지조치를 한 것으로 본다.	2.3.3.3 ----------- 2.3.3.3.1 --------------------------------- ----------------------------------------- 물분무장치를----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.	ㅇ 상세기준 내 오기된 내용을 수정하여 기준을 명확히 하고자 함
2.5.7.2.1 배관 지하매설 (1) 배관은 그 외면으로부터 지하의 다른 시설물과 0.3 m 이상의 거리를 유지한다. (2) 지표면으로부터 배관의 외면까지의 매설 깊이는 산이나 들에서는 1 m 이상, 그 밖의 지역에서는 1.2 m 이상으로 한다. (3) (2)에 따른 매설 깊이를 유지할 수 없는 경우에는 다음과 같은 방호구조물 안에 설치한다. (3-1) 직경 9 ㎜ 이상의 철근을 가로×세로 400 ㎜ 이상으로 결속하고, 두께를 120 ㎜ 이상의 구조로 한 철근콘크리트 방호구조물 (3-2) 가스 배관 외부에 콘크리트를 타설하는 경우에는 고무판 등을 사용하여 배관의 피복 부위와 콘크리트가 직접 접촉하지 않도록 한다. (4) ~ (12) <생 략>	2.5.7.2.1 ------- (1) ------------------------------------- --------. (2) ------------------------------------- ----------------------------------. (3) ------------------------------------- ----------------. (3-1) ------------------- 400 ㎜ 이내로 ------------------------------------------ (3-2) ----------------------------------- --------------------------------------. (4) ~ (12) <현행과 같음>	ㅇ 지침의 코드화 (′11.01.03) 시 오기한 내용을 수정하여 기준을 명확히 하고자 함
2.6.2 가스누출경보기 및 자동차단장치 설치 제조소 및 공급소의 가스공급시설과 배관장치에서 가스가 누출되어 체류할 우려가 있는 장소에는 다음의 기준에 따라 가스누출검지경보장치(「소방시설 설치 유지 및 안전에 관한 법률」에 따른 검정 대상에 해당할 경우에는 검정을 받은 것으로 한다)를 설치하고, 안전관리자가 상주하는 곳에 통보할 수 있는 설비를 설치한다. 2.6.2.1 제조소 및 공급소의 가스누출검지경보장치 설치 2.6.2.1.1 가스누출검지경보장치 기능 2.6.2.1.2 가스누출검지경보장치 구조 (1) 가스공급시설에는 「소방시설 설치 유지 및 안전에 관한 법률」에 따라 분리형 공업용 가스누출경보기를 설치한다. (2) ~ (5) <생 략>	2.6.2 ---------------- ------------------------------------------------------------------------------「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」에-----------------------------------------------------------------------------------. 2.6.2.1 -------------------- 2.6.2.1.1 ------------ 2.6.2.1.2 ------------ (1) ------------「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」에 ---------------------------. (2) ~ (5) <생 략>	ㅇ 타 법령 개정내용을 반영하고자 함. - 「소방시설의 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」이「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」과 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」로 분리되어 별도의 법률로 제정(′21.11.30)
2.8.5 안전유지설비 설치 2.8.5.1 안전용 불활성가스 설비 (1) <생 략> (2) 제조소 및 공급소에 설치하는 안전용 불활성가스 저장설비 및 배관 등 부속설비는 KGS FU1112009(고압가스 저장의 시설·기술·검사기준)에 따른다.	2.8.5 -------- 2.8.5.1 ---------- (1) <현행과 같음> (2) ------------------------------------- -------------- KGS FU111(고압가스 저장의 시설·기술·검사·안전성평가 기준)에 ---.	ㅇ 상세기준 개정이 주기적으로 발생하므로, 연(年)도를 나타내는 문구를 삭제하여 항시 최신화된 기준을 반영할 수 있도록 하고자 함 ㅇ 고압가스안전관리법 시행규칙」 개정(′14.8.13 공포)에 따른 상세기준명 개정내용을 반영하고자 함