KGS FS451(가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개정안·내용 및 사유

개정 사유

2.5.5.3 PE배관 접합

2.5.5.3.1 ~ 2.5.5.3.6 <생 략>

2.5.5.3.7 <생 략>

(1) 열융착 이음 방법은 맞대기융착, 소켓융착 또는 새들융착으로

구분하여 다음 기준과 같이 한다.

(1-1) 맞대기 융착(butt fusion)은 공칭 외경 90 ㎜ 이상의 직관과 이음관 연결에 적용하되, 다음 기준에 적합하게 한다.

(1-1-1) ~ (1-1-5) <생 략>

(1-1-6) 접합하는 PE배관은 KS M 3514(가스용 폴리에틸렌관)

표 2 및 KS M 3515(가스용 폴리에틸렌관의 이음관) 표 9 및 표

10에서 정하는 동일한 호수의 관 종류를 사용한다.

(1-1-7) ~ (1-3) <생 략>

(2) 전기융착 이음은 소켓융착 또는 새들융착으로 구분하여 다음 기준에 적합하게 한다.

(2-1) 전기융착에 사용되는 이음관은 KGS AA232(가스용 전기

융착폴리에틸렌이음관 제조의 시설·기술·검사 기준)에 따른 검사품

또는 KS M 3515(가스용폴리에틸렌관의 이음관) 제품을 사용한다.

2.5.5.3 ------

2.5.5.3.1 ~ 2.5.5.3.6 <현행과 같음>

2.5.5.3.7 <현행과 같음>

(1) -----------------------------------

-----------------.

(1-1) ---------------------------------

-----------------------------------.

(1-1-1) ~ (1-1-5) <현행과 같음>

(1-1-6) ------------- KS M 3515(가스용 폴리에틸렌관의 이음관-조합형 전기 융착 이음관) 부속서E----------------------------------------.

(1-1-7) ~ (1-3) <현행과 같음>

(2) -----------------------------------

-------------.

(2-1) ---------------------------------

--------------------------------------- KS M 3515(가스용 폴리에틸렌관의 이음관-조합형 전기 융착

이음관)------.

ㅇ 국가표준(KS) 개정내용을 반영하여 기준을 명확히 하고자 함

- 제140차 기술기준위원회(′22.12.16)에서 도시가스사용시설 분야 상세기준 (KGS FU551) 개정안 승인 내용과 부합화

2.5.8.2 배관 매설 설치

2.5.8.2.1 배관 지하 매설

(1) 매설 깊이

(1-1) 지표면으로부터 배관 외면까지의 매설 깊이는 산이나 들에

서는 1 m 이상, 그 밖의 지역에서는 1.2 m 이상으로 한다.

(1-2) 배관은 지반 동결로 손상을 받지 않는 깊이로 매설한다.

(2) 매설 깊이 미달 배관 방호조치

(1-1)에 따른 매설 깊이를 확보할 수 없는 곳에 배관을 매설하는 경우에는 다음 기준에 따라 방호구조물을 설치한다.

(2-1) 직경 9 ㎜ 이상의 철근을 가로×세로 400 ㎜ 이상으로 결속

하고, 두께 120 ㎜ 이상의 철근콘크리트 방호구조물

(2-2) 가스배관 외부에 콘크리트를 타설하는 경우에는 고무판 등

을 사용하여 배관의 피복 부위와 콘크리트가 직접 접촉하지 않도록

한다.

(3) ~ (10) <생 략>

2.5.8.2 ------

2.5.8.2.1 ------

(1) ----

(1-1) ---------------------------------

------------------------------.

(1-2) -----------------------------.

(2) -----------------

-------------------------------------

-------------------------.

(2-1) --------------------- 400 ㎜ 이내로 ---

------------- 구조로 한 철근콘크리트 방호구조물

(2-2) ---------------------------------

-------------------------------------

--.

(3) ~ (10) <현행과 같음>

ㅇ 지침의 코드화 (′11.01.03) 시 오기한 내용을 수정하여 기준을 명확히 하고자 함

2.7.2.2 가스누출검지경보장치 구조

2.7.2.2.1 가스공급시설에는 가스누출검지경보장치로서 「소방시설

의 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」에 따른 분리형 공업용 가

스누출경보기를 설치한다.

2.7.2.2 --------------

2.7.2.2.1--------------------------「소방시설

설치 및 관리에 관한 법률」에 --------------------

------------.

ㅇ 타 법령 개정내용을 반영하고자 함.

- 「소방시설의 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」이「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」과 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」로 분리되어 별도의 법률로 제정 (′21.11.30)

2.8.6 긴급 차단장치 설치

2.8.6.1 <생 략>

2.8.6.2 매설되는 배관에는 표 2.8.6.2의 지역 구분에 따른 거리에 긴급 차단장치를 설치하되, 다음에 해당하는 경우와 법 제11조에 따라 시설공사계획 승인권자가 부득이하다고 인정하는 경우에는 긴급 차단장치 설치 거리를 조정할 수 있다.

2.8.6.2.1 <생 략>

2.8.6.2.2 법 제11조에 따라 운영 중인 배관을 변경하고자 할 경우 표 2.8.6.2를 만족하지 못할 때에는 한국가스안전공사로부터 안전성 평가를 받고 그 결과에 따라 필요한 조치를 취하면 기존 긴급 차단장치 간 설치 거리를 유지할 수 있다. 다만, 배관 변경의 사유가 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제2조6호에 따라 기반시설공사, 안전성 향상을 위한 차단밸브 추가 공사 또는 배관 보수공사의 경우로 한정되고, 변경되는 배관 길이가 0.8 km 이하일 경우에는 다음의 안전조치를 하는 조건으로 안전성 평가를 생략할 수 있다.

(1) 10년 이상 경과한 배관은 건전성 관리를 위해 ILI(in-line inspection, 배관 내부 검사)를 8년마다 1회 이상 실시하며, ILI를 실시할 수 없는 구간은 ECDA(external corrosion direct assessment, 외면 부식 직접 평가) 등의 대체 기법을 실시한다.

(2) 다른 공사로 인한 사고 방지를 위해 50 m 간격으로 표지판을 추가로 설치한다. <단서 신설>

2.8.6 ----------

2.8.6.1 <현행과 같음>

2.8.6.2 ----------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.8.6.2.1 <현행과 같음>

2.8.6.2.2 ---------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(2) -------------------------------------

----. 다만, 「도로법」에 따른 도로에 해당하는 지역은 20 m 간격으로 라인마크를 설치할 수 있다.

ㅇ 도시지역(시가지)에 표지판 설치를 금지*하는「도로법」과 상세기준이 상충하므로

① 법령 간 상호조화 도모 및

②  타공사 사고를 방지하고자 함.

* (금지이유) 도시경관 훼손 등의 사유로 도시지역(시가지) 내 표지판 설치 불허

⇒ 타 법률과 상충되는 사항 해소 및 타공사 사고방지를 위해 라인마크 설치 간격 축소 (50m→20m)

ㅇ 도로법 시행규칙 별표4 (표지 등의 설치기준)

- 도시지역 : 인식표지

- 지방지역 : 표지주

인식표지
포장면 (보도 無)	경계석 (보도 有)

표지주