KGS FS452 (가스도매사업 정압기(지) 및 밸브기지의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개정안·내용 및 사유	개정사유
2.5.8.2.1 배관 지하 매설 (1) 배관은 그 외면으로부터 지하의 다른 시설물과 0.3 m 이상의 거리를 유지한다. (2) 지표면으로부터 배관의 외면까지의 매설 깊이는 1.2 m 이상으로 한다. (3) (2)에 따른 매설 깊이를 유지할 수 없는 경우에는 다음과 같은 방호구조물 안에 설치한다. (3-1) 직경 9 ㎜ 이상의 철근을 가로×세로 400 ㎜ 이상으로 결속하고, 두께 120 ㎜ 이상의 구조로 한 철근콘크리트 방호구조물 (3-2) 가스배관 외부에 콘크리트를 타설하는 경우에는 고무판 등을 사용하여 배관의 피복 부위와 콘크리트가 직접 접촉하지 않도록 한다. (4) ~ (9) <생 략>	2.5.8.2.1 ------ (1) ------------------------------------- -------. (2) ------------------------------------- --. (3) ------------------------------------- -------------. (3-1) ---------------------- 400 ㎜ 이내로 ---- ------------------------------- (3-2) ----------------------------------- --------------------------------------. (4) ~ (9) <현행과 같음>	ㅇ 지침의 코드화 (′13.07.26) 시 오기한 내용을 수정하여 기준을 명확히 하고자 함
2.7.2.2 가스누출경보기 구조 2.7.2.2.1 가스누출경보기는 「소방시설의 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률」에 따른 분리형 공업용으로 한다.	2.7.2.2 --------- 2.7.2.2.1 ----------「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」에 ----------------------.	ㅇ 타 법령 개정내용을 반영하고자 함. - 「소방시설의 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」이「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」과 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」로 분리되어 별도의 법률로 제정 (′21.11.30)