KGS GC255(가스배관시설 건전성관리 수행계획서 작성ㆍ검토 및 이행 결과 확인 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
2.1.4 대응 및 완화 2.1.4.1 ~ 2.1.4.3 <생 략> 2.1.4.4 인라인검사 결과 대응 방법은 다음과 같다. 2.1.4.4.1 ~ 2.1.4.4.2 <생 략> 2.1.4.4.3 타공사 손상 및 기계적 손상 대응 방법은 다음과 같다. (1) 최소항복강도의 30 %를 초과하는 후프응력으로 운영되는 배관은 다음 중 하나 이상의 조건인 경우 1년 이내에 굴착검사를 실시한다. (1-1) 배관 호칭지름 6 %를 초과하는 덴트 (1-2) 가우지가 있는 덴트 (1-3) 균열이 있는 덴트 (1-4) 호칭지름의 2 %를 초과하는 덴트로 원주방향 또는 길이방향 용접부와 인접하여 발생하여 용접부에 영향을 미칠 수 있는 덴트 (2) 시험 및 평가 결과 즉시 수리나 제거가 필요한 결함은 즉시 수리 또는 제거조치 한다. 다만, 수리나 제거와 동등한 안전성을 확보할 수 있도록 운전압력을 강하한 경우에는 그러하지 아니하다.	2.1.4 ------ 2.1.4.1 ~ 2.1.4.3 <현행과 같음> 2.1.4.4 -------------------------. 2.1.4.4.1 ~ 2.1.4.4.2 <현행과 같음> 2.1.4.4.3 ---------------------------. (1) -------------------------- 배관으로서 덴트(지름이 감소하고 안쪽으로 오목하게 들어간 배관의 원형 단면의 영구적인 변형)가 다음 중 어느 하나 이상인 경우 1년 이내에 굴착검사를 실시한다. 이 경우 덴트 변형률 산출은 ASME B 31.8 부록 R을 적용한다. (1-1) 덴트가 배관 호칭지름의 6%를 초과하고 배관 변형률이 6%를 초과하는 경우 (1-2) 덴트에 가우지가 있는 경우 (1-3) 덴트에 균열이 있는 경우 (1-4) 덴트가 배관 호칭지름의 2%를 초과하고 배관 변형률이 4%를 초과하는 것으로 원주방향 또는 길이방향 용접부와 인접하여 발생하여 용접부에 영향을 미칠 수 있는 경우 (2) ------------------------------------- --------------------------------------------------------------------.	ㅇ 매설배관 건전성평가 결과(ILI피깅) 검출된 덴트 이상신호에 따른 관리대상 배관 선정 시 국내코드(KGS GC255)에서는 외경 기준만을 적용하고 있으나, ㅇ 국외코드(ASME B31.8)에서는 외경 및 변형률 기준을 모두 적용하고 있으므로 국외와 동일한 수준의 덴트 배관 안전성평가 기준을 도입·적용하여 관리대상 선정 및 안전성 검증을 명확히 하고자 함